## 工程量清单
工程量清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 工作内容 | 计量规则 | 供货方式 | 单位 | 工程量 | 备注
12 | 隧道运营消防
12.1 | 洞内
12.1.1 | 消防设备箱 | 240×130×35cm(W×H×D) | 1.预留洞 2.箱体、箱门安装 3.配件安装 4.箱体外围封堵 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 92
12.1.2 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MFZ/ABC8 ,8kg | 1.灭火器安装 2.具体符合设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以具计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 具 | 368
12.1.5 | 减压稳压消火栓 | SNSSW65-I,含安装附件（1套30米DN65带接扣消防水龙带及1套19mm口径水枪） | 1.预留洞、切管、套丝 2.消火栓检查、安装 3.附件检查安装 4.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 184
12.1.6 | 水成膜泡沫灭火装置 | SPMZ30,3%型泡沫液，含安装附件（1套30米消防卷盘） | 1.切管、套丝 2.制垫、加垫、紧螺栓 3.灭火装置安装 4.附件检查安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 92
12.1.9 | 洞内消防支管 | DN65,热镀锌无缝钢管，镀锌层≥600克 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、沟槽连接 4.卡箍制作、安装 5.管道及管件安装 6.防锈漆两遍 7.具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 460
12.1.10 | 砌砖回填 | 消火栓预留槽 | 1.搭、拆脚手架及踏步 2.砖浸水 3.配、拌、运砂浆 4.砌筑 5.勾缝 6.养护 7.具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的砌砖面积以立方米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m3 | 59
12.1.11 | 沟槽式异径三通 | DN150×65 | 1.管件制作、安装 2.管件、卡箍连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 184
12.1.12 | 钢制弯头 | DN65 | 1.管件制作、安装 2.管件、卡箍连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 184
12.1.13 | 沟槽连接件 | DN65 | 1.管件制作、安装 2.管件、卡箍连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 552
12.1.14 | 沟槽连接件 | DN150 | 1.管件制作、安装 2.管件、卡箍连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 368
12.1.15 | 无缝钢管 | D168×5,沟槽卡箍连接，镀锌层≥600克 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、沟槽连接 4.卡箍制作、安装 5.管道及管件安装 6.防锈漆两遍 7.具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 4362
12.1.16 | 涡轮手动蝶阀 | DN150,P=1.6MPa | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含法兰、一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 18
12.1.17 | 不锈钢伸缩节 | DN150,P=1.6MPa | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含法兰、一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 10
12.1.18 | 自动排气阀 | P724W-4T,P=1.6MPa | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含法兰、一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.1.19 | 消防主管支架 | 包含C6不保温型圆钢管卡（D150,012,展长575mm）；橡胶垫圈o=3mm,926*40*3；钢板90×180×6mm；螺母M12；螺母垫圈内径12.5mm；膨胀螺栓M12；支承角钢L63×6,长度284mm | 1.管卡及其他配件制作、安装 2.管卡除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 1745
12.1.20 | 橡胶垫圈 | o=3mm,926*40*3 |  |  |  | m² | 65
12.1.21 | 钢板 | 90×180×6mm |  |  |  | kg | 1082
12.1.22 | 螺母 | M12 |  |  |  | 个 | 3489
12.1.23 | 螺母垫圈 | 内径12.5mm |  |  |  | 个 | 3489
12.1.24 | 膨胀螺栓 | M12 |  |  |  | 个 | 3489
12.1.25 | 支承角钢 | L63×6,长度284mm |  |  |  | kg | 2826
12.1.26 | 卡箍 | DN150 | 1.管件制作、安装 2.管件、卡箍连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 3490
12.1.27 | 消防支管支架 | 包含C5不保温型圆钢管卡（D65,210,展长301mm）；钢板140×140×12mm；支承角钢L75×8,长度274mm；限位角钢L25×4,长度100mm；螺母M10；螺母垫圈内径10.5mm；膨胀螺栓M10 | 1.管卡及其他配件制作、安装 2.管卡除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 184
12.1.28 | 钢板 | 140×140×12mm |  |  |  | kg | 340
12.1.29 | 支承角钢 | L75×8,长度274mm |  |  |  | kg | 454
12.1.30 | 限位角钢 | L25×4,长度100mm |  |  |  | kg | 55
12.1.31 | 螺母 | M10 |  |  |  | 个 | 736
12.1.32 | 螺母垫圈 | 内径10.5mm |  |  |  | 个 | 736
12.1.33 | 膨胀螺栓 | M10 |  |  |  | 个 | 736
12.1.34 | 人行横洞防火门 | 钢质A类隔热防火门；人行横洞断面尺寸2.5*3.09；耐火3小时 | 1.制作、平直、画线 2.下料、焊接、刷油（喷漆） 3.安装、补刷油 4.闭门器、活页等全套安装配件 5.缝隙封堵 6.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 12
12.1.35 | 车行横洞防火门 | 钢质防火、防烟卷帘门；车行横洞断面尺寸6.92*6.65；耐火3小时 | 1.制作、平直、画线 2.下料、焊接、刷油（喷漆） 3.安装、补刷油 4.闭门器、活页等全套安装配件 5.缝隙封堵 6.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 4
12.2 | 洞外
12.2.1 | 微阻缓闭止回阀 | DN150,P=1.6MPa | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含法兰、一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 14
12.2.2 | Y型过滤器 | DN150,P=1.6MPa | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含法兰、一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 6
12.2.3 | 闸阀 | DN150,P=1.6MPa | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含法兰、一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 20
12.2.4 | 阀门井 | DN150(φ1200) | 1.土石方开挖、回填、外运 2.模板制作、安装、拆除 3.钢筋除锈、制作、电焊、绑扎 4.混凝土配运料、拌和、浇筑、捣固、养护 5.垫层浇筑 6.井盖安装 7.井内附件安装 8.具体满足设计及图集要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的井道数量以座计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 座 | 10
12.2.5 | 无缝钢管 | D168×5,埋地敷设，镀锌层≥600克 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、沟槽连接 4.卡箍制作、安装 5.管道及管件安装 6.沟槽开挖回填 7.三油两布 8.具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 450
12.2.6 | 焊接钢管 | D114.3×4,埋地敷设，镀锌层≥600克 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、沟槽连接 4.卡箍制作、安装 5.管道及管件安装 6.沟槽开挖回填 7.三油两布 8.具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 400
12.2.7 | 焊接钢管 | D88.9×4,埋地敷设，镀锌层≥600克 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、沟槽连接 4.卡箍制作、安装 5.管道及管件安装 6.沟槽开挖回填 7.三油两布 8.具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 400
12.2.8 | 焊接钢管 | D165.1×4.5,埋地敷设，镀锌层≥600克 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、沟槽连接 4.卡箍制作、安装 5.管道及管件安装 6.沟槽开挖回填 7.三油两布 8.具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 80
12.2.9 | 钢制三通 | DN150 | 1.管件制作、安装 2.管件、卡箍连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 12
12.2.10 | 钢制异径三通 | DN150×100 | 1.管件制作、安装 2.管件、卡箍连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 8
12.2.11 | 90·钢制弯头 | DN150 | 1.管件制作、安装 2.管件、卡箍连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 12
12.2.12 | 45·钢制弯头 | DN150 | 1.管件制作、安装 2.管件、卡箍连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 4
12.2.13 | 地上式室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 1.预留洞、切管、套丝 2.消火栓检查、安装 3.附件检查安装 4.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 8
12.2.14 | 地上式水泵结合器 | SQS150-1.6 | 1.管口涂沥青 2.制垫、加垫、紧螺栓 3.水泵接合器安装 4.完成水泵接合器设计图示的所有内容 5.水压试验 6.具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 8
12.2.15 | 施工便道 | 可供人通行 | 1.人工铺筑混凝土拌和 2.浇筑、捣固 3.真空吸水、抹平、压（刻）纹 4.养护 5.具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的长度以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 200
12.2.17 | 水管埋地支墩 | C20混凝土 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇筑、养护 3.预埋件、管卡制作、安装；防腐处理 4.具体符合设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的支墩数量以立方米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m3 | 292
12.2.19 | 水泵，D25-30×3,流量25m²/h,扬程90m,电机功率15kW | 含完成补水泵安装的所有附件 | 1.放线、校正 2.电机检查、接线 3.本体及附件安装 4.单体调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 台 | 2
12.2.20 | 潜水泵，150QJ20-52/8,流量20m²/h,扬程52米，电机功率5.5kW | 含完成补水泵安装的所有附件 | 1.放线、校正 2.电机检查、接线 3.本体及附件安装 4.单体调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 台 | 2
12.2.21 | 浅水井 | φ1200 | 1.取水源查找 2.取水井修建 3.井室制作、井盖安装 4.管道、管件及支架安装、刷油 5.阀门、仪器仪表安装 6.完成设计图示所包含的所有内容 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的井道数量以座计量 2.包含井身制作及井内所有内容 3.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 座 | 1
12.3 | 水泵房配电
12.3.1 | 双电源动力箱 | MNS-E/GA12 | 1.本体安装 2.检查、接线 3.防雷接地 4.基础槽钢制作、安装、除锈刷油 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 1
12.3.2 | 隧道消防高位水池激光液位计 | 详设计 | 1.连接 2.安装、调试 3.线缆敷设 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 1
12.3.3 | 隧道消防低位水池超声波液位计 | 详设计 | 1.连接 2.安装、调试 3.线缆敷设 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 1
12.3.4 | 投入式液位计 | 详设计 | 1.连接 2.安装、调试 3.线缆敷设 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 2
12.3.5 | 供电电缆 | ZB-BV-3×2.5mm2 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 820
12.3.6 | 信号电缆 | RVSP 2×2.5mm2 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 800
12.3.7 | 控制电缆 | KVVP 15×2.5mm2 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 20
12.3.8 | 电缆 | ZB-YJY22-3×35+1×16mm2 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 6.电缆沟槽挖填 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 200 | 含沟槽
12.3.9 | 电缆 | ZB-YJY-4×16mm2 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 50
12.3.10 | 电缆 | FS-YJY-4×6mm2 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 400
12.3.11 | 电缆 | FS-YJY-4×4mm2 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 30
12.3.12 | 厚壁钢管 | SC50，镀锌层≥600克 | 1.保护管及支架制作、运输、安装 2.保护管敷设、接头接续、防腐处理 | 1.依据图纸所示，按保护管的敷设长度以米计量， 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储费 | 乙供 | m | 1910
12.3.13 | 厚壁钢管 | SC100，镀锌层≥600克 | 1.保护管及支架制作、运输、安装 2.保护管敷设、接头接续、防腐处理 | 1.依据图纸所示，按保护管的敷设长度以米计量， 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储费 | 乙供 | m | 12
12.3.14 | 槽钢 | 10#槽钢 | 1.槽钢运输 2.制作安装 3.防腐处理 4.具体符合设计及业主要求 | 1.依据图纸所示，按槽钢的敷设长度以米计量， 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储费 | 乙供 | m | 3
水泵房
12.3.16 | 闸阀 | DN100 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 5
12.3.17 | 闸阀 | DN65 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.3.18 | 泄水阀 | DN200 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含法兰、一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 1
12.3.19 | 泄压阀 | DN100 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 1
12.3.20 | 流量计 | DN65 | 1.连接 2.安装、调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.3.21 | 微阻缓闭止回阀 | DN100,H44X-16 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.3.22 | Y型过滤器 | DN100；含法兰等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 3
12.3.23 | 柔性接头 | DN100；含法兰等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 5
12.3.24 | 渐缩管 | DN100×DN80 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.3.25 | 渐缩管 | DN100×DN65 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.3.26 | 柔性防水套管 | DN350 | 1.保护管及支架制作、运输、安装 2.保护管敷设、接头接续、防腐处理 | 1.依据图纸所示，按套管的数量以个计量， 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储费 | 乙供 | 个 | 2
12.3.27 | 柔性防水套管 | DN250 | 1.保护管及支架制作、运输、安装 2.保护管敷设、接头接续、防腐处理 | 1.依据图纸所示，按套管的数量以个计量， 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储费 | 乙供 | 个 | 5
12.3.28 | 柔性防水套管 | DN150 | 1.保护管及支架制作、运输、安装 2.保护管敷设、接头接续、防腐处理 | 1.依据图纸所示，按套管的数量以个计量， 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储费 | 乙供 | 个 | 1
12.3.29 | 压力表 | 0^1.6MPa | 1.连接 2.安装、调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 4
12.3.30 | 电接点压力表 | 0^1.6MPa | 1.连接 2.安装、调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 1
12.3.31 | 水锤消除器 | 详设计 | 1.连接 2.安装、调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 2
12.3.32 | 法兰盘 | DN100 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的法兰盘数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 30
12.3.33 | 法兰盘 | DN65 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的法兰盘数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 4
12.3.34 | 盲堵 | DN100 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的盲堵数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.3.35 | 干粉灭火器 | MF/ABC5 | 1.灭火器安装 2.具体符合设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以具计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 具 | 4
12.3.36 | 灭火器箱 | 40×60×25cm(W×H×D) | 1.测位，画线 2.打眼，埋螺栓 3.安装，固定 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.3.38 | 排污泵，80WQ43-13-3,扬程13m,电机功率3kW | 详设计 | 1.放线、校正 2.电机检查、接线 3.本体及附件安装 4.单体调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 台 | 2
12.3.39 | 闸阀 | DN50 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含法兰、一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.3.40 | 闸阀 | DN80 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含法兰、一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.3.41 | 止回阀 | DN80 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.3.42 | 可曲饶橡胶接头 | DN80 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.3.43 | 压力表 | 0～1.0MPa | 1.连接 2.安装、调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.3.44 | 压差液位计 | 详设计 | 1.连接 2.安装、调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 1
12.4 | 水池
12.4.1 | 高位消防水池 | 钢筋混凝土结构，V=400m² | 1.土石方开挖、回填、外运 2.地基夯实 3.模板制作、安装、拆除 4.钢筋制作、安装、绑扎 5.垫层、井身混凝土浇筑、养护 6.防水砂浆施工 7.完成设计图纸及图集包含的水池建设所需的所有管道、管件、支吊架、阀门、喇叭口、通风管、通风帽、套管、爬梯、吸水坑、溢流井、放空井、防水、封堵等所有内容 8.征地测绘 9.二次转运、混凝土泵送、塔吊、脚手架搭拆、施工便道等所有措施费用 10.具体符合设计及验收要求的所有内容 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的水池数量以座计量 2.包含完成水池主体及图示水池材料表所示的所有内容 3.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 座 | 1
12.4.2 | 低位水池 | 钢筋混凝土结构，V=400m³ | 1.土石方开挖、回填、外运 2.地基夯实 3.模板制作、安装、拆除 4.钢筋制作、安装、绑扎 5.垫层、井身混凝土浇筑、养护 6.防水砂浆施工 7.完成设计图纸及图集包含的水池建设所需的所有管道、管件、支吊架、阀门、喇叭口、通风管、通风帽、套管、爬梯、吸水坑、溢流井、放空井、防水、封堵等所有内容 8.征地测绘 9.二次转运、混凝土泵送、塔吊、脚手架搭拆、施工便道等所有措施费用 10.具体符合设计及验收要求的所有内容 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的水池数量以座计量 2.包含完成水池主体及图示水池材料表所示的所有内容 3.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 座 | 1
12.4.3 | 水池护坡 | C25混凝土 | 1.拌、运砂浆 2.选修石料 3.搭移跳板 4.砌筑、勾缝、养护 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的护坡体积以立方米计量 3.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m3 | 450
12.4.4 | 水池挖方 | 土石方 | 1.土石方开挖 2.运输 3.开挖方式综合考虑 | 1.依据图纸所示，按土石方开挖以立方米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 乙供 | m3 | 600
12.4.5 | 水池填方 | 土方 | 1.运输 2.装车 3.回填、夯实、弃方移运处理 | 1.依据图纸所示，按土石方回填以立方米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 乙供 | m3 | 700
12.4.6 | 检修孔 | D=1000 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的检修孔数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 6
12.4.7 | 通风帽 | D=1100 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的通风帽数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 4
12.4.8 | 钢制通气管 | D=200 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的钢制通气管数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 根 | 10
12.4.9 | 吸水坑 | E型 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的吸水坑数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 6
12.4.10 | 吸水坑 | D型 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的吸水坑数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 1
12.4.11 | 铁梯 | 详设计 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的铁梯数量以座计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 座 | 6
12.4.12 | 钢制水管吊架 | 详设计 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的钢制水管吊架数量以付计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 付 | 1
12.4.13 | 喇叭口支架 | 详设计 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的喇叭口支架数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 3
12.4.14 | 钢制喇叭口 | DN300×450 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的喇叭口数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 1
12.4.15 | 钢制喇叭口 | DN100×250 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的喇叭口数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.4.16 | 钢制喇叭口 | DN200×300 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的喇叭口数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.4.17 | 钢制喇叭口 | DN150×250 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的喇叭口数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.4.18 | 柔性防水套管 | DN300 | 1.管件制作、安装 2.卡箍、法兰连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管件数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 1
12.4.19 | 柔性防水套管 | DN200 | 1.管件制作、安装 2.卡箍、法兰连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管件数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 9
12.4.20 | 柔性防水套管 | DN150 | 1.管件制作、安装 2.卡箍、法兰连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管件数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.4.21 | 柔性防水套管 | DN100 | 1.管件制作、安装 2.卡箍、法兰连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管件数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 4
12.4.22 | 柔性防水套管 | DN80 | 1.管件制作、安装 2.卡箍、法兰连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管件数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.4.23 | 柔性防水套管 | DN32 | 1.管件制作、安装 2.卡箍、法兰连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管件数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.4.24 | 90·钢制弯头 | DN300 | 1.管件制作、安装 2.管件、卡箍连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 1
12.4.25 | 90·钢制弯头 | DN200 | 1.管件制作、安装 2.管件、卡箍连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 6
12.4.26 | 90·钢制弯头 | DN150 | 1.管件制作、安装 2.管件、卡箍连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.4.27 | 90·钢制弯头 | DN100 | 1.管件制作、安装 2.管件、卡箍连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 6
12.4.28 | 90·钢制弯头 | DN80 | 1.管件制作、安装 2.管件、卡箍连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 4
12.4.29 | 90·钢制弯头 | DN32 | 1.管件制作、安装 2.管件、卡箍连接件安装 3.管件除锈、刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 1
12.4.30 | 钢制法兰 | DN200 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的钢制法兰数量以片计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 片 | 32
12.4.31 | 钢制法兰 | DN150 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的钢制法兰数量以片计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 片 | 8
12.4.32 | 钢制法兰 | DN100 | 1.安装 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的钢制法兰数量以片计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 片 | 16
12.4.33 | 溢水井 | 详设计 | 1.土石方开挖、回填、外运 2.模板制作、安装、拆除 3.钢筋除锈、制作、电焊、绑扎 4.混凝土配运料、拌和、浇筑、捣固、养护 5.垫层浇筑 6.井盖安装 7.井内附件安装 8.具体满足设计及图集要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的井道数量以座计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 座 | 1
12.4.34 | 焊接钢管 | DN300，镀锌层≥600克 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、焊接 4.管道及管件安装 5.三油两布 6.管道除锈刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 7 | 热镀锌
12.4.35 | 焊接钢管 | DN200，镀锌层≥600克 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、焊接 4.管道及管件安装 5.三油两布 6.管道除锈刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 2 | 热镀锌
12.4.36 | 焊接钢管 | DN150，镀锌层≥600克 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、焊接 4.管道及管件安装 5.三油两布 6.管道除锈刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 40 | 热镀锌
12.4.37 | 焊接钢管 | DN100，镀锌层≥600克 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、焊接 4.管道及管件安装 5.三油两布 6.管道除锈刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 80 | 热镀锌
12.4.38 | 焊接钢管 | DN80，镀锌层≥600克 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、焊接 4.管道及管件安装 5.三油两布 6.管道除锈刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 40 | 热镀锌
12.4.39 | 焊接钢管 | DN32，镀锌层≥600克 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、焊接 4.管道及管件安装 5.三油两布 6.管道除锈刷油，具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以米计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 20 | 热镀锌
12.4.40 | 闸阀 | DN200 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 3
12.4.41 | 闸阀 | DN150 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 2
12.4.42 | 闸阀 | DN100 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.卡箍、法兰片安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 4
12.4.43 | 阀门井 | φ1000 | 1.土石方开挖、回填、外运 2.模板制作、安装、拆除 3.钢筋除锈、制作、电焊、绑扎 4.混凝土配运料、拌和、浇筑、捣固、养护 5.垫层浇筑 6.井盖安装 7.井内附件安装 8.具体满足设计及图集要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的井道数量以座计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 座 | 3
12.4.44 | 阀门井 | φ1200 | 1.土石方开挖、回填、外运 2.模板制作、安装、拆除 3.钢筋除锈、制作、电焊、绑扎 4.混凝土配运料、拌和、浇筑、捣固、养护 5.垫层浇筑 6.井盖安装 7.井内附件安装 8.具体满足设计及图集要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的井道数量以座计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 座 | 3
| 安全生产费 |  | 按《JTG 3830-2018 公路工程建设项目概算预算编制办法》 | 1.按建筑安装工程费的2%计算 2.结算时据实结算 |  | 项 | 1
合计
说明:
1、劳务报价包含投标人的税金、利润、施工成本、安全文明施工费、赶工费等因施工产生的一切费用。
2、无论工作内容是否描述，需要做砼基础等设备，清单综合报价包含了基础预埋件、开挖、钢筋、钢筋绑扎、支模、混凝土、浇筑、拆模、杆件吊装、安装、场地清理及相关附件安装、多次转运等相应费用，上述情况不再单独计价。
3、不单独计价项报价已包含在主体设备劳务价上，在不计价清单上的报价视为无效报价。
4、本清单工程量不做计价依据，计价根据项目部优化方案，据实收方计价。
5、所有清单综合报价包含材料、设备到场后，卸货费用，设备从库房转运至施工现场的一次转运费、或将从库房转运至项目指定现场堆放、设备转运到施工地点的多次转运费以及大宗材料类设备的现场卸货费、转运费、库房租赁费、保管费、照看费等。
6、需要调试的设备，所有清单综合报价包含协助调试费用，不予另行计费。
7、劳务单位负责卸货及转运，对已领用的材料、设备自行承担相应保管义务。
8、电缆沟施工时沟盖板的掀盖及恢复包含在清单报价中，不单独计算。
9、除了工作内容中写明的甲供设备（材料）外的一切施工所需辅材等费用已包含在报价中，报价人不得要求项目部提供甲供材料（设备）外的一切材料、辅助安装设备、设施等，也不得由此提出任何索赔或变更。
10、报价人需牵头负责所有设备的安装和调试，以及系统的接入和路段监控中心的调试等，专业化承担较高的设备由厂家配合；
11、设备配套的安装附件如支架、摄像机底板等辅助安装材料安装不匹配时，报价人应自行配备与之匹配的一切材料辅助安装，不得由此提出任何索赔或变更。
12、报价人需根据项目部需求和现场实施进度无条件追加施工人员，如果工期滞后，且劳务单位无具体措施时项目部可根据现场实际情况决定是否将部分工程量和全部工程量变更给其他单位实施，产生的费用在劳务单位中进行扣减。
13、报价人应综合考虑项目工期导致过程中的窝工、赶工等费用，所有清单综合报价包含此项费用，不予另行计费。