## 汇总表
2024年首讯公司专项工程消防系统改造项目（第三次）
序号 | 项目名称 | 报价金额 | 备注
1 | 2024年中渝公司隧道消防系统设备改造项目 | 0
2 | 2024年专项工程巫山服务区消防系统改造项目 | 0
3 | 合计 | 0

## 绕城高速隧道消防改造项目工程量清单
2024年中渝公司隧道消防系统设备改造项目工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 工作内容 | 计量规则 | 单位 | 数量 | [5 empty] | 合计 | 单项限价（元） | 报价（元） | 小计 | 偏差率 | 备注
[6 empty] | 朝阳寺隧道 | 大岚垭隧道 | 狮子岩隧道 | 环山坪隧道 | 玉峰山隧道 | 施家梁隧道
1 | 蝶阀 | DN150，PN1.6，不锈钢材质 | 1.在原有管道关键位置切断水流，放水及恢复，包含揭盖板及恢复等相关工作 2.原有管道切管，坡口，调直，对口 3.与原有管道法兰连接 4.阀门及管件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的数量以套计量 2.综合单价包干，包含法兰及与原有管道连接的一切安装材料和辅材 | 套 | 2 | 4 | 0 | 10 | 14 | 0 | 30 | 1938.52 |  | 0 | -100%
2 | 蝶阀 | DN200，PN1.6，不锈钢材质 | 1.在原有管道关键位置切断水流，放水及恢复，包含揭盖板及恢复等相关工作 2.原有管道切管，坡口，调直，对口 3.与原有管道法兰连接 4.阀门及管件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的数量以套计量 2.综合单价包干，包含法兰及与原有管道连接的一切安装材料和辅材 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2411.55 |  | 0 | -100%
3 | 不锈钢波纹伸缩器 | DN150，PN1.6，不锈钢材质 | 1.在原有管道关键位置切断水流，放水及恢复，包含揭盖板及恢复等相关工作 2.原有管道切管，坡口，调直，对口 3.与原有管道法兰连接 4.伸缩器及管件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的数量以套计量 2.综合单价包干，包含法兰及与原有管道连接的一切安装材料和辅材 | 套 | 2 | 4 | 0 | 10 | 14 | 0 | 30 | 877.46 |  | 0 | -100%
4 | 不锈钢波纹伸缩器 | DN200，PN1.6，不锈钢材质 | 1.在原有管道关键位置切断水流，放水及恢复，包含揭盖板及恢复等相关工作 2.原有管道切管，坡口，调直，对口 3.与原有管道法兰连接 4.伸缩器及管件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的数量以套计量 2.综合单价包干，包含法兰及与原有管道连接的一切安装材料和辅材 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1090.05 |  | 0 | -100%
5 | 无线液位传感器 | 供电电压：电池供电不低于2年寿命；极限环境温度：-40℃~+85℃；环境温度;5%~95% 无结露;震动：<10g、f≤55Hz、振幅<0.5mm；测量范围：-0.1~100Mpa；精度：士0.2%、士0.5%；外壳等级：IP65；螺纹链接：M20*1.5；自身增益：0-10db。4G无线传输。 | 1.连接 2.安装、调试 3.线缆敷设 4.设备费用包含无线液位传感器和无线液位控制器 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2331.04 |  | 0 | -100% | 含5年运营商流量费用，包含无线液位控制器设备费用。
6 | 无线液位控制器 | 工作压力：AC220V士15% 50HZ士1%；工作电流：≤15A；工作温度：温度-20°C-5°℃相对湿度≤60%；输出：上限下限无源输出≤10A，控制输出为有源220V AC≤15A；传感器：四线制4-20ha变送器；无线;4G无线传输。 | 1.连接 2.安装、调试 3.线缆敷设 4.设备费用包含于“无线液位传感器”中 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 225.57 |  | 0 | -100% | 无线液位控制器设备费用包含于“无线液位传感器”中。
7 | 协议转换器 | RS485转TCP/IP，超声波水表接入 | 1.安装 2.接线 3.调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 406.86 |  | 0 | -100%
8 | 超声波水表 | 物联网智能超声波水表无线远传远程采集智能冷水水表 DN150,PN1.6，含终端软件 | 1.在原有管道关键位置切断水流，放水及恢复，包含揭盖板及恢复等相关工作 2.原有管道切管，坡口，调直，对口 3.与原有管道法兰连接 4.水表及管件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的数量以套计量 2.综合单价包干，包含法兰及与原有管道连接的一切安装材料和辅材 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3819.43 |  | 0 | -100%
9 | 超声波水表 | 物联网智能超声波水表无线远传远程采集智能冷水水表 DN200,PN1.6，含终端软件 | 1.在原有管道关键位置切断水流，放水及恢复，包含揭盖板及恢复等相关工作 2.原有管道切管，坡口，调直，对口 3.与原有管道法兰连接 4.水表及管件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的数量以套计量 2.综合单价包干，包含法兰及与原有管道连接的一切安装材料和辅材 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3907.19 |  | 0 | -100%
10 | 控制线缆 | RVV-2*2.5 | 1.线缆及配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | m | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 8.46 |  | 0 | -100% | 据实计量
11 | 镀锌钢管 | DN50，超声波水表线缆保护管道 | 1、钢管去毛刺，套丝，敷设钢管 2、根据现场情况揭盖板或开挖回填、剔凿等进行敷设 | 1.依据图纸所示，按钢管长度以m为单位计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材 | m | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 50.94 |  | 0 | -100% | 据实计量
12 | 监控软件调整 | 详见图纸要求 | 1、软件调整、测试 2、调试、联机调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的数量以项计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 223.34 |  | 0 | -100%
13 | 交通组措施费 | 每次要求按设计及路段管理部门要求摆设交通组织至少2.5km,该项费用包干使用 | 按《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》要求设置交通组织 | 1.按单位工程以项为单位计量 2.投标人综合考虑，包干价 | 项 | [6 empty] | 1 | 29693 |  | 0 | -100%
14 | 安全生产费 |  | 按《JTG 3830-2018 公路工程建设项目概算预算编制办法》 | 1.按建筑安装工程费的2.5%计算 2.结算时据实结算 | 项 | [6 empty] | 1 | 6945.6445 |  | 0 | -100%
| 合计 | [13 empty] | 0

## 巫山服务区消防系统改造项目工程量清单
2024年专项工程巫山服务区消防系统改造项目工程量清单
子目号 | 子目名称 | 规格型号 | 工作内容 | 计量规则 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 型号 | 单项限价（元） | 报价（元） | 小计 | 偏差率 | 备注 | 供货方式
1 | 镀锌钢管 | 内外壁热镀锌钢管DN150，沟槽连接件、法兰连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的镀锌钢管以m计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 292.11 |  |  | 133.64 |  | 0 | -100% |  | 乙供
2 | 镀锌钢管 | 内外壁热镀锌钢管DN100，沟槽连接件、法兰连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的镀锌钢管以m计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 292.51 |  |  | 86.12 |  | 0 | -100% |  | 乙供
3 | 镀锌钢管 | 内外壁热镀锌钢管DN65，沟槽连接件、法兰连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的镀锌钢管以m计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 28.66 |  |  | 62.27 |  | 0 | -100% |  | 乙供
4 | 闸阀 | DN150，耐压等级不低于1.6MPa | 1.设备本体、法兰及配套附件安装 2.调试 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的阀门以个计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 个 | 4 |  |  | 1444.02 |  | 0 | -100% |  | 乙供
5 | 闸阀 | DN100，耐压等级不低于1.6MPa | 1.设备本体、法兰及配套附件安装 2.调试 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的阀门以个计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 个 | 15 |  |  | 801.24 |  | 0 | -100% |  | 乙供
6 | 闸阀 | DN65，耐压等级不低于1.6MPa | 1.设备本体、法兰及配套附件安装 2.调试 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的阀门以个计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 个 | 4 |  |  | 424.51 |  | 0 | -100% |  | 乙供
7 | 止回阀 | DN100，耐压等级不低于1.6MPa | 1.设备本体、法兰及配套附件安装 2.调试 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的阀门以个计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 个 | 9 |  |  | 1148.49 |  | 0 | -100% |  | 乙供
8 | 压力表 | 满足设计及规范要求 | 1.设备本体及配套附件安装 2.调试 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的压力表以个计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 个 | 6 |  |  | 116.27 |  | 0 | -100% |  | 乙供
9 | 管道刷油 | 红色防锈漆 | 1.除锈 2.调配、涂刷 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的管道刷油以m2计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m2 | 265.1 |  |  | 22.04 |  | 0 | -100% |  | 乙供
10 | 管道支架制作安装 | 镀锌角钢 | 1.支架制作 2.支架安装 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的支架以kg计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | kg | 80 |  |  | 20.27 |  | 0 | -100% |  | 乙供
11 | 金属结构刷油 | 红色防锈漆 | 1.除锈 2.调配、涂刷 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的金属结构刷油以kg计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | kg | 80 |  |  | 2.68 |  | 0 | -100% |  | 乙供
12 | 铸铁底阀 | DN200，耐压等级不低于1.6MPa | 1.设备本体、法兰及配套附件安装 2.调试 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的阀门以个计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 个 | 6 |  |  | 1108.98 |  | 0 | -100% |  | 乙供
13 | 液位计及控制箱 | GSK-2C | 1.设备本体及配套附件安装 2.调试 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的液位计以台计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 台 | 2 |  |  | 1565.4 |  | 0 | -100% |  | 乙供
14 | 液位计控制箱线缆配管 | KBG20 | 1.测位，断管 2.配管 3.固定，连接管件 4.敷设方式满足设计要求，综合考虑 | 1.依据图纸所示，按保护管的敷设长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 260 |  |  | 15.15 |  | 0 | -100% |  | 乙供
15 | 液位计控制箱线缆配线 | YJV-3*6mm2 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.终端头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的线缆数量以m计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储费 | m | 260 |  |  | 17.22 |  | 0 | -100% |  | 乙供
16 | 立式消防泵 | XBD5.0/30G-L-100 | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运装 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的泵数量以台计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储费 | 台 | 6 |  |  | 9605.42 |  | 0 | -100% |  | 乙供
17 | 自吸卧式消防泵 | 100ZX100-20 | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运装 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的泵数量以台计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储费 | 台 | 6 |  |  | 10425.34 |  | 0 | -100% |  | 乙供
18 | 排污泵 | 7.5KW | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运装 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的泵数量以台计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储费 | 台 | 2 |  |  | 3673.12 |  | 0 | -100% |  | 乙供
19 | 污水泵控制箱线缆 | YJV-3*6mm2 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.终端头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的线缆数量以m计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储费 | m | 350 |  |  | 17.22 |  | 0 | -100% |  | 乙供
20 | 污水泵控制箱 | 双电源一用一备5KW | 1.设备本体及配套附件安装 2.调试 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的控制箱以台计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 台 | 2 |  |  | 2038.98 |  | 0 | -100% |  | 乙供
21 | 立式消防泵控制柜 | 双电源一用一备LBK-2XF-11KW+30kw | 1.设备本体及配套附件安装 2.调试 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的控制柜以台计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 台 | 2 |  |  | 13706.86 |  | 0 | -100% |  | 乙供
22 | 自吸卧式消防泵控制柜 | 双电源一用一备LBK-2XF-11KW+30kw | 1.设备本体及配套附件安装 2.调试 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的控制柜以台计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 台 | 2 |  |  | 13706.86 |  | 0 | -100% |  | 乙供
23 | 市电控制柜 | LBK-2XF-160A 4路进线 +浪涌防雷保护装置 | 1.设备本体及配套附件安装 2.调试 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的市电控制柜以台计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 台 | 2 |  |  | 12819.42 |  | 0 | -100% |  | 乙供
24 | 消防巡检柜 | LBK-2XF-11KW+30kw 星三角降压启动、二用二备、机械应急启动装置 消防联动信号互锁、互为备用、过载保护 | 1.设备本体及配套附件安装 2.调试 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的消防巡检柜以台计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 台 | 1 |  |  | 14960.84 |  | 0 | -100% |  | 乙供
25 | 市电电缆 | YJV-3*25+2*16mm2 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.终端头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的线缆数量以m计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储费 | m | 200 |  |  | 93.44 |  | 0 | -100% |  | 乙供
26 | 立式消防泵控制柜电缆、 消防巡检柜电缆、立式消 防泵控制柜电缆 | YJV-3*16+2*10mm2 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.终端头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的线缆数量以m计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储费 | m | 110 |  |  | 57.11 |  | 0 | -100% |  | 乙供
27 | 接控制室控制线 | YJV-3*4mm2 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.终端头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的线缆数量以m计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储费 | m | 300 |  |  | 12.83 |  | 0 | -100% |  | 乙供
28 | 电接压力表 | Y1.6 | 1.设备本体及配套附件安装 2.调试 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的压力表以个计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 个 | 12 |  |  | 94.08 |  | 0 | -100% |  | 乙供
29 | 橡胶软连接头 | DN150 | 1.设备本体及配套附件安装 2.调试 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的橡胶软连接头以个计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 个 | 6 |  |  | 768.8 |  | 0 | -100% |  | 乙供
30 | 沟槽法兰 | DN150 |  |  | 副 | 25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 乙供
31 | 沟槽法兰 | DN100 |  |  | 副 | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 乙供
32 | 沟槽三通 | DN150 |  |  | 个 | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 乙供
33 | 沟槽异径三通 | DN150-100 |  |  | 个 | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 乙供
34 | 沟槽弯头 | DN150 |  |  | 个 | 25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 乙供
35 | 沟槽卡箍 | DN150 |  |  | 个 | 28 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 乙供
36 | 混凝土路面破碎开挖 | 60cm厚原有沥青混凝土路面 | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的破碎开挖以m2计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m2 | 216 |  |  | 69.31 |  | 0 | -100% |  | 乙供
37 | 挖沟槽土方 | 土石比3：7 | 1.土石方开挖 2.围护（挡土板）及拆除 3.场内运输 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的挖沟槽土方以m3计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m3 | 151.2 |  |  | 21.33 |  | 0 | -100% |  | 乙供
38 | 土方回填 | 土石比3：7 | 1.运输 2.回填 3.压实 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的土方回填以m3计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m3 | 151.2 |  |  | 10.16 |  | 0 | -100% |  | 乙供
39 | 余方弃置 | 余方点装料运输至弃置点 | 1.余方点装料运输至弃置点 2.运距综合考虑 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的余方弃置以m3计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m3 | 129.6 |  |  | 16.59 |  | 0 | -100% |  | 乙供
40 | 原有开挖路面混凝土恢复 | C30混凝土 | 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的混凝土以m3计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m3 | 24 |  |  | 478.71 |  | 0 | -100% |  | 乙供
41 | 原有开挖沥青路面恢复 | 10公分厚改性沥青 | 1.沥青混凝土拌合、运输 2.摊铺、整型 3.压实 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的混凝土以m2计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m2 | 60 |  |  | 123.38 |  | 0 | -100% |  | 乙供
42 | 排水沟及室外散水 | 排水沟和散水：盖板、砌筑、抹灰 | 1.散水混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.排水沟砖砌体砌筑 3.铸铁沟盖板安装 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的排水沟及散水以m计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m | 65 |  |  | 176.69 |  | 0 | -100% |  | 乙供
43 | 水泵基础、圈梁、柱、屋面板 | C30混凝土 | 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的水泵基础以项计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m3 | 79.34 |  |  | 596.26 |  | 0 | -100% |  | 乙供
44 | 钢筋 | 综合考虑 | 1.现浇钢筋制安 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的钢筋以t计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | t | 4.5 |  |  | 5798.69 |  | 0 | -100% |  | 乙供
45 | 水泵房基础开挖及回填 | 南北区基础开挖两项共计土方约150m³，回填约100m³，独立基坑开挖石方约50m³ | 1.土石方开挖 2.围护（挡土板）及拆除 3.场内运输 4.回填 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的水泵房基础开挖及回填以项计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 项 | 2 |  |  | 3436.51 |  | 0 | -100% |  | 乙供
46 | 水泵房墙体砌筑 | 20墙页岩多孔砖 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的墙体砌筑以m3计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m3 | 46 |  |  | 708.51 |  | 0 | -100% |  | 乙供
47 | 水泵房内墙体抹灰 | M7.5混合砂浆 | 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.抹装饰面 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的墙体抹灰以m2计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m2 | 236.2 |  |  | 43.63 |  | 0 | -100% |  | 乙供
48 | 水泵房外墙体抹灰 | M7.5混合砂浆 | 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.抹装饰面 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的墙体抹灰以m2计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m2 | 163.8 |  |  | 53.84 |  | 0 | -100% |  | 乙供
49 | 水泵房内墙涂料 | 白色内墙涂料 | 1.刮腻子 2.刷防护材料、油漆 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的涂料以m2计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m2 | 236.2 |  |  | 15.71 |  | 0 | -100% |  | 乙供
50 | 水泵房外墙涂料 | 白色外墙防水涂料 | 1.刮腻子 2.刷防护材料、油漆 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的涂料以m2计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m2 | 163.8 |  |  | 19.74 |  | 0 | -100% |  | 乙供
51 | 水泵房地坪浇筑 | 10cm厚C20混凝土 | 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制安 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的顶板浇筑以m3计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m2 | 58.99 |  |  | 101.72 |  | 0 | -100% |  | 乙供
52 | 水泵房外墙仿古砖粘贴 | 灰色仿古砖 | 1.基层清理 2.粘结层铺贴 3.面层安装 4.嵌缝 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的仿古砖粘贴以m2计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m2 | 72 |  |  | 206.86 |  | 0 | -100% |  | 乙供
53 | 水泵房屋面防水 | 聚氨酯防水 | 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的屋面防水以m2计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | m2 | 58.99 |  |  | 60.11 |  | 0 | -100% |  | 乙供
54 | 水泵房防盗门 | M1221 | 1.门安装 2.五金安装 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的门以道计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 道 | 3 |  |  | 1637.17 |  | 0 | -100% |  | 乙供
55 | 水泵房铝合金窗 | C1515 | 1.窗安装 2.五金安装 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的窗以道计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 道 | 3 |  |  | 473.74 |  | 0 | -100% |  | 乙供
56 | 原有泵房设备拆除 | 南区地下原水泵房4台水泵、控制柜4个、阀门8个及管道电缆拆除，北区原地下水泵房6台水泵，控制柜4个、阀门10个及管道电缆拆除 | 1.水泵拆除 2.官网拆除 3.配电柜拆除 4.运输 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的设备拆除以项计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 项 | 2 |  |  | 4262.11 |  | 0 | -100% |  | 乙供
57 | 原有南北区屋顶水 箱及主管一处补漏 | 南北区两项共计原有屋顶不锈钢水箱补漏6处，室外消防PE150热熔管堵漏一处 | 1.水箱补漏 2.主管补漏 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的补漏以项计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用 | 项 | 2 |  |  | 1300 |  | 0 | -100% |  | 乙供
58 | 安全生产费 |  | 按《JTG 3830-2018 公路工程建设项目概算预算编制办法》 | 1.按建筑安装工程费的2.0%计算 2.结算时据实结算 | 项 | 1 |  |  | 12462.68 |  | 0
59 | 合计 | [9 empty] | 0