## 报价表
渝湘复线高速公路施工总承包合同后续专项工程(彭酉项目-房建工程) 自来水管道安装工程报价清单
工程段落：摩围山隧道至阿依河收费站、服务区段
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 限价单价 （不含税） | 限价金额 （不含税） | 报价单价 （不含税） | 报价金额 （不含税）
| C | 给水管网
1 | 031001002001 | 无缝钢管 D159x6 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:无缝钢管 D159x6 1.25MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装2.管件制作、安装3.压力试验4.吹扫、冲洗等 | m | 11900 | 141.66 | 1685754
2 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷(喷)品种:内防腐：采用GZ、IPN类高分子涂料，两底两面，厚度大于0.16mm。 外防腐：采用加强级防腐，环氧煤沥青的加强级防腐为四油一布，涂层总厚度大于0.4mm。玻纤布采用中碱粗格平纹玻璃布, 厚度为0.1～0.2mm。 3.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:内防腐：采用GZ、IPN类高分子涂料，两底两面，厚度大于0.16mm。 外防腐：采用加强级防腐，环氧煤沥青的加强级防腐为四油一布，涂层总厚度大于0.4mm。玻纤布采用中碱粗格平纹玻璃布, 厚度为0.1～0.2mm。 [工作内容] 1.除锈2.调配、涂刷(喷)等 | m2 | 5941.19 | 51.33 | 304961
3 | 040504002001 | 闸阀井（d150） | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C10商品混凝土 100mm 2.混凝土强度等级:C25 商品混凝土 3.盖板材质、规格:C25 商品混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖 700 5.踏步材质、规格:满足设计及规范要求 6.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 7.图集做法:07MS101-2页66 [工作内容] 1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.井圈、井盖安装5.盖板安装6.踏步安装7.防水、止水等 | 座 | 13 | 5647.77 | 73421
4 | 031003003001 | 弹性座封闸阀-1.25MPa（d150） | [项目特征] 1.类型:弹性座封闸阀 2.规格、压力等级:DN150-1.25MPa 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装2.调试等 | 个 | 13 | 1073.99 | 13962
5 | 031003003002 | 伸缩器-1.25MPa（d150） | [项目特征] 1.类型:伸缩器 2.规格、压力等级:DN150-1.25MPa 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装2.调试等 | 个 | 13 | 4718.05 | 61335
6 | 040504002002 | 钢筋混凝土矩形排气阀井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C10商品混凝土 100mm 2.混凝土强度等级:C25 商品混凝土 3.盖板材质、规格:C25 商品混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖 700 5.踏步材质、规格:满足设计及规范要求 6.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 7.图集做法:07MS101-2页162 [工作内容] 1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.井圈、井盖安装5.盖板安装6.踏步安装7.防水、止水的等 | 座 | 7 | 4671.32 | 32699
7 | 031003001001 | 高速自动排气阀 DN25 | [项目特征] 1.类型:高速自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 [工作内容] 1.安装2.调试等 | 个 | 7 | 60.9 | 426
8 | 031003001002 | 排气闸阀（弹性座封-1.25MPa） DN25 | [项目特征] 1.类型:排气闸阀（弹性座封-1.25MPa） 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 [工作内容] 1.安装2.调试等 | 个 | 7 | 65.18 | 456
9 | 040504002003 | 排泥井（包含钢筋混凝土排泥闸阀井） | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C10商品混凝土 100mm 2.混凝土强度等级:C25 商品混凝土 3.盖板材质、规格:C25 商品混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖 700 5.踏步材质、规格:满足设计及规范要求 6.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 7.图集做法:07MS101-2页66 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 4 | 2931.2 | 11725
10 | 031003003003 | 排泥闸阀（弹性座封-1.25MPa）DN75 | [项目特征] 1.类型:排泥闸阀（弹性座封） 2.规格、压力等级:DN75-1.25MPa 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 | 163.85 | 655
11 | 031001002002 | 排泥钢管 DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.规格、压力等级:排泥钢管 DN75 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗等 | m | 40 | 57.69 | 2308
12 | 040503002001 | 混凝土支墩 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 商品混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.预制混凝土支墩安装 4.混凝土构件运输等 | m3 | 282.97 | 1142.54 | 323305
13 | 080807009001 | 管道支架 | [项目特征] 1.名称:管道支架 2.型号:03S402/33、51 [工作内容] 1.制作、安装2.补刷油漆3.接地4.运输等 | 套 | 230 | 8.06 | 1854
14 | 040203013001 | 管道外包保护膜 | [项目特征] 1.名称:管道外包保护膜 2.规格:400g/m2两布一膜防水土工布 [工作内容] 1.包保护膜 | m2 | 1009.5 | 19.43 | 19615
15 | 031003013001 | 超声波水表 DN150 | [项目特征] 1.名称:超声波水表 2.安装部位(室内外):室外 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.组装 | 组 | 2 | 7421.78 | 14844
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:根据图纸及地勘资料综合考虑 2.开挖深度:按设计综合 3.开挖方式:综合考虑 4.运距:场内运输综合考虑 5.其他:工程量为暂估，结算以实际收方为准。 [工作内容] 1.排地表水2.土石方开挖3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探5.场内运输等 | m3 | 578.2 | 30.26 | 17496
2 | 040103001001 | 槽(坑)回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要要求 3.回填方式:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他:工程量为暂估，结算以实际收方为准。 [工作内容] 1.运输2.回填3.压实 | m3 | 499.5 | 17.24 | 8611
3 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑 3.其他:工程量为暂估，结算以实际收方为准。 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 78.7 | 13.42 | 1056
合 计 | [6 empty] | 2574483
说明： 1.工程量清单中单价为全费用综合单价:含人工费、材料费、机械费、调试费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、安全文明施工费、除税金等全部费用。 2.工程量清单内的工程数量为暂定工程量，最终以实际工程量为准。
比选申请人（盖单位公章）： 法定代表人（或授权代表）： 联系电话： 日期：2024年 月 日