## 2、清单明细（武道段）
渝湘复线高速公路项目武道段机电工程项目消防工程专项分包采购工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 技术参数、规格型号 | 工作内容 | 计量规则 | 甲乙供 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 含税单项限价 （元） | 含税综合单价 （元） | 含税合价 （元） | 备注
3.1 | 洞内设备
3.1.1 | I型消防设备箱箱体 | 1920×1280×280(W×H×D)，对开门，含不锈钢门、门板及安装附件；箱体采用2.0mm 冷轧钢板制造；箱门门框采用 2.0mm304不锈钢制造；箱门采用不小于 1.5mm厚304不锈钢板制作，具体做法按设计 | 1.预留洞 2.箱体、箱门安装 3.配件安装 4.箱体外围封堵 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 537 |  | 4151.91 |  | 0
3.1.2 | 水成膜泡沫灭火装置 | PMZ30,3%型泡沫液；泡沫管道为不锈钢材质；含至DN80三通的全套配件（泡沫罐、比例混合器、25m软管卷盘、泡沫喷嘴、压力表、异径三通等） | 1.切管、套丝 2.制垫、加垫、紧螺栓 3.灭火装置安装 4.附件检查安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 537 |  | 2220.8556 |  | 0
3.1.3 | 干粉灭火器 | MF/ABC6 | 1.本体安装 2.固定 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以具计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 具 | 2148 |  | 115.02 |  | 0
3.1.4 | 减压稳压消火栓 | SNSS65-I，含消火栓1只，水枪喷嘴口径19mm2只，衬胶水龙带30m，DN65 2根及安装附件 | 1.预留洞、切管、套丝 2.消火栓检查、安装 3.附件检查安装 4.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 380 |  | 789.3737 |  | 0
3.1.5 | 减压稳压消火栓 | SNSS65-II，含消火栓1只，水枪喷嘴口径19mm2只，衬胶水龙带30m，DN65 2根及安装附件 | 1.预留洞、切管、套丝 2.消火栓检查、安装 3.附件检查安装 4.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 157 |  | 847.2499 |  | 0
3.1.8 | 热镀锌无缝钢管（接消火栓支管） | φ88.9×4，含沟槽卡箍连接，含卡箍、三通、弯头等所有连接配件 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、沟槽连接 4.卡箍制作、安装 5.管道及管件安装 7.管道压力试验 6.具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 钢管甲供 | m | 858 |  | 88.47 |  | 0 | 消防支管，每处约1.9m，沟槽连接
3.1.9 | 热镀锌焊接钢管（洞内） | φ168.3×5，含沟槽卡箍连接，含卡箍、三通、弯头等所有连接配件 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、沟槽连接 4.卡箍制作、安装 5.管道及管件安装 7.管道压力试验 6.具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 钢管甲供 | m | 7065 |  | 63.34 |  | 0 | 主干管每6m连接一次，沟槽连接
3.1.11 | 热镀锌焊接钢管（洞内） | φ219.1×6，含沟槽卡箍连接，含卡箍、三通、弯头等所有连接配件 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、沟槽连接 4.卡箍制作、安装 5.管道及管件安装 7.管道压力试验 6.具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 钢管甲供 | m | 7889 |  | 73.44 |  | 0 | 主干管每6m连接一次，沟槽连接
3.1.12 | 热镀锌无缝钢管（洞内） | φ219.1×6，含沟槽卡箍连接，含卡箍、三通、弯头等所有连接配件 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、沟槽连接 4.卡箍制作、安装 5.管道及管件安装 7.管道压力试验 6.具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 钢管甲供 | m | 10480 |  | 73.44 |  | 0
3.1.13 | 红色防锈漆 | 洞内管道，刷防锈漆两遍 | 1.管道表面清理 2.底漆涂刷 3.面漆涂刷 | 1.依据图纸所示，按设计要求涂刷管道的表面积以m2计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m2 | 16598 |  | 13.72 |  | 0
3.1.14 | 蝶阀 | DN80,D41X-16，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 537 |  | 483.5865 |  | 0 | 沟槽连接，做热镀锌处理
3.1.15 | 蝶阀 | DN150,D41X-16，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 26 |  | 880.7459 |  | 0 | 沟槽连接，做热镀锌处理
3.1.16 | 蝶阀 | DN200,D41X-166，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 70 |  | 1227.0166 |  | 0 | 沟槽连接，做热镀锌处理
3.1.17 | 柔性伸缩节 | DN150,P=1.6MPa，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管件数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 26 |  | 589.4361 |  | 0 | 沟槽连接，做热镀锌处理
3.1.18 | 柔性伸缩节 | DN200,P=1.6MPa，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管件数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 70 |  | 753.3971 |  | 0 | 沟槽连接，做热镀锌处理
3.1.22 | 镀锌钢板 | 3mm厚，外刷防锈漆，70×50cm | 1.预留洞 2.箱门安装 3.配件安装 4.外围空隙封堵 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的盖板数量以块计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 块 | 537 |  | 232.8295 |  | 0 | 沟槽连接，做热镀锌处理
3.1.25 | 检修洞室盖板 | 3mm厚，外刷防锈漆，220×180cm，含门框 | 1.预留洞 2.箱门安装 3.配件安装 4.外围空隙封堵 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的盖板数量以处计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 处 | 12 |  | 2306.8858 |  | 0
3.1.26 | 闸阀 | DN150, Z41H-166，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 1 |  | 1213.5335 |  | 0 | 用于洞内联络管道处，沟槽连接，做热镀锌处理
3.1.27 | 闸阀 | DN200,Z41H-16，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 5 |  | 1685.2024 |  | 0 | 用于洞内联络管道处，沟槽连接，做热镀锌处理
3.1.29 | 减压阀 | DN200,P=1.6MPa,每处减压组包含如图所示的蝶阀4套，Y型过滤器2套，减压阀2套，安全阀2套，挠性接头2套，压力表2套，管道支架、管件及法兰片、支墩等所有附件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 6.支架、支墩等图纸内容安装 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以处计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供；钢管、线缆甲供 | 处 | 4 |  | 10691.5692 |  | 0
3.1.33 | 消防主干管支架 | L50×5,长0.45m，间距2m布设，含焊接、钢板、管箍、M12膨胀螺栓、5mm厚防震胶垫及安装附件，做热镀锌处理 | 1.支架制作安装固定 2.支架除锈、刷油 3.螺栓防腐处理 4.具体符合设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的支架数量以付计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 付 | 13791 |  | 79.0931 |  | 0
3.1.34 | 消防支管支架 | L40×4,长0.44m，含膨胀螺栓、管箍等附件，做热镀锌处理 | 1.支架制作安装固定 2.支架除锈、刷油 3.螺栓防腐处理 4.具体符合设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的支架数量以付计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 付 | 537 |  | 30.863 |  | 0
3.1.35 | 自动排气阀 | P724W-4T,DN25,P=1.6MPa，含短管、截止阀、三通等安装附件，做热镀锌处理 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 12 |  | 109.5561 |  | 0
3.1.36 | 人行横洞防火门 | 钢制A类隔热防火门 200×250cm，含闭门器、活页等全套安装配件、顶部做防火板遮挡，机制砖封堵,防火2h | 1.制作、平直、画线 2.下料、焊接、刷油（喷漆） 3.安装、补刷油 4.闭门器、活页等全套安装配件 5.缝隙封堵 6.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 32 |  | 14377.74 |  | 0 | 含机砖封堵，闭门器等安装附件
补充1 | 人行横洞防火门 | 钢制A类隔热防火门 200×250cm，含闭门器、活页等全套安装配件、顶部做防火板遮挡，机制砖封堵,防火3h | 1.制作、平直、画线 2.下料、焊接、刷油（喷漆） 3.安装、补刷油 4.闭门器、活页等全套安装配件 5.缝隙封堵 6.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 28 |  | 16036.71 |  | 0 | 含机砖封堵，闭门器等安装附件
3.1.37 | 车行横洞防火门 | 钢制防火、防烟卷帘门 宽×高=630×750cm，含控制箱，门帘，包厢，电机，控制盒等全套安装配件,防火2h | 1.制作、平直、画线 2.下料、焊接、刷油（喷漆） 3.安装、补刷油 4.电机、卷帘等全套安装配件 5.缝隙封堵 6.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 4 |  | 49988.87 |  | 0 | 含控制电机及安装辅材
补充2 | 车行横洞防火门 | 钢制防火、防烟卷帘门 宽×高=630×750cm，含控制箱，门帘，包厢，电机，控制盒等全套安装配件,防火3h | 1.制作、平直、画线 2.下料、焊接、刷油（喷漆） 3.安装、补刷油 4.电机、卷帘等全套安装配件 5.缝隙封堵 6.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 5 |  | 50412.74 |  | 0 | 含控制电机及安装辅材
3.1.38 | 车行横洞防火门供电电缆 | ZBN-YJV-0.6/1.0kV 5×4 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 电缆甲供 | m | 450 |  | 3.4713 |  | 0 | 至应急照明回路，据实计量
3.1.39 | 车行横洞防火门供电电缆 | ZBN-YJY-0.6/1.0kV 5×16 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 电缆甲供 | m | 7690 |  | 3.4713 |  | 0 | 至洞外或洞内变电所低压配电柜，据实计量
3.1.40 | 车行横洞电缆集成分支器(穿刺线夹） | 具体参数详设计 | 1、定位、量尺寸、剥护套层、安装、包缠绝缘封堵 | 1.依据图纸所示，按设计数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储 | 乙供 | 个 | 9 |  | 15.0422 |  | 0
3.1.41 | 0.1级压力传感器 | MIK-P300 | 1.连接 2.安装、调试 3.线缆敷设 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供，电缆甲供 | 台 | 28 |  | 1005.436 |  | 0 | 含供电电缆、信号电缆等，数据传输至隧道内PLC
3.1.42 | 0.5级流量计 | LDG-SUP, DN150 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 6.线缆敷设 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供，电缆甲供 | 台 | 12 |  | 1554.0379 |  | 0 | 含供电电缆、信号电缆、管件及连接件等，数据传输至隧道内PLC
3.1.43 | 推车式灭火器 | 磷酸铵盐干粉，20KG | 1.灭火器安装 2.具体符合设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以具计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 具 | 36 |  | 657.39 |  | 0 | 每处紧急停车带处设置2具
3.1.44 | 电缆沟防火隔断 | 采用不燃材料封堵，每100m对路面两侧电缆沟、桥架（线槽）封堵10m | 1.防火封堵施工 2.防火板、防火材料安装 3.管道保护管敷设 4.具体做法满足设计及规范要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的两侧封堵为1处计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 处 | 726 |  | 501.45 |  | 0
3.2 | 消防设备指示标志
3.2.1 | 消防设备指示标志 | LED,版面25cm×40cm,双面显示 | 1.本体安装 2.线缆连接 3.单体调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 光电标志甲供 | 个 | 537 |  | 46.2838 |  | 0 | 含安装支架等，从疏散指示标志回路取电
3.2.2 | 指示标志支线电缆 | NH-BVV-500V-2×2.5 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 电缆甲供 | m | 2148 |  | 3.4713 |  | 0
3.2.3 | 绝缘穿刺线夹 | 具体参数详设计 | 1、定位、量尺寸、剥护套层、安装、包缠绝缘封堵 | 1.依据图纸所示，按数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料二次转运费、装卸费、仓储 | 乙供 | 个 | 1074 |  | 15.0422 |  | 0
3.2.4 | 接地导线 | NH-BVV-1×2.5 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 电缆甲供 | m | 2148 |  | 3.4713 |  | 0
3.3 | 洞口管网
3.3.1 | 阀门井 | 参考图集05S502，页26（DN150）；阀门井φ1200 | 1.土石方开挖、回填、外运 2.模板制作、安装、拆除 3.钢筋除锈、制作、电焊、绑扎 4.混凝土配运料、拌和、浇筑、捣固、养护 5.垫层浇筑 6.井盖安装 7.井内附件安装 8.具体满足设计及图集要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的井道数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 136 |  | 5254.9 |  | 0
3.3.2 | 闸阀 | DN150,Z41H-16，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 48 |  | 1213.5335 |  | 0 | 做热镀锌处理
3.3.3 | 闸阀 | DN200,Z4IH-16，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 52 |  | 1685.2024 |  | 0 | 做热镀锌处理
3.3.6 | Y型过滤器 | DN150，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 6 |  | 770.7813 |  | 0 | 含阀门、连接等附件，做热镀锌处理
3.3.7 | Y型过滤器 | DN200，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 6 |  | 1202.9015 |  | 0 | 含阀门、连接等附件，做热镀锌处理
3.3.8 | 地上式水泵接合器 | SQS150-A型，按国家图集99S203施工；含闸阀、止回阀、安全阀、弯头、沟槽式卡箍、沟槽短管法兰，做热镀锌处理 | 1.预留洞、切管、套丝 2.水泵接合器检查、安装 3.阀门、附件检查安装 4.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 48 |  | 3724.3919 |  | 0
3.3.9 | 地上式室外消火栓 | SS150/80-1.6，按国家图集01S201施工；含闸阀、弯头沟槽式卡箍、沟槽短管法兰，做热镀锌处理 | 1.预留洞、切管、套丝 2.消火栓检查、安装 3.阀门、附件检查安装 4.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 48 |  | 2150.7478 |  | 0
3.3.10 | 泄水阀 | DN150，含法兰等所有相应配件；含沟槽卡箍等管道连接件，做热镀锌处理 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 12 |  | 1660.1441 |  | 0
3.3.11 | 泄水阀 | DN200，含法兰等所有相应配件；含沟槽卡箍等管道连接件，做热镀锌处理 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 12 |  | 1236.6626 |  | 0
3.4 | 洞外管网
3.4.1 | 过桥管道支架 | L50×5,长1.2m | 1.支架制作安装固定 2.支架除锈、刷油 3.螺栓防腐处理 4.具体符合设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的支架数量以付计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 付 | 437 |  | 77.3521 |  | 0
3.4.2 | 热镀锌无缝钢管（洞外） | φ219.1×6，含所有法兰、连接件、土石方开挖、回填 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、法兰连接 4.管道及管件安装 5.垫层铺设 6.土石方开挖、回填 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 钢管甲供 | m | 1737 |  | 326.71 |  | 0 | 埋地敷设，含法兰连接件，每隔150设置一处伸缩节
3.4.3 | 热钱锌无缝钢管（洞外） | φ168.3×5，含所有法兰、连接件、土石方开挖、回填 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、法兰连接 4.管道及管件安装 5.垫层铺设 6.土石方开挖、回填 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 钢管甲供 | m | 1900 |  | 244.47 |  | 0 | 埋地敷设，含法兰连接件，每隔150设置一处伸缩节
3.4.4 | 热镀锌焊接钢管（洞外） | 泵房至高位水池进水管，φ114.3×4，含所有法兰、连接件、土石方开挖、回填 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、法兰连接 4.管道及管件安装 5.垫层铺设 6.土石方开挖、回填 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 钢管甲供 | m | 2400 |  | 161.4 |  | 0 | 埋地敷设，含法兰连接件，每隔150设置一处伸缩节
3.4.5 | 热镀锌焊接钢管（洞外） | 水井至低位水池进水管，φ114.3×4，含所有法兰、连接件、土石方开挖、回填 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、法兰连接 4.管道及管件安装 5.垫层铺设 6.土石方开挖、回填 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 钢管甲供 | m | 2200 |  | 161.4 |  | 0 | 埋地敷设，含法兰连接件，每隔150设置一处伸缩节
3.4.6 | 阀门井 | 按图制作，按国家图集05S502施工，含安装附件，做热镀锌处理 | 1.土石方开挖、回填、外运 2.模板制作、安装、拆除 3.钢筋除锈、制作、电焊、绑扎 4.混凝土配运料、拌和、浇筑、捣固、养护 5.垫层浇筑 6.井盖安装 7.井内附件安装 8.具体满足设计及图集要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的井道数量以座计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 座 | 20 |  | 8872.7 |  | 0
3.4.7 | 自动排气阀 | P724W-4T,P=1.6MPa，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 10 |  | 109.5561 |  | 0
3.4.8 | 微阻缓闭止回阀 | DN150,P=1.6MPa，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 6 |  | 1508.7016 |  | 0 | 做热镀锌处理
3.4.9 | 微阻缓闭止回阀 | DN200,P=1.6MPa，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 4 |  | 1854.0077 |  | 0 | 做热镀锌处理
3.4.10 | 闸阀 | DN150,P=1.6MPa，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 6 |  | 1213.5335 |  | 0 | 做热镀锌处理
3.4.11 | 闸阀 | DN200,P=1.6MPa，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 4 |  | 1685.2024 |  | 0 | 做热镀锌处理
3.4.15 | 管道伸缩节 | DN200，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管件数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 13 |  | 1042.7776 |  | 0
3.4.16 | 管道伸缩节 | DN150，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管件数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 13 |  | 685.8963 |  | 0
3.4.17 | 管道伸缩节 | DN100，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管件数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 32 |  | 433.9854 |  | 0
3.4.18 | 手孔井 | 监控图纸S7-ZM-13 电力手孔标准图,P232页， 尺寸：1190*1190mm | 1.土石方开挖、回填、外运 2.模板制作、安装、拆除 3.钢筋除锈、制作、电焊、绑扎 4.混凝土配运料、拌和、浇筑、捣固、养护 5.垫层浇筑 6.井盖安装 7.井内附件安装 8.具体满足设计及图集要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的井道数量以座计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 座 | 10 |  | 1819.7 |  | 0
3.4.19 | 管道防锈防腐涂层 | 沥青漆，三油两布 | 1.刷沥青油 2.包防腐布 3.具体符合设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的防腐面积以m2计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m2 | 2690 |  | 71.92 |  | 0
3.4.20 | 维护便道 | 1m宽，可供人通行 | 1.土石方开挖、回填 2.拌、运砂浆 3.选修石料 4.搭移跳板 5.砌筑、勾缝、养护 6.便道措施 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的便道长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m | 2000 |  | 308.38 |  | 0 | 据实计量
3.5 | 低位水池和高位水池
3.5.1 | 低位水池V=300m³ | 水池施工所含的土石开挖、回填、外运；水池钢筋制作、安装；模板安、拆；水池混凝土浇筑；设计图示的检修孔、通风帽、通气管、爬梯、水管吊架、喇叭口、喇叭口支架、防水套管、钢制弯头、闸阀、止回阀等所有池内所需阀门、配件安装；包含溢流井施工及溢流管道安装；吸水坑施工；放空管道及所需的阀门井、阀门安装；进、出水管池壁外侧1.5米范围内管道及阀门安装 | 1.土石方开挖、回填、外运 2.地基夯实 3.模板制作、安装、拆除 4.钢筋制作、安装、绑扎 5.垫层、井身混凝土浇筑、养护 6.防水砂浆施工 7.完成设计图纸及图集包含的水池建设所需的所有管道、管件、支吊架、阀门、喇叭口、通风管、通风帽、套管、爬梯、吸水坑、溢流井、放空井、防水、封堵等所有内容 8.征地测绘 9.二次转运、混凝土泵送、塔吊、脚手架搭拆、施工便道等所有措施费用 10.具体符合设计及验收要求的所有内容 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的水池数量以座计量 2.包含完成水池主体及图示水池材料表所示的所有内容 3.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供；钢管、线缆甲供 | 座 | 2 |  | 363747 |  | 0
3.5.2 | 高位水池V=300m³ | 水池施工所含的土石开挖、回填、外运；水池钢筋制作、安装；模板安、拆；水池混凝土浇筑；设计图示的检修孔、通风帽、通气管、爬梯、水管吊架、喇叭口、喇叭口支架、防水套管、钢制弯头、闸阀、止回阀等所有池内所需阀门、配件安装；包含溢流井施工及溢流管道安装；吸水坑施工；放空管道及所需的阀门井、阀门安装；进、出水管池壁外侧1.5米范围内管道及阀门安装 | 1.土石方开挖、回填、外运 2.地基夯实 3.模板制作、安装、拆除 4.钢筋制作、安装、绑扎 5.垫层、井身混凝土浇筑、养护 6.防水砂浆施工 7.完成设计图纸及图集包含的水池建设所需的所有管道、管件、支吊架、阀门、喇叭口、通风管、通风帽、套管、爬梯、吸水坑、溢流井、放空井、防水、封堵等所有内容 8.征地测绘 9.二次转运、混凝土泵送、塔吊、脚手架搭拆、施工便道等所有措施费用 10.具体符合设计及验收要求的所有内容 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的水池数量以座计量 2.包含完成水池主体及图示水池材料表所示的所有内容 3.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供；钢管、线缆甲供 | 座 | 2 |  | 393747 |  | 0
3.5.3 | 低位水池V=400m³ | 水池施工所含的土石开挖、回填、外运；水池钢筋制作、安装；模板安、拆；水池混凝土浇筑；设计图示的检修孔、通风帽、通气管、爬梯、水管吊架、喇叭口、喇叭口支架、防水套管、钢制弯头、闸阀、止回阀等所有池内所需阀门、配件安装；包含溢流井施工及溢流管道安装；吸水坑施工；放空管道及所需的阀门井、阀门安装；进、出水管池壁外侧1.5米范围内管道及阀门安装 | 1.土石方开挖、回填、外运 2.地基夯实 3.模板制作、安装、拆除 4.钢筋制作、安装、绑扎 5.垫层、井身混凝土浇筑、养护 6.防水砂浆施工 7.完成设计图纸及图集包含的水池建设所需的所有管道、管件、支吊架、阀门、喇叭口、通风管、通风帽、套管、爬梯、吸水坑、溢流井、放空井、防水、封堵等所有内容 8.征地测绘 9.二次转运、混凝土泵送、塔吊、脚手架搭拆、施工便道等所有措施费用 10.具体符合设计及验收要求的所有内容 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的水池数量以座计量 2.包含完成水池主体及图示水池材料表所示的所有内容 3.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供；钢管、线缆甲供 | 座 | 2 |  | 446036 |  | 0
3.5.4 | 高位水池V=400m³ | 水池施工所含的土石开挖、回填、外运；水池钢筋制作、安装；模板安、拆；水池混凝土浇筑；设计图示的检修孔、通风帽、通气管、爬梯、水管吊架、喇叭口、喇叭口支架、防水套管、钢制弯头、闸阀、止回阀等所有池内所需阀门、配件安装；包含溢流井施工及溢流管道安装；吸水坑施工；放空管道及所需的阀门井、阀门安装；进、出水管池壁外侧1.5米范围内管道及阀门安装 | 1.土石方开挖、回填、外运 2.地基夯实 3.模板制作、安装、拆除 4.钢筋制作、安装、绑扎 5.垫层、井身混凝土浇筑、养护 6.防水砂浆施工 7.完成设计图纸及图集包含的水池建设所需的所有管道、管件、支吊架、阀门、喇叭口、通风管、通风帽、套管、爬梯、吸水坑、溢流井、放空井、防水、封堵等所有内容 8.征地测绘 9.二次转运、混凝土泵送、塔吊、脚手架搭拆、施工便道等所有措施费用 10.具体符合设计及验收要求的所有内容 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的水池数量以座计量 2.包含完成水池主体及图示水池材料表所示的所有内容 3.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供；钢管、线缆甲供 | 座 | 2 |  | 486036 |  | 0
3.5.5 | 低位水池V=600m³ | 水池施工所含的土石开挖、回填、外运；水池钢筋制作、安装；模板安、拆；水池混凝土浇筑；设计图示的检修孔、通风帽、通气管、爬梯、水管吊架、喇叭口、喇叭口支架、防水套管、钢制弯头、闸阀、止回阀等所有池内所需阀门、配件安装；包含溢流井施工及溢流管道安装；吸水坑施工；放空管道及所需的阀门井、阀门安装；进、出水管池壁外侧1.5米范围内管道及阀门安装 | 1.土石方开挖、回填、外运 2.地基夯实 3.模板制作、安装、拆除 4.钢筋制作、安装、绑扎 5.垫层、井身混凝土浇筑、养护 6.防水砂浆施工 7.完成设计图纸及图集包含的水池建设所需的所有管道、管件、支吊架、阀门、喇叭口、通风管、通风帽、套管、爬梯、吸水坑、溢流井、放空井、防水、封堵等所有内容 8.征地测绘 9.二次转运、混凝土泵送、塔吊、脚手架搭拆、施工便道等所有措施费用 10.具体符合设计及验收要求的所有内容 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的水池数量以座计量 2.包含完成水池主体及图示水池材料表所示的所有内容 3.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供；钢管、线缆甲供 | 座 | 1 |  | 590131 |  | 0
3.5.6 | 高位水池V=600m³ | 水池施工所含的土石开挖、回填、外运；水池钢筋制作、安装；模板安、拆；水池混凝土浇筑；设计图示的检修孔、通风帽、通气管、爬梯、水管吊架、喇叭口、喇叭口支架、防水套管、钢制弯头、闸阀、止回阀等所有池内所需阀门、配件安装；包含溢流井施工及溢流管道安装；吸水坑施工；放空管道及所需的阀门井、阀门安装；进、出水管池壁外侧1.5米范围内管道及阀门安装 | 1.土石方开挖、回填、外运 2.地基夯实 3.模板制作、安装、拆除 4.钢筋制作、安装、绑扎 5.垫层、井身混凝土浇筑、养护 6.防水砂浆施工 7.完成设计图纸及图集包含的水池建设所需的所有管道、管件、支吊架、阀门、喇叭口、通风管、通风帽、套管、爬梯、吸水坑、溢流井、放空井、防水、封堵等所有内容 8.征地测绘 9.二次转运、混凝土泵送、塔吊、脚手架搭拆、施工便道等所有措施费用 10.具体符合设计及验收要求的所有内容 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的水池数量以座计量 2.包含完成水池主体及图示水池材料表所示的所有内容 3.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供；钢管、线缆甲供 | 座 | 1 |  | 640131 |  | 0
3.5.16 | 水位控制阀 | H142X,DN100，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 15 |  | 834.2952 |  | 0 | 低位水池及高位水池DN100进水管用
补充3 | 水池防渗 | 2mm双光面HDPE膜 | 1.防渗膜施工 2.具体满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的材料数量以m2计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m2 | 2837 |  | 60.91 |  | 0
补充4 | 护坡 | 7.5#浆砌片石 | 1.拌、运砂浆 2.选修石料 3.搭移跳板 4.砌筑、勾缝、养护 | 1.依据图纸所示，按设计要求的护坡体积以m3计量 3.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | m3 | 500 |  | 313.5 |  | 0
补充5 | 水池闸阀井 | 进、出水管闸阀阀门井，按图制作，混凝土井，井内尺寸1.3*1.3m、含井盖，高度符合设计及规范要求，含安装附件，做热镀锌处理 | 1.土石方开挖、回填、外运 2.模板制作、安装、拆除 3.钢筋除锈、制作、电焊、绑扎 4.混凝土配运料、拌和、浇筑、捣固、养护 5.垫层浇筑 6.井盖安装 7.井内附件安装 8.具体满足设计及图集要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的井道数量以座计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 座 | 8 |  | 5255.63 |  | 0
3.6 | 水泵房
3.6.1 | 微阻缓闭止回阀 | DN100，H44X-16，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 10 |  | 1050.366 |  | 0 | 含连接附件
3.6.2 | 闸阀 | DN100，Z41H-16，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 40 |  | 734.9412 |  | 0 | 含连接附件
3.6.3 | 压力表 | H142X,DN100，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 10 |  | 605.1263 |  | 0 | 含连接附件
3.6.4 | 真空压力表 | 具体参数详设计 | 1.连接 2.安装、调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 10 |  | 212.5334 |  | 0 | 安装在水泵出水管，带表弯及阀门等安装附件
3.6.5 | 电接点压力表 | 具体参数详设计 | 1.连接 2.安装、调试 3.线缆敷设 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供，电缆甲供 | 个 | 5 |  | 262.6926 |  | 0 | 安装在水泵进水管，带表弯及阀门等安装附件
3.6.6 | 直读式流量计 | DN65，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 6.线缆敷设 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供，电缆甲供 | 个 | 10 |  | 490.3387 |  | 0 | 数据传输至水泵控制柜
3.6.7 | 管道过滤器 | DN100，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 15 |  | 624.012 |  | 0 | 含安装附件
3.6.8 | 可曲挠橡胶管接头 | DN100，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 25 |  | 381.8969 |  | 0 | 含连接附件
3.6.9 | 水锤消除器 | DN100，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 10 |  | 983.8084 |  | 0 | 含连接附件
3.6.10 | 泄压阀 | DN100，含法兰、沟槽连接件等所有相应配件 | 1.切管，坡口，调直，对口 2.连接方式综合考虑 3.法兰片、沟槽连接件安装 4.配件安装 5.水压试验 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 5 |  | 877.7022 |  | 0 | 含连接附件，开启压力1.4MPa
3.6.11 | 管道吊架减震器 | 具体参数详设计 | 1.本体安装 2.固定 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 20 |  | 216.4 |  | 0 | 据实计量
3.6.12 | 管道托架减震器 | 具体参数详设计 | 1.本体安装 2.固定 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 10 |  | 216.4 |  | 0 | 据实计量
3.6.13 | 热镀锌无缝钢管（泵房内） | φ76，1×3.5 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、沟槽连接 4.卡箍制作、安装 5.管道及管件安装 6.具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 钢管甲供 | m | 100 |  | 27.76 |  | 0 | 试水管，含三通、弯头及法兰
3.6.14 | 热镀锌无缝钢管（泵房内） | φ114，3×4 | 1.压槽、切管、坡口、调直、煨弯 2.挖眼接管、异径管制作 3.对口、沟槽连接 4.卡箍制作、安装 5.管道及管件安装 6.具体施工内容满足设计及验收要求 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的管道数量以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 钢管甲供 | m | 300 |  | 44.32 |  | 0 | 含三通、弯头及法兰
3.6.15 | 干粉灭火器 | MF/ABC5 | 1.本体安装 2.固定 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的灭火器以具计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 具 | 10 |  | 115 |  | 0
3.6.16 | 手拉葫芦 | 起重量≥5T,起重高度≥3米 | 1.本体安装 2.固定 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 5 |  | 409.2 |  | 0 | 含配套安装设施
3.7 | 水泵房配电
3.7.1 | ATS配电柜 | 具体参数详设计 | 1.本体安装 2.线缆连接 3.单体调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 配电柜甲供 | 套 | 5 |  | 345.9715 |  | 0 | 为泵房内各类水泵、照明、加热等设施配电
3.7.2 | 配电柜供电电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4×50 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 电缆甲供 | m | 1200 |  | 5.9012 |  | 0 | 变电所低压配电柜至泵房双电源切换箱，双回路，一备一用。据实计量
3.7.3 | 消防水泵控制柜 | 配置低频自动巡检装置、液位显示屏 | 1.本体安装 2.线缆连接 3.单体调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 控制柜甲供 | 台 | 5 |  | 345.9715 |  | 0
3.7.4 | 潜水泵控制柜 | 配置低频自动巡检装置、液位显示屏 | 1.本体安装 2.线缆连接 3.单体调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 控制柜甲供 | 台 | 5 |  | 345.9715 |  | 0
3.7.5 | 排污泵控制柜 | 配置低频自动巡检装置、液位显示屏 | 1.本体安装 2.线缆连接 3.单体调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 控制柜甲供 | 台 | 5 |  | 345.9715 |  | 0
3.7.6 | 消防水泵 | XBD10.8/10-80W,30kW | 1.放线、校正 2.电机检查、接线 3.本体及附件安装 4.单体调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 10 |  | 12682.5614 |  | 0 | 含配套电机，辅材安装等附件
3.7.7 | 深井潜水泵 | 150QJ10-200/28.11kW | 1.放线、校正 2.电机检查、接线 3.本体及附件安装 4.单体调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 3.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 4 |  | 8824.1544 |  | 0 | 含配套电机，辅材安装等附件
3.7.8 | 深井潜水泵 | 150QJ10-250/35,13kW | 1.放线、校正 2.电机检查、接线 3.本体及附件安装 4.单体调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 4.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 1 |  | 8824.1544 |  | 0 | 含配套电机，辅材安装等附件
3.7.9 | 潜水排污泵 | 25QW8-15-1.5,1.5k | 1.放线、校正 2.电机检查、接线 3.本体及附件安装 4.单体调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 5.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 10 |  | 4522.0305 |  | 0 | 含配套电机，辅材安装等附件
3.7.10 | 超声波液位计 | 带水位显示屏 | 1.连接 2.安装、调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 套 | 20 |  | 1968.8167 |  | 0
3.7.11 | 消防水泵供电电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4×25 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 电缆甲供 | m | 200 |  | 3.4713 |  | 0 | 含备用泵供电电缆，据实计量
3.7.12 | 深井潜水泵供电电缆 | FS-YJY-1kV 4×16 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 电缆甲供 | m | 2200 |  | 3.4713 |  | 0 | 泵房至潜水泵，据实计量
3.7.13 | 潜水排污泵供电电缆 | WDZBN-YJY-1kY 4×4 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 电缆甲供 | m | 200 |  | 3.4713 |  | 0
3.7.14 | 超声波液位计供电电缆 | BYJ 4×2.5 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 电缆甲供 | m | 4250 |  | 3.4713 |  | 0 | 据实计量
3.7.15 | 超声波液位计信号电缆 | RYJYSP 6×2.5 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 电缆甲供 | m | 2990 |  | 3.4713 |  | 0 | 据实计量
3.7.16 | 厚壁钢管 | SC25 | 1.保护管及支架制作、运输、安装 2.保护管敷设、接头接续、防腐处理 | 1.依据图纸所示，按管道长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 钢管甲供 | m | 500 |  | 9.1873 |  | 0 | 穿排污泵供电电缆，含接头、弯头等，据实计量
3.7.17 | 厚壁钢管 | SC50 | 1.保护管及支架制作、运输、安装 2.保护管敷设、接头接续、防腐处理 | 1.依据图纸所示，按管道长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 钢管甲供 | m | 9640 |  | 9.1873 |  | 0 | 穿消防水泵供电、潜水泵供电电缆、液位计供电电缆、液位计信号电缆，含接头、弯头等，据实计量
3.7.18 | 厚壁钢管 | SC100 | 1.保护管及支架制作、运输、安装 2.保护管敷设、接头接续、防腐处理 | 1.依据图纸所示，按管道长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 钢管甲供 | m | 1200 |  | 14.2554 |  | 0 | 穿配电柜供电电缆，含接头、弯头等，据实计量
3.7.20 | 电源避雷器 | 220V,20kA | 1.本体安装 2.线缆连接 3.单体调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 40 |  | 106.0849 |  | 0 | 液位计用
3.7.21 | 信号避雷器 | 具体参数详设计 | 1.本体安装 2.线缆连接 3.单体调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 40 |  | 106.0849 |  | 0 | 液位计用
3.7.22 | 槽钢 | 10号 | 1.制作、安装、固定 2.除锈、刷油 | 1.依据图纸所示，按设计要求数量以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 槽钢甲供 | m | 25 |  | 69.4471 |  | 0 | 控制柜底座用
3.7.23 | 工业以太网交换机 | 4个单模1000兆光口+6个百兆电口 | 1.本体安装 2.线缆连接 3.单体调试 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以台计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 交换机甲供 | 台 | 5 |  | 232.5762 |  | 0 | 设置在泵房内
3.7.24 | 网线 | STP-6,穿SC25敷设 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.电缆头、线夹、制作、安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按线缆长度以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料卸货、二次转运及仓储 | 乙供 | m | 300 |  | 4.1933 |  | 0 | 各控制柜至泵房内交换机，据实计量
3.7.24 | 光缆 | GYTA-8 | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位 2.线缆检查、编号、安放 3.断线、固定、熔接、临时封头、清理场地 4.光缆接续、尾纤安装 5.功能检测 | 1.依据图纸所示，按光缆长度，以m计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料卸货、二次转运及仓储 | 光缆甲供 | m | 1000 |  | 3.4713 |  | 0 | 据实计量
3.8 | 消防供水水源深井
3.8.1 | 浅水井（含井室） | φ300,30米深，水井施工所含的土石开挖、回填、外运；井室钢筋制作、安装；模板安、拆；井室混凝土浇筑；设计图示的闸阀、压力表、排气阀、止回阀、三通、橡胶接头、套管、通风管、井内扬水管、夹板组件、井壁管等所有井内所需阀门、管道、配件安装；排水管及管上阀门安装；出水管井室壁外侧1.5米范围内管道及阀门安装；含打井勘察、成井费、深井保护井等全部配套设施 | 1.取水源查找 2.取水井修建 3.井室制作、井盖安装 4.管道、管件及支架安装、刷油 5.阀门、仪器仪表安装 7.土石方开挖、回填、外运 6.完成设计图示所包含的所有内容 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的井道数量以个计量 2.包含井身制作及井内所有内容 3.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供；钢管、线缆甲供 | 个 | 1 |  | 38141 |  | 0
3.8.2 | 深水井（含井室） | φ300,150米深，水井施工所含的土石开挖、回填、外运；井室钢筋制作、安装；模板安、拆；井室混凝土浇筑；设计图示的闸阀、压力表、排气阀、止回阀、三通、橡胶接头、套管、通风管、井内扬水管、夹板组件、井壁管等所有井内所需阀门、管道、配件安装；排水管及管上阀门安装；出水管井室壁外侧1.5米范围内管道及阀门安装；含打井勘察、成井费、深井保护井等全部配套设施 | 1.取水源查找 2.取水井修建 3.井室制作、井盖安装 4.管道、管件及支架安装、刷油 5.阀门、仪器仪表安装 7.土石方开挖、回填、外运 6.完成设计图示所包含的所有内容 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的井道数量以个计量 2.包含井身制作及井内所有内容 3.综合单价包干，包含一切安装辅材及材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供；钢管、线缆甲供 | 个 | 4 |  | 146370 |  | 0
3.9.1 | 悬挂式超细干粉自动灭火装置 | ABC超细干粉,5kg，洞内变电所或地下风机房内安装。含配套感温探头、手报按钮、管线、安装辅材等 | 1.本体安装、固定 2.探头、按钮安装 3.配管、线缆敷设 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的灭装置数量以套计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供；钢管、线缆甲供 | 套 | 16 |  | 907.94 |  | 0
3.9.2 | 灭火器箱 | XMODG32 | 1.本体安装 2.固定 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的设备数量以个计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 个 | 8 |  | 126.13 |  | 0 | 采用明挂方式安装
3.9.3 | 干粉灭火器 | MF/ABC8 | 1.本体安装 2.固定 | 1.依据图纸所示，按设计配置和功能要求的灭火器以具计量 2.综合单价包干，包含一切安装辅材及甲供材料（设备)卸货、二次转运、仓储等费用 | 乙供 | 具 | 16 |  | 145 |  | 0 | 每个灭火器箱内配备2具
3.9.4 | 安全生产费 | 按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136 号 | 1.按建筑安装工程费的2%计算 2.结算时据实结算 |  | 乙供 | 项 | 1 |  |  |  | 0
合计（元） | [10 empty] | 0