
重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司
沥青烟气处治及锅炉低氮排放改造项目

竞争性比选文件

2025年11月

重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司
沥青烟气处治及锅炉低氮排放改造项目

竞争性比选公告

重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司因生产需要，拟进行沥青烟气处治及锅炉低氮排放改造，现以公开竞争性比选的方式确定合作单位，具体内容如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为沥青烟气处治及锅炉低氮排放改造，根据其改造特性和行业分工不同，该项目分为两个分包，即分包一和分包二。

1.1比选范围 
分包一：沥青烟气处治改造项目   烟气回收装置及连接管道、烟气引风及处治系统、控制系统、排放烟囱、设备基础、拆除与旧物回收、其它附属物改造、检测、报批与验收。

分包二：锅炉低氮排放改造项目  低氮燃烧器安装、排放烟气循环管道、烟气排放节能器、排放烟囱维修、其它附属物改造、检测、报批与验收。

比选人锅炉热功率为1800KW，燃料为天然气。

1.2实施地点：重庆市涪陵区龙港大道85号。

1.3实施期限：

分包一：60日历天，具体改造时间段将根据比选人停产计划而定。

分包二：30日历天，具体改造时间段将根据比选人停产计划而定。

1.4项目内容：见限价单
二、比选申请人资格要求：

分包一：

（1）资质要求：须具备独立法人资格、具备有效的营业执照、具备有效的安全生产许可证、具备环保工程专业承包二级及以上资质。

（2）业绩要求：比选申请人在2022 年1月1 日起至投标截止日止，至少独立完成或牵头完成或主持完成过1 个合同金额不低于30万元废气改造治理业绩（须提供合同和发票复印件，提供的证明材料须清晰明确反映该业绩要求的内容）。
（3）主要管理人员：

①项目负责人：比选申请人拟派的项目负责人须为比选申请人本单位人员，应具备环境相关专业高级及以上技术职称。项目负责人在2022年1月1日至投标截止日，至少独立完成或牵头完成或主持完成1个合同总价不低于30万元的废气改造治理项目的业绩，证明材料须能明确反映该人员的业绩（如项目合同或验收资料或其他过程资料）。

②安全员  比选申请人拟派的1名安全员须为比选申请人本单位人员，持建安C类安全员证。
注:比选申请人须提供以上人员身份证、职称证书、比选申请人为其缴纳的养老保险证明（2025年5月-2025年10月）。

（4）本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

以上材料均只需提供加盖比选申请人公章的复印件或扫描件即可。具体要求根据实际进行设置。

分包二：

（1）资质要求：须具备独立法人资格、具备有效的营业执照、具有《特种设备生产许可证》（许可项目为锅炉安装（含修理、改造））。

（2）业绩要求：比选申请人在2022 年1月1日起至投标截止日止，至少独立完成1个锅炉大气排放低氮改造治理业绩（须提供合同和发票复印件，提供的证明材料须清晰明确反映该业绩要求的内容）。

（3）主要管理人员：

项目负责人：比选申请人拟派的项目负责人须为比选申请人本单位人员，应具备相关专业中级及以上技术职称。
注:比选申请人须提供以上人员身份证、职称证书、比选申请人为其缴纳的养老保险证明（2025年5月-2025年10月）。

（4）本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

以上材料均只需提供加盖比选申请人公章的复印件或扫描件即可。具体要求根据实际进行设置。

二、相关要求

1、服务要求

分包一：

①中标后7日内，向比选人提供一份具体实施方案（包括但不限于型号、尺寸、管线布置及报批等），包括烟气回收（卸油口、装车台及各罐口）、引风和烟气处治设施及控制系统、各处连接管道及阀门、设施基础方案（布置图、大样图及承载力验算、依据）、其它辅助物改造、报批与验收等，方案必须详细。

②全程负责与比选人属地职能管理部门对接报批、过程衔接与验收等流程，比选人将予以配合。

③中标比选人必须为所有进场人员购买雇主责任险（保险额度为200万/人；附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费，雇主责任险的购买可自行选择保险公司。

分包二：

①中标后7日内，向比选人提供一份具体实施方案，包括燃烧器规格和安装、节能器（尾气降温）布置、附属管道布置，排放烟囱维修及其他装置加固维修、报批与验收等，方案必须详细。

②全程负责与比选人属地职能管理部门对接报批、过程衔接与验收等流程，比选人将予以配合。

③中标比选人必须为所有进场人员购买雇主责任险（保险额度为200万/人；附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费，雇主责任险的购买可自行选择保险公司。

2、验收要求

分包一：

①改造完成后的大气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659－2016）排放标准，需同时满足即将颁布实施的《重庆市固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（征求意见稿）和《重庆市工业炉窑大气污染物排放标准》（征求意见稿）相关要求。

②比选人《排污许可证》的相关要求。

③国家或行业或重庆市其他要求执行的相关标准（或规程）以及上述标准的更新版本。

④当期污染物排放合格检测报告

⑤属地职能部门交验合格及相关批复资料或证书，比选人排污许可证的变更。

⑥改造项目竣工资料正副本（含纸质和电子），应包括各改造点改造前后对比、改造工艺细节图（CAD版）、改造物清单、管材和设备合格证、比选人验收会议资料及涪陵区相关职能部门资料（报批、过程管理、检测验收）等。

⑦本项目为交钥匙工程，中标单位应全过程负责，项目完成后应将所有过程资料和属地验收资料全部交付比选人，并免费提供一年的项目技术服务。
分包二：

①锅炉大气污染物排放满足DB50/ 658—2016《锅炉大气污染物排放标准》重庆市地方标准及第 1 号修改单，需同时满足即将颁布实施的《重庆市锅炉大气污染物排放标准》（征求意见稿）相关要求。
②低氮改造后运行满足《锅炉安全技术规程》（TSG11-2020）

③锅炉运行能效检测满足《锅炉节能技术监督管理规程》（TSG G0002-2010）。

④比选人现有《排污许可证》的相关要求。

⑤国家或行业或重庆市其他要求执行的相关标准（或规程）以及上述标准的更新版本。

⑥当期污染物排放合格和排放能效合格的检测报告。
⑦属地职能部门交验合格及相关批复资料或证书。

⑧改造项目竣工资料正副本（含纸质和电子），应包括各改造点改造前后对比、改造工艺细节图（CAD版）、改造物清单、管材和设备合格证、比选人验收会议资料及涪陵区相关职能部门资料（报批、过程管理、检测验收）等。

⑨本项目为交钥匙工程，中标单位应全过程负责，项目完成后应将所有过程资料和属地验收资料全部交付比选人，并免费提供一年的项目技术服务。
三、比选申请文件的相关要求：

1、竞标报价说明：

（1）报价描述

按照比选人提供的比选文件进行本项目的报价。中标的实施单位必须满足比选人的相关要求。否则，比选人将取消该单位的实施资格，并以同样的方式另行选定合作单位。

（2）报价

比选申请人须全面、认真阅读本比选文件，经认真分析研究，慎重编制比选申请文件，一旦比选申请人被比选人确定为本次比选中标单位，所报价格将直接作为本次合作项目的合同价。

（3）其他相关报价事项

比选申请人的报价为完成约定工作内容所需的一切费用，包含产品货价、辅材价、运输费、仓储费、检测费、原设备设施拆除费、新设备设施安装调试费、人工费、培训费、税金、利润以及保修服务、改造服务费用等，直至验收合格后交付使用过程中的所有工序（包括属地职能部门报批和验收）、工程及其有关的所有事项费用等，税率9%。

（4）本项目实行单项价格和总价限价，详见限价清单，比选申请人所报单项价格和总价不得高于限价值。

2、本次比选申请文件的组成：

①报价书及报价清单

②法定代表人身份证明及授权委托书

③资格证明文件

④人员证明材料

⑤竞标单位自行承诺部分

⑥投标保证金缴纳凭证

（注：以上所有证明材料的签字及盖章均须按“比选申请文件格式”中的要求执行）

3、比选申请文件的份数及编制要求：

竞标文件纸质版形式1份，电子版形式1份（U盘1份），比选申请文件按比选文件中规定格式排版。

四、评标办法

本项目采用经评审的最低价法，在满足比选文件要求的前提下，评标委员会报价从低到高的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表：     

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1.1
	形式评审标准
	签字盖章
	比选申请文件要求比选申请人盖章和竞标单位法定代表人签字（或盖章）的地方须齐全。

	1.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合比选文件规定

	
	
	资质要求
	符合比选文件规定

	
	
	业绩要求
	符合比选文件规定

	
	
	人员要求
	符合比选文件规定

	1.1.3
	响应性评审标准
	报价要求
	比选申请人总报价及综合单价报价不得超过比选人公布的相应最高限价。若报价为下浮比例方式，则应满足比选文件要求。 

2、同一比选申请人不得提交两个以上不同的比选申请文件或者竞标报价，但比选文件要求提交备选的除外。

	
	
	投标保证金
	符合比选文件规定

	注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，比选申请人如不满足，按否决竞标处理。

	有下列情况之一的，直接按否决竞标处理。

不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制；

不同比选申请人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人；

不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价低于成本不具备竞争性；

不同比选申请人的比选申请文件相互混装；

比选申请人必须保证比选申请文件的真实性，一经发现提供的文件虚假不真实，直接按否决处理。

	候选人推荐
	    经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。

	报价算术错误修正
	    若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。

	澄清
	    在评标过程中，评审小组可以要求比选申请人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。


五、投标保证金

1、以转账支票或电汇形式交纳投标保证金

投标保证金交款形式及要求：竞标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金无效，竞标人投标无效。竞标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

2、以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额：分包一（沥青烟气处治改造项目）¥10000.00元整（壹万圆整）；分包二（锅炉低氮排放改造项目）¥2000.00元整（贰仟圆整）。

3、投标保证金交纳账户及账号：

开户名：重庆公路养护工程(集团)有限公司新材料分公司 

账号：50050101460000001589 

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆渝中学田湾支行

投标保证金以比选人展示的保证金交纳情况为准。竞标人须在投标文件中提供企业基本账户开户证明文件。

4、竞标人必须在付款凭证备注栏中注明是“沥青烟气处治改造项目投标保证金”、“锅炉低氮排放改造项目投标保证金”。

5、投标保证金有效期与投标有效期一致。

6、必须从基本账户转入。

六、履约担保

1、履约担保的形式：由中标人自主选择银行保函或者银行转账支付形式。

2、履约担保的金额：分包一：¥30000.00元（叁万圆整），分包二：¥6000.00元（陆仟圆整）。比选申请人中标后，需在比选人发放中标通知书之日起7日内缴纳履约保证金。合同期间，如果比选申请人发生违约行为或产生赔付，比选人将按照约定要求比选申请人承担相应责任。合同期间，如果比选申请人无正当理由单方面退出、解除或终止合同，比选人将不予退还其履约保证金。违约金和损失金额在履约保证金内扣除，履约保证金应在完成合同约定的所有事项和扣除合同期内的罚金或其他费用，经甲方验收合格后并办理最后一次支付时，无息退还给乙方。
七、低价风险担保

中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用银行保函或者银行转账方式，担保额度＝（最高限价×85%-中标价）×3。签订合同之前提交；风险担保金应在中标人完成合同约定的所有事项，工程验收合格并完成相关手续，15日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。

八、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://cqgsbid.cegc.com.cn:7900/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://cqgsbid.cegc.com.cn:7900/）上发布。 

（三）竞争性比选响应文件递交地点：重庆公路养护工程（集团）有限公司2楼招标二室（重庆市沙坪坝区高滩岩立交与梨高路交叉口）。

（四）竞争性比选申请文件递交截止时间及开标时间：2025年11月26日上午 10 时 30 分。

（五）竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞标文件（竞标文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞标在截止时间后不得接收）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；重新比选不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

比选人不统一组织现场踏勘，如需要现场踏勘，请联系比选人联系人，且所用时间不额外计算。不管比选申请人是否进行现场踏勘，均视为已完全清楚理解比选文件所述要求。
【现场递交或邮寄重要提醒】若采用现场递交方式须在报价截止当天将文件送达并进行签字登记，否则比选人视为未收到；若采用邮寄方式需在报价截止时间之前将响应文件邮寄到达递交地址，并按要求进行密封，否则采购人有权拒收，采用邮寄方式的报价人默认认可采购人的开标结果，不得由此提出任何质疑。

邮寄方式收件人：陈老师，电话：18523157167

（六）密封要求：

按第三条要求制作的比选申请文件，将比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：
分包一样式：
重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司

沥青烟气处治改造项目比选申请文件

在 2025年11月26日上午 10 时 30 分前不得开启

分包二样式：
重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司

锅炉低氮排放改造项目比选申请文件

在 2025年11月26日上午 10 时 30 分前不得开启

（七）特别提醒：若比选申请人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将比选申请人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与本公司所有比选项目报价。

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）合同（附后）。

（十）比选人联系方式

比选人：重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司
地址：重庆公路养护工程（集团）有限公司503室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）

联系人：陈老师，电话：18523157167；谭老师，电话：023-88563373 

举报电话联系人：崔老师   举报电话：023-89187986
附件一：项目限价表
分包一：沥青烟气处治改造项目清单限价表

	序号
	分项名称
	单位
	数量
	具体内容
	限价单价

（元）（含税9%）
	限价合价

（元）（含税9%）

	1
	烟气回收装置
	项
	1
	1、卸油池烟气回收，开孔接入（内腔约5吨，工作温度120-130℃）；

2、改性沥青装车口烟气回收（2处，工作温度180-190℃），单处设置80*80cm厚1.5mm厚304不锈钢顶吸罩，四周加高约50-80cm挡烟软帘（因司机接沥青需接套管，故需一面可滑动打开和关闭软帘）；

3、罐口（共13个罐）烟气回收（乳化基质罐2个，每个15吨，工作温度140～150℃；改性沥青调配罐2个，每个25吨，工作温度180-190℃；改性沥青成品发育罐6个，每个120吨，工作温度180-190℃；基质沥青储存罐3个，每个250吨，工作温度150～160℃），其中2个改性沥青调配罐需增加水冷油烟冷却装置，以减少末端处理量。

4、罐口（9个露天储存罐）外溢烟油引流至地面，外加雨水防护罩；

5、附属配件安装。

6、所有管道均为镀锌焊接，壁厚为1.2mm。
	90000
	90000

	2
	烟气回收连接管道
	项
	1
	1、将各回收处的烟气通过管道引至处治装置，每个回收口管道配置手动调节蝶阀，其中2个改性沥青调配罐应采用软连接；

2、所有管道均采用镀锌焊接风管，风管壁厚为1.2mm。
3、风管除检修需设置法兰连接外，其它位置应采用焊接方式进行对接安装，如架设距离过长时，应设置支架固定。
4、附属配件安装。
	130000
	130000

	3
	烟气引风
	项
	1
	烟气引风装置，变频控制，风量：16000m3/h，根据第一项确定，部分连接为软连接。
	26500
	26500

	4
	烟气处治系统
	项
	1
	1、处治工艺为“喷淋预处理（三级）-除雾塔-焦油捕捉器-干式过滤-活性炭吸附-脱附催化燃烧（在线）-风机排风-高烟囱排放”；

2、喷淋塔和除雾塔为1.5mm厚304不锈钢，焦油捕捉设备外壳为1.5mm厚 304不锈钢，内管为2mm 厚304不锈钢，干式过滤、活性炭吸附-脱附催化燃烧设备均采用碳钢材质，厚度为2mm。

3、系统处理量为15000m3/h。

4、各处治设备所配套的油水池（功能与容量）均需与对应设备配套，应为一体化设备，不能采用砌体或现浇结构。
5、连接管道采用镀锌焊接风管，风管壁厚为1.2mm。
	460000
	460000

	5
	控制系统
	项
	1
	1、基本要求：

变频启动；控制所电动阀的启停；风机频率调整；整套系统电路控制；电子屏；

2、更换配套电缆，长度约为50～60m，主要以桥架方式架设（可利用现有桥架），负荷应满足比选申请人所配置设备功率要求，且应按照相关技术标准留有富余量，同时更换配电箱处接出所需的电器元件（如空开等）。
	50000
	50000

	6
	排放烟囱
	项
	1
	1、烟囱及雨帽（高：20m；直径：DN650；壁厚≥4mm；材质为碳钢Q235，防腐处理，外层为灰色）

2、配置监测平台，检测人员行进安全通道（纵向爬笼和水平栏杆）；

3、防雷接地。
	36800
	36800

	7
	设备基础
	项
	1
	1、引风装置、烟囱及烟气处治装置均应设置在现有处治设备处，以现有草坪地面为布置位置。

2、拆除现有处治设备后，应将现有下沉处回填利用，边缘设置混凝土挡墙，土层需分层回填，以减少沉降。
3、引风装置、烟囱及烟气处治装置的基础，由比选申请人提供详细的布置图、大样图以及承载力验算，其中烟囱必须有竖向固定或牵拉装置。
4、加盖防雨棚，面积为覆盖整个设备且四周各外延1米，彩钢瓦厚度为0.6mm。
5、地面为15cm厚水泥混凝土(C30)(除设备基础外)并设置20cm高围堰，围堰内涂刷防渗材料。

6、烟气处治装置涉及到危废外接，必须便于提取。
	30000
	30000

	8
	拆除与旧物回收
	项
	1
	1、拆除现有2个改性沥青调配罐烟气回收管和乳化沥青2个基质沥青罐烟气回收管；

2、1根目前使用的φ400烟囱；

3、拆除的烟气回收管和烟囱后续已无法二次利用，由比选申请人予以回收，请比选申请人在报价时根据其回收价值进行综合考虑，比选人不再额外考虑该项费用。
	12000
	12000

	9
	其它附属物改造
	项
	1
	更换约5500*5500mm平顶彩钢棚（含拆和新换），为防气体腐蚀，采用透明阳光板+彩钢瓦双层结构（或具有塑胶防腐的材质），彩钢瓦厚度为0.6mm，顶部支架更换为表面防腐材质，四周支架利用已有构造，但需做防腐处理。
	11000
	11000

	10
	
	项
	1
	更换约14000*7000mm装车台弧形顶彩钢棚（含拆和新换），为防沥青烟气腐蚀，采用透明阳光板+彩钢瓦双层结构（或具有塑胶防腐的材质），彩钢瓦厚度为0.6mm，四周支架和顶部支架利用已有构造。
	32000
	32000

	11
	
	项
	1
	将原有稳定剂仓库两面保温板围挡改造为砖体结构，正面尺寸约为5200*3800mm（含门尺寸约为2200*2300mm），侧面尺寸约为4800*3800mm，墙体为24红砖砌体，双面砂浆+腻子+乳胶漆（白色），墙体与混凝土地面及其他框架必须植筋，以确保墙体稳定性，原有防盗门利旧应用。
	25000
	25000

	12
	检测费
	项
	1
	废气排放合格检测费，以比选人名义出具单次合格报告
	11000
	11000

	13
	合   计
	—
	—
	914300

	备注


	1、上述价格为完成约定工作内容所需的一切费用，包含产品货价、辅材价、运输费、仓储费、检测费、原设备设施拆除费、新设备设施安装调试费、人工费、培训费、税金、利润以及保修服务、改造服务费用等，直至验收合格后交付使用过程中的所有工序（包括属地职能部门报批和验收）、工程及其有关的所有事项费用等，税率9%，为包干费用，比选人将不再额外增加费用。

2、基本要求：
①中标后7日内，向比选人提供一份具体实施方案（包括但不限于型号、尺寸、管线布置及报批等），包括烟气回收（卸油口、装车台及各罐口）、引风和烟气处治设施及控制系统、各处连接管道及阀门、设施基础方案（布置图、大样图及承载力验算、依据）、其它辅助物改造、报批与验收等，方案必须详细。

②全程负责与比选人属地职能管理部门对接报批、过程衔接与验收等流程，比选人将予以配合，比选人不承担任何费用。

③中标比选人必须为所有进场人员购买雇主责任险（保险额度为200万/人；附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费，雇主责任险的购买可自行选择保险公司。


分包二：锅炉低氮排放改造项目项目清单限价表
	序号
	分项名称
	单位
	数量
	具体内容
	限价单价

（元）（含税9%）
	限价合价

（元）（含税9%）

	1
	低氮燃烧器安装
	项
	1
	1、现有燃烧器拆卸；

2、低氮燃烧器及安装，燃烧器的热力不等于2.1MW；
3、燃气管道（DN50）顺接及附属物安装；

4、减震装置及安装；

5、其他辅助配件及安装；

6、高温炉墙整修
7、与现有控制系统顺接。
	62000
	62000

	2
	排放烟气循环管道
	项
	1
	1、烟气循环管道（DN150 201不锈钢）及安装；

2、其他辅助配件及安装。
	4900
	4900

	3
	烟气排放节能器
	项
	1
	1、配置节能器（3吨）及安装；

2、热水循环管道及安装；

3、温度传感器和温度表安装
	24500
	24500

	4
	排放烟囱维修
	项
	1
	对已有烟囱进行打磨、防锈涂刷（黑色）处理（高度10m以下），包括相关安全措施费用。
	5400
	5400

	5
	其它附属物改造
	项
	1
	对现有2台锅炉高位油槽设施进行检查并加固，对高位槽相关锈蚀部分清理并重新涂刷防腐油漆，包括相关安全措施费用。
	7000
	7000

	6
	检测费
	项
	1
	废气排放和废气排放能效合格检测费，以比选人名义出具单次合格报告
	21500
	21500

	7
	合   计
	—
	—
	125300

	备注


	1、上述价格为完成约定工作内容所需的一切费用，包含产品货价、辅材价、运输费、仓储费、检测费、原设备设施拆除费、新设备设施安装调试费、人工费、培训费、税金、利润以及保修服务、改造服务费用等，直至验收合格后交付使用过程中的所有工序（包括属地职能部门报批和验收）、工程及其有关的所有事项费用等，税率9%，为包干费用，比选人将不再额外增加费用。

2、基本要求：
①中标后7日内，向比选人提供一份具体实施方案，包括燃烧器规格和安装、节能器（尾气降温）布置、附属管道布置，排放烟囱维修及其他装置加固维修、报批与验收等，方案必须详细。

②全程负责与比选人属地职能管理部门对接报批、过程衔接与验收等流程，比选人将予以配合，比选人不承担任何费用。

③中标比选人必须为所有进场人员购买雇主责任险（保险额度为200万/人；附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费，雇主责任险的购买可自行选择保险公司。


附件二：项目合同

分包一：
沥青烟气处治改造项目合同

甲    方：重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司

联系地址：重庆市涪陵区龙港大道85号
乙    方：                                   

联系地址：                                    
为了明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经协商一致，商定如下条款，共同遵守执行：
第一条 项目概况

项目地点：重庆市涪陵区龙港大道85号

实施期限：60日历天，具体改造时间段将根据甲方停产计划而定，以甲方通知时间为准。

工程量清单和费用：

	序号
	分项名称
	单位
	数量
	具体内容
	单价

（元）（含税9%）
	合价

（元）（含税9%）

	1
	烟气回收装置
	项
	1
	1、卸油池烟气回收，开孔接入（内腔约5吨，工作温度120-130℃）；

2、改性沥青装车口烟气回收（2处，工作温度180-190℃），单处设置80*80cm厚1.5mm厚304不锈钢顶吸罩，四周加高约50-80cm挡烟软帘（因司机接沥青需接套管，故需一面可滑动打开和关闭软帘）；

3、罐口（共13个罐）烟气回收（乳化基质罐2个，每个15吨，工作温度140～150℃；改性沥青调配罐2个，每个25吨，工作温度180-190℃；改性沥青成品发育罐6个，每个120吨，工作温度180-190℃；基质沥青储存罐3个，每个250吨，工作温度150～160℃），其中2个改性沥青调配罐需增加水冷油烟冷却装置，以减少末端处理量。

4、罐口（9个露天储存罐）外溢烟油引流至地面，外加雨水防护罩；

5、附属配件安装。

6、所有管道均为镀锌焊接，壁厚为1.2mm。
	
	

	2
	烟气回收连接管道
	项
	1
	1、将各回收处的烟气通过管道引至处治装置，每个回收口管道配置手动调节蝶阀，其中2个改性沥青调配罐应采用软连接；

2、所有管道均采用镀锌焊接风管，风管壁厚为1.2mm。
3、风管除检修需设置法兰连接外，其它位置应采用焊接方式进行对接安装，如架设距离过长时，应设置支架固定。
4、附属配件安装。
	
	

	3
	烟气引风
	项
	1
	烟气引风装置，变频控制，风量：16000m3/h，根据第一项确定，部分连接为软连接。
	
	

	4
	烟气处治系统
	项
	1
	1、处治工艺为“喷淋预处理（三级）-除雾塔-焦油捕捉器-干式过滤-活性炭吸附-脱附催化燃烧（在线）-风机排风-高烟囱排放”；

2、喷淋塔和除雾塔为1.5mm厚304不锈钢，焦油捕捉设备外壳为1.5mm厚 304不锈钢，内管为2mm 厚304不锈钢，干式过滤、活性炭吸附-脱附催化燃烧设备均采用碳钢材质，厚度为2mm。

3、系统处理量为15000m3/h。

4、各处治设备所配套的油水池（功能与容量）均需与对应设备配套，应为一体化设备，不能采用砌体或现浇结构。
5、连接管道采用镀锌焊接风管，风管壁厚为1.2mm。
	
	

	5
	控制系统
	项
	1
	1、基本要求：

变频启动；控制所电动阀的启停；风机频率调整；整套系统电路控制；电子屏；

2、更换配套电缆，长度约为50～60m，主要以桥架方式架设（可利用现有桥架），负荷应满足比选申请人所配置设备功率要求，且应按照相关技术标准留有富余量，同时更换配电箱处接出所需的电器元件（如空开等）。
	
	

	6
	排放烟囱
	项
	1
	1、烟囱及雨帽（高：20m；直径：DN650；壁厚≥4mm；材质为碳钢Q235，防腐处理，外层为灰色）

2、配置监测平台，检测人员行进安全通道（纵向爬笼和水平栏杆）；

3、防雷接地。
	
	

	7
	设备基础
	项
	1
	1、引风装置、烟囱及烟气处治装置均应设置在现有处治设备处，以现有草坪地面为布置位置。

2、拆除现有处治设备后，应将现有下沉处回填利用，边缘设置混凝土挡墙，土层需分层回填，以减少沉降。
3、引风装置、烟囱及烟气处治装置的基础，由比选申请人提供详细的布置图、大样图以及承载力验算，其中烟囱必须有竖向固定或牵拉装置。
4、加盖防雨棚，面积为覆盖整个设备且四周各外延1米，彩钢瓦厚度为0.6mm。
5、地面为15cm厚水泥混凝土(C30)(除设备基础外)并设置20cm高围堰，围堰内涂刷防渗材料。

6、烟气处治装置涉及到危废外接，必须便于提取。
	
	

	8
	拆除与旧物回收
	项
	1
	1、拆除现有2个改性沥青调配罐烟气回收管和乳化沥青2个基质沥青罐烟气回收管；

2、1根目前使用的φ400烟囱；

3、拆除的烟气回收管和烟囱后续已无法二次利用，由比选申请人予以回收，请比选申请人在报价时根据其回收价值进行综合考虑，比选人不再额外考虑该项费用。
	
	

	9
	其它附属物改造
	项
	1
	更换约5500*5500mm平顶彩钢棚（含拆和新换），为防气体腐蚀，采用透明阳光板+彩钢瓦双层结构（或具有塑胶防腐的材质），彩钢瓦厚度为0.6mm，顶部支架更换为表面防腐材质，四周支架利用已有构造，但需做防腐处理。
	
	

	10
	
	项
	1
	更换约14000*7000mm装车台弧形顶彩钢棚（含拆和新换），为防沥青烟气腐蚀，采用透明阳光板+彩钢瓦双层结构（或具有塑胶防腐的材质），彩钢瓦厚度为0.6mm，四周支架和顶部支架利用已有构造。
	
	

	11
	
	项
	1
	将原有稳定剂仓库两面保温板围挡改造为砖体结构，正面尺寸约为5200*3800mm（含门尺寸约为2200*2300mm），侧面尺寸约为4800*3800mm，墙体为24红砖砌体，双面砂浆+腻子+乳胶漆（白色），墙体与混凝土地面及其他框架必须植筋，以确保墙体稳定性，原有防盗门利旧应用。
	
	

	12
	检测费
	项
	1
	废气排放合格检测费，以比选人名义出具单次合格报告
	
	

	13
	合   计
	—
	—
	

	备注


	1、上述价格为完成约定工作内容所需的一切费用，包含产品货价、辅材价、运输费、仓储费、检测费、原设备设施拆除费、新设备设施安装调试费、人工费、培训费、税金、利润以及保修服务、改造服务费用等，直至验收合格后交付使用过程中的所有工序（包括属地职能部门报批和验收）、工程及其有关的所有事项费用等，税率9%，为包干费用，比选人将不再额外增加费用。

2、基本要求：
①中标后7日内，向甲方提供一份具体实施方案（包括但不限于型号、尺寸、管线布置及报批等），包括烟气回收（卸油口、装车台及各罐口）、引风和烟气处治设施及控制系统、各处连接管道及阀门、设施基础方案（布置图、大样图及承载力验算、依据）、其它辅助物改造、报批与验收等，方案必须详细。

②全程负责与甲方属地职能管理部门对接报批、过程衔接与验收等流程，甲方将予以配合，甲方不承担任何费用。

③乙方必须为所有进场人员购买雇主责任险（保险额度为200万/人；附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费，雇主责任险的购买可自行选择保险公司。


第二条 工程质量和验收标准
1、乙方必须严格按照国家现行设计规范及甲方要求完成改造方案，并经审核合格。

2、乙方必须严格按本项目的设计及施工方案等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量符合国家现行规范、行业标准、地方标准以及甲方的要求；各项指标达到国家和地方规定的标准，专业质量检验评定达到合格以上。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责承担或赔偿，工期不予顺延。因工程质量导致的一切责任均由乙方承担。
3、乙方使用的材料必须满足相关规范和设计要求，甲方可随时抽检并送检。若抽检不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。
4、验收标准： 

①改造完成后的大气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659－2016）排放标准，需同时满足即将颁布实施的《重庆市固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（征求意见稿）和《重庆市工业炉窑大气污染物排放标准》（征求意见稿）相关要求。

②比选人《排污许可证》的相关要求。

③国家或行业或重庆市其他要求执行的相关标准（或规程）以及上述标准的更新版本。

④当期污染物排放合格检测报告

⑤甲方属地职能部门交验合格及相关批复资料或证书，甲方排污许可证的变更。

⑥改造项目竣工资料正副本（含纸质和电子），应包括各改造点改造前后对比、改造工艺细节图（CAD版）、改造物清单、管材和设备合格证、甲方验收会议资料及涪陵区相关职能部门资料（报批、过程管理、检测验收）等。

5、乙方应积极配合甲方对乙方工程质量进行检查。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方的检查、验收达到约定的质量标准并签字确认后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

6、因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

7、乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。

8、本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。

第三条 履约保证金

1、履约保证金的缴纳形式：乙方以银行转账形式缴纳。

2、履约保证金的金额：¥            万元（大写：           ）（签订合同之前缴纳）。

3、履约担保的退还：经甲方验收合格后并办理最后一次支付时，履约保证金应在完成合同约定的所有事项和扣除合同期内的罚金或其他费用，甲方向乙方无息退还履约保证金。
第四条 工程量的确认及变更
工程完工后，按甲方代表验收合格的实际工程量进行计量。对乙方超出甲方代表验收合格的实际工程量和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。工程量的变化需经甲方代表确定后，方可计量。
本合同签订后，项目实施过程中工程量若有变更或新增，变更合同价款按下列方法进行： 

①合同中已有或类似适用于变更工程的价格，按合同已有或类似的价格变更合同价款。
②合同中没有适用于变更工程的价格，按甲方审定的价格执行。

第五条 合同价款与支付
（一）本合同为单价合同，单项价格详见后附工程量清单。乙方提供的发票应为增值税专用发票，且抵扣税率为 9 %。项目完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。
（二）工程款的支付

1、签订本合同后，乙方提交详细的实施方案并经讨论确定后，甲方向乙方支付本合同的10%；
2、施工人员及设备材料进场开始施工，甲方支付本合同金额的20%；

3、乙方按照合同要求，全部完成工程量清单所列内容，经甲方现场确认后支付合同总金额的40%；

4、经甲方验收达到上述第二条要求后，支付合同总金额的25%；

5、剩余合同总金额的5%为本项目的质量保证金，待缺陷责任期满（验收合格后1年）后甲方一次性向乙方无息支付。缺陷责任期内出现的质量缺陷，由乙方修复，若乙方不愿意修复或乙方未能在甲方要求期限内修复或完成修复的，甲方可自行安排人员或委托第三方进行修复，所花费的费用由乙方承担，甲方可从乙方质保金中扣除，不足部分可向乙方追偿。

为确保施工期项目的质量和安全生产，甲方将不定期进行质量和安全检查，并按规定进行扣除违约金，违约金在计量工程款中予以扣除。

（三）发票的开具
1、在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。 

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

（四）农民工工资发放

1、乙方必须保证农民工工资及时足额发放，不得以任何理由克扣、拖欠工人工资，只有在乙方足额发放结算当期前全部农民工工资后，甲方方可支付工程款。

2、为确保农民工资的发放，甲方每次向乙方支付前，乙方应向甲方提交对应“农民工工资发放表”，列明工资月份、姓名、工资数额，并经乙方项目负责人、农民工本人签字确认并加盖乙方公章后交甲方。不提交“农民工工资发放表”或提交表格不合格、不真实的，甲方有权暂时拒绝支付结算款，同时甲方以未结清的结算款项和履约保证金为限先行垫付所拖欠的农民工工资，垫付仍未结清的农民工工资由乙方自行承担。
第六条 双方的责任、权利和义务
（一）甲方: 

1、甲方指定            为本工程的项目代表，由项目代表负责协调双方关系，做好协调管理工作，办理相关的工程签证等手续。
2、负责施工现场的工程质量、工程进度的监督和管理工作，并对施工现场的安全生产进行监督检查。
3、在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按验收合格的实际工程量办理结算。
4、向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
（二）乙方:
1、向甲方提供一份具体实施方案（包括但不限于型号、尺寸、管线布置及报批等），包括烟气回收（卸油口、装车台及各罐口）、引风和烟气处治设施及控制系统、各处连接管道及阀门、设施基础方案、其它辅助物改造、报批与验收等，方案必须详细。

2、全程负责与甲方属地职能管理部门对接报批、过程衔接与验收等流程，甲方将予以配合，相关费用和资料编写工作均有乙方负责。

3、乙方应全过程负责，项目完成后应将所有过程资料和属地验收资料全部交付甲方，并免费提供一年的项目技术服务。
4、乙方指派           为本工程的项目负责人，配合甲方处理好各种关系，并对本工程实施管理工作，对实施的项目安全、质量等全面负责，负责施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等安排、管理工作，该负责人必须始终驻守现场。

乙方指派           为本工程的安全管理员，协助项目负责人做好本项目的全面安全管理工作。

5、乙方在进场前1天内，将其人员姓名、性别、身份证号码、岗位、职责权限、联系电话等情况进行明确并书面报送甲方备案。如乙方未及时报送备案，其人员的职责权限将按照最大范围理解，即其所有人员的任何行为均视为乙方行为，并由乙方承担法律责任。

6、严格执行国家现行《施工技术验收规范》和标准；尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责。

7、贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则，严格按照国家现行规范、行业标准、地方标准的要求组织施工，遵守规范的管理规定，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。

8、乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

9、乙方及其施工人员必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务。

10、乙方向甲方承诺必须按照合同的约定进行施工，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。

11、按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到文明施工。

12、乙方应当妥善处理与安装工人及其他材料供应商等双方的关系，如因此等纠纷影响施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降的，甲方有权立即解除本合同，并有权要求乙方支付合同金额的10%作为违约金和赔偿由此给甲方造成的一切损失。

13、乙方承诺具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

14、乙方严格按照国家行业标准组建项目管理部，主要管理人员和特种作业人员严格按照要求持证上岗。乙方应当安排具备相应资质的人员进行施工，对施工人员进行培训，对施工过程中的事故负责。乙方应当与施工人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任。

第七条 保险管理

1、为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种。乙方须为所有进场人员购买雇主责任险（保险额度为200万/人；附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费，雇主责任险的购买可自行选择保险公司
2、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。
3、乙方在项目开工前，须提前向甲方提供乙方从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。
4、项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。
5、乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。
6、如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。
第八条 安全施工

1、甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。

2、乙方在岗施工作业人员要求男性年龄 60 岁以下、女性年龄 55 岁以下且人员身体健康。

3、乙方作为本工程项目的专业承包方，是本项目安全生产的责任主体，履行安全生产及管理职责，并承担相应的责任、义务和经济损失。乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

4、乙方应严格执行国家和重庆市有关设备建设与改造类的相关作业标准和安全规定，特别是关于有限空间、动火作业和吊装作业的相关规定，若有违反，应自觉接受甲方的经济处罚和停工整改。

5、乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

6、乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

7、事故处置

（1）乙方作为工程施工安全生产责任主体，施工现场发生的安全事故，均由乙方负责承担和处置。

（2）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（3）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额（200万），超过部分由乙方自行承担。

（4）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

第九条 违约和争议
（一）违约
1、甲方违约：
当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

（1）甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款。

（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2、乙方违约
（1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，甲方将随时终止或解除本合同，仅对于已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。
（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况：
A、人员违约：

①乙方必须按照质量标准和甲方要求进行施工作业，提供施工人员必须满足施工需求和甲方要求，以保证施工进度要求，若不按此约定组织生产，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。
②若乙方在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足工程进度要求，乙方应按照要求增加设备或人员以满足施工质量和进度的要求，否则甲方将另寻施工队伍以加快施工进度满足施工要求，乙方无权对甲方另寻的施工队伍索赔或驱逐，并将承担拖延工期损失赔偿金和因另寻施工队伍增加的费用； 
③现场负责人及专（兼）职安全管理负责人未驻守现场，一经发现，甲方将按1000元/次处罚。

④乙方技术工种人员无技术技能资格证，甲方将按1000元/次处罚。
B、质量进度违约：
合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。
非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。
C、安全违约：
乙方未严格执行国家和重庆市有关设备建设与改造类的相关作业标准和安全规定，甲方将按1000元/次处罚，未按有限空间、动火作业和吊装作业等特种专业的相关规定，甲方将按5000元/次处罚，若对甲方发出的整改拒不执行，视为安全违约，甲方有权清除乙方出场。
D、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

E、项目实施期间，如果乙方发生违约行为，甲方将按照约定要求乙方承担违约责任，违约金和损失金额在履约保证金内扣除；如果发生意外事故，产生赔付事项，甲方有权在其保证金内扣除乙方应承担部分金额用以支付赔付；若乙方给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。合同期间，如果乙方无正当理由单方面退出、解除或终止合同，甲方将不予退还其履约保证金。
（二）争议

1、本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向重庆市涪陵区人民法院提起诉讼。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工

第十条 其它约定或补充条款

（一）本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。

（二）该工程项目的比选文件和乙方的报价文件作为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力；若存有矛盾或不一致时，以本合同条款为准。

（三）本合同首部中载明的联系地址为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院或仲裁机构的司法文书（含裁判文书）向任何一方当事人的该等地址或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。

第十一条 签订地点、份数及时效

（一）合同签订地点：重庆市涪陵区龙港大道85号。

（二）合同份数及时效

本合同一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力，经双方签字盖章并加盖双方骑缝章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）
重庆公路养护工程（集团）有限公司       

新材料分公司         
单位负责人：                           法定代表人
                                       或授权代表：
经办人：                               经办人：
日期：     年   月   日                日期：     年    月    日
沥青烟气处治改造项目之安全生产合同

　　为在重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司沥青烟气处治改造项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司（以下简称甲方）与承包单位             （以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和 “谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关特种设备安装的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方提交的乙方人员的资格资料。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，有权予以制止并按照相关规定进行处理。

8、甲方的上述职责不代表甲方对乙方的合同履行行为做任何安全方面明示或暗示的保证，乙方仍应自行负责处理并自行承担合同履行过程中可能出现的一切安全事故责任与风险等。
二、乙方职责
1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。
2、严格遵守和执行国家有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。
3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到作业人员（包括临时雇请的民工和人员）的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，安全管理人员为直接责任人（若无项目经理的，项目负责人是安全生产的第一责任人）。现场设置的安全管理组织机构，应按施工人员的1％～3％配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场安全管理机构，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。
5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。
7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗。乙方必须保证相关人员所持证照在合同和施工期内持续有效。施工现场如出现有关人员无证操作、证照失效等的，所发生的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。
8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的和有效的消防设施，并做好材料收发记录台账，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。
9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于良好完备状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。
10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，乙方应立即整改；在口头通知或下达整改书后，乙方应在限定时间内整改；因整改不及时或不到位导致的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。
12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。
13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案。如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
14、乙方指定项目现场安全责任人：                 
三、违约责任
1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。
2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中予以扣除。
3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。
四、本合同作为《沥青烟气处治改造项目合同》的附件，与《沥青烟气处治改造项目合同》具有同等的法律效力。
五、合同签约地：重庆市涪陵区龙港大道85号。
六、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。
甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）
重庆公路养护工程（集团）有限公司       

新材料分公司         
单位负责人：                           法定代表人
                                       或授权代表：
经办人：                               经办人：
日期：     年   月   日                日期：     年    月    日
沥青烟气处治改造项目之环境保护合同

为在沥青烟气处治改造项目实施过程中创造良好的施工环境，切实搞好本项目的环境保护工作，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订以下环境保护合同。

第1条  双方的义务
1、严格遵守国家有关环境保护的法律法规和规章制度，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《交通行业环境保护管理规定》、《重庆市环境保护条例》等，认真执行合同履行中的有关环境保护要求。

2、环境保护工作坚持“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染谁治理”的原则。

第2条  甲方的权利
2.1有权要求乙方针对工程项目施工作业的具体情况制定环保措施方案，并进行审查和备案。

2.2有权组织对乙方的施工现场进行环保工作检查，督促乙方及时处理发现的各种环境污染问题。

2.3发生环境污染事故后，有权根据相关法律法规和规章制度的规定组织或参与事故的调查。

第3条  乙方的义务
3.1根据工程项目施工作业的需要，乙方应当编制环保措施方案，并报经甲方审查和备案。

3.2加强在已有设施处理过程中，对管道内残留物的收集，不得抛、洒、滴、漏。

3.3 在施工过程中采取有效措施加强施工现场周边水源及土壤的环境保护，不得随意倾倒施工垃圾，杜绝施工造成环境污染。

3.4施工中应采取相应的降噪措施和合理的作业时间安排，尽量减少对正常工作和生活的影响。

第4条  违约责任
4.1 如因乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担由此产生的经济赔偿责任及法律责任，并按合同约定承担合同结算金额10%的违约金。
4.2若发生环境污染事故，事故的报告、调查和责任确定应当按照相关法律法规和规章制度的规定进行。
第5条  其它约定
5.1本合同作为《沥青烟气处治改造项目合同》的附件，具有同等的法律效力。

5.2本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商方式解决；协商不成，按照工程承包合同中所约定的争议解决方式解决。

5.3本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工验收后终止。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）
重庆公路养护工程（集团）有限公司       

新材料分公司         
单位负责人：                           法定代表人
                                       或授权代表：
经办人：                               经办人：
日期：     年   月   日                日期：     年    月    日
沥青烟气处治改造项目之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司（以下称甲方）与                  （以下称乙方），特订立如下合同。
第一条甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
（二）严格执行《沥青烟气处治改造项目合同》的相关条款，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条甲方义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。
第三条乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。
（六）乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。
第五条　双方约定  本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。
第六条本合同作为《沥青烟气处治改造项目合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第七条本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。
甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）
重庆公路养护工程（集团）有限公司       

新材料分公司         
单位负责人：                           法定代表人
                                       或授权代表：
经办人：                               经办人：
日期：     年   月   日                日期：     年    月    日
分包二：
锅炉低氮排放改造项目合同

甲    方：重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司

联系地址：重庆市涪陵区龙港大道85号
乙    方：                                   

联系地址：                                    
为了明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经协商一致，商定如下条款，共同遵守执行：
第一条 项目概况

项目地点：重庆市涪陵区龙港大道85号

实施期限：30日历天，具体改造时间段将根据甲方停产计划而定，以甲方通知时间为准。

工程量清单和费用：

	序号
	分项名称
	单位
	数量
	具体内容
	单价

（元）（含税9%）
	合价

（元）（含税9%）

	1
	低氮燃烧器安装
	项
	1
	1、现有燃烧器拆卸；

2、低氮燃烧器及安装，燃烧器的热力不等于2.1MW；

3、燃气管道（DN50）顺接及附属物安装；

4、减震装置及安装；

5、其他辅助配件及安装；

6、高温炉墙整修
7、与现有控制系统顺接。
	
	

	2
	排放烟气循环管道
	项
	1
	1、烟气循环管道（DN150 201不锈钢）及安装；

2、其他辅助配件及安装。
	
	

	3
	烟气排放节能器
	项
	1
	1、配置节能器（3吨）及安装；

2、热水循环管道及安装；

3、温度传感器和温度表安装
	
	

	4
	排放烟囱维修
	项
	1
	对已有烟囱进行打磨、防锈涂刷（黑色）处理（高度10m以下），包括相关安全措施费用。
	
	

	5
	其它附属物改造
	项
	1
	对现有2台锅炉高位油槽设施进行检查并加固，对高位槽相关锈蚀部分清理并重新涂刷防腐油漆，包括相关安全措施费用。
	
	

	6
	检测费
	项
	1
	废气排放和废气排放能效合格检测费，以比选人名义出具单次合格报告
	
	

	7
	合   计
	—
	—
	

	备注


	1、上述价格为完成约定工作内容所需的一切费用，包含产品货价、辅材价、运输费、仓储费、检测费、原设备设施拆除费、新设备设施安装调试费、人工费、培训费、税金、利润以及保修服务、改造服务费用等，直至验收合格后交付使用过程中的所有工序（包括属地职能部门报批和验收）、工程及其有关的所有事项费用等，税率9%，为包干费用，比选人将不再额外增加费用。

2、基本要求：
①中标后7日内，向甲方提供一份具体实施方案，包括燃烧器规格和安装、节能器（尾气降温）布置、附属管道布置，排放烟囱维修及其他装置加固维修、报批与验收等，方案必须详细。

②全程负责与甲方属地职能管理部门对接报批、过程衔接与验收等流程，甲方将予以配合，甲方不承担任何费用。

③乙方必须为所有进场人员购买雇主责任险（保险额度为200万/人；附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费，雇主责任险的购买可自行选择保险公司。


第二条 工程质量和验收标准
1、乙方必须严格按照国家现行设计规范及甲方要求完成改造方案，并经审核合格。

2、乙方必须严格按本项目的设计及施工方案等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量符合国家现行规范、行业标准、地方标准以及甲方的要求；各项指标达到国家和地方规定的标准，专业质量检验评定达到合格以上。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责承担或赔偿，工期不予顺延。因工程质量导致的一切责任均由乙方承担。
3、乙方使用的材料必须满足相关规范和设计要求，甲方可随时抽检并送检。若抽检不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。
4、验收标准： 

①锅炉大气污染物排放满足DB50/ 658—2016《锅炉大气污染物排放标准》重庆市地方标准及第 1 号修改单，需同时满足即将颁布实施的《重庆市锅炉大气污染物排放标准》（征求意见稿）相关要求。
②低氮改造后运行满足《锅炉安全技术规程》（TSG11-2020）。

③锅炉运行能效检测满足《锅炉节能技术监督管理规程》（TSG G0002-2010）。

④比选人现有《排污许可证》的相关要求。

⑤国家或行业或重庆市其他要求执行的相关标准（或规程）以及上述标准的更新版本。

⑥当期污染物排放合格和排放能效合格的检测报告。

⑦属地职能部门交验合格及相关批复资料或证书。

⑧改造项目竣工资料正副本（含纸质和电子），应包括各改造点改造前后对比、改造工艺细节图（CAD版）、改造物清单、管材和设备合格证、比选人验收会议资料及涪陵区相关职能部门资料（报批、过程管理、检测验收）等。

5、乙方应积极配合甲方对乙方工程质量进行检查。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方的检查、验收达到约定的质量标准并签字确认后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

6、因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

7、乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。

8、本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。

第三条 履约保证金

1、履约保证金的缴纳形式：乙方以银行转账形式缴纳。

2、履约保证金的金额：¥            万元（大写：           ）（签订合同之前缴纳）。

3、履约担保的退还：经甲方验收合格后并办理最后一次支付时，履约保证金应在完成合同约定的所有事项和扣除合同期内的罚金或其他费用，甲方向乙方无息退还履约保证金。
第四条 工程量的确认及变更
工程完工后，按甲方代表验收合格的实际工程量进行计量。对乙方超出甲方代表验收合格的实际工程量和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。工程量的变化需经甲方代表确定后，方可计量。
本合同签订后，项目实施过程中工程量若有变更或新增，变更合同价款按下列方法进行： 

①合同中已有或类似适用于变更工程的价格，按合同已有或类似的价格变更合同价款。

②合同中没有适用于变更工程的价格，按甲方审定的价格执行。

第五条 合同价款与支付
（一）本合同为单价合同，单项价格详见后附工程量清单。乙方提供的发票应为增值税专用发票，且抵扣税率为 9 %。项目完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。
（二）工程款的支付

1、签订本合同后，乙方施工人员及设备材料进场开始施工，甲方支付本合同金额的30%；

2、经甲方验收达到上述第二条要求后，支付合同总金额的65%；

3、剩余合同总金额的5%为本项目的质量保证金，待缺陷责任期满（验收合格后1年）后甲方一次性向乙方无息支付。缺陷责任期内出现的质量缺陷，由乙方修复，若乙方不愿意修复或乙方未能在甲方要求期限内修复或完成修复的，甲方可自行安排人员或委托第三方进行修复，所花费的费用由乙方承担，甲方可从乙方质保金中扣除，不足部分可向乙方追偿。

为确保施工期项目的质量和安全生产，甲方将不定期进行质量和安全检查，并按规定进行扣除违约金，违约金在计量工程款中予以扣除。

（三）发票的开具
1、在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。 

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

（四）农民工工资发放

1、乙方必须保证农民工工资及时足额发放，不得以任何理由克扣、拖欠工人工资，只有在乙方足额发放结算当期前全部农民工工资后，甲方方可支付工程款。

2、为确保农民工资的发放，甲方每次向乙方支付前，乙方应向甲方提交对应“农民工工资发放表”，列明工资月份、姓名、工资数额，并经乙方项目负责人、农民工本人签字确认并加盖乙方公章后交甲方。不提交“农民工工资发放表”或提交表格不合格、不真实的，甲方有权暂时拒绝支付结算款，同时甲方以未结清的结算款项和履约保证金为限先行垫付所拖欠的农民工工资，垫付仍未结清的农民工工资由乙方自行承担。
第六条 双方的责任、权利和义务
（一）甲方: 

1、甲方指定            为本工程的项目代表，由项目代表负责协调双方关系，做好协调管理工作，办理相关的工程签证等手续。
2、负责施工现场的工程质量、工程进度的监督和管理工作，并对施工现场的安全生产进行监督检查。
3、在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按验收合格的实际工程量办理结算。
4、向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
（二）乙方:
1、向甲方提供一份具体实施方案，包括燃烧器规格和安装、节能器（尾气降温）布置、附属管道布置，排放烟囱维修及其他装置加固维修、报批与验收等，方案必须详细。

2、全程负责与甲方属地职能管理部门对接报批、过程衔接与验收等流程，甲方将予以配合，相关费用和资料编写工作均有乙方负责。

3、乙方应全过程负责，项目完成后应将所有过程资料和属地验收资料全部交付甲方，并免费提供一年的项目技术服务。
4、乙方指派           为本工程的项目负责人，配合甲方处理好各种关系，并对本工程实施管理工作，对实施的项目安全、质量等全面负责，负责施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等安排、管理工作，该负责人必须始终驻守现场。

5、乙方在进场前1天内，将其人员姓名、性别、身份证号码、岗位、职责权限、联系电话等情况进行明确并书面报送甲方备案。如乙方未及时报送备案，其人员的职责权限将按照最大范围理解，即其所有人员的任何行为均视为乙方行为，并由乙方承担法律责任。

6、严格执行国家现行《施工技术验收规范》和标准；尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责。

7、贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则，严格按照国家现行规范、行业标准、地方标准的要求组织施工，遵守规范的管理规定，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。

8、乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

9、乙方及其施工人员必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务。

10、乙方向甲方承诺必须按照合同的约定进行施工，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。

11、按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到文明施工。

12、乙方应当妥善处理与安装工人及其他材料供应商等双方的关系，如因此等纠纷影响施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降的，甲方有权立即解除本合同，并有权要求乙方支付合同金额的10%作为违约金和赔偿由此给甲方造成的一切损失。

13、乙方承诺具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

14、乙方严格按照国家行业标准组建项目管理部，主要管理人员和特种作业人员严格按照要求持证上岗。乙方应当安排具备相应资质的人员进行施工，对施工人员进行培训，对施工过程中的事故负责。乙方应当与施工人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任。

第七条 保险管理

1、为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种。乙方须为所有进场人员购买雇主责任险（保险额度为200万/人；附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费，雇主责任险的购买可自行选择保险公司
2、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。
3、乙方在项目开工前，须提前向甲方提供乙方从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。
4、项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。
5、乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。
6、如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。
第八条 安全施工

1、甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。

2、乙方在岗施工作业人员要求男性年龄 60 岁以下、女性年龄 55 岁以下且人员身体健康。

3、乙方作为本工程项目的专业承包方，是本项目安全生产的责任主体，履行安全生产及管理职责，并承担相应的责任、义务和经济损失。乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

4、乙方应严格执行国家和重庆市有关设备建设与改造类的相关作业标准和安全规定，特别是关于有限空间、动火作业和吊装作业的相关规定，若有违反，应自觉接受甲方的经济处罚和停工整改。

5、乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

6、乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

7、事故处置

（1）乙方作为工程施工安全生产责任主体，施工现场发生的安全事故，均由乙方负责承担和处置。

（2）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（3）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额（200万），超过部分由乙方自行承担。

（4）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

第九条 违约和争议
（一）违约
1、甲方违约：
当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

（1）甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款。

（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2、乙方违约
（1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，甲方将随时终止或解除本合同，仅对于已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。
（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况：
A、人员违约：

①乙方必须按照质量标准和甲方要求进行施工作业，提供施工人员必须满足施工需求和甲方要求，以保证施工进度要求，若不按此约定组织生产，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。
②若乙方在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足工程进度要求，乙方应按照要求增加设备或人员以满足施工质量和进度的要求，否则甲方将另寻施工队伍以加快施工进度满足施工要求，乙方无权对甲方另寻的施工队伍索赔或驱逐，并将承担拖延工期损失赔偿金和因另寻施工队伍增加的费用； 
③现场负责人及专（兼）职安全管理负责人未驻守现场，一经发现，甲方将按1000元/次处罚。

④乙方技术工种人员无技术技能资格证，甲方将按1000元/次处罚。
B、质量进度违约：
合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。
非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。
C、安全违约：
乙方未严格执行国家和重庆市有关设备建设与改造类的相关作业标准和安全规定，甲方将按1000元/次处罚，未按有限空间、动火作业和吊装作业等特种专业的相关规定，甲方将按5000元/次处罚，若对甲方发出的整改拒不执行，视为安全违约，甲方有权清除乙方出场。
D、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

E、项目实施期间，如果乙方发生违约行为，甲方将按照约定要求乙方承担违约责任，违约金和损失金额在履约保证金内扣除；如果发生意外事故，产生赔付事项，甲方有权在其保证金内扣除乙方应承担部分金额用以支付赔付；若乙方给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。合同期间，如果乙方无正当理由单方面退出、解除或终止合同，甲方将不予退还其履约保证金。
（二）争议

1、本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向重庆市涪陵区人民法院提起诉讼。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工

第十条 其它约定或补充条款

（一）本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。

（二）该工程项目的比选文件和乙方的报价文件作为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力；若存有矛盾或不一致时，以本合同条款为准。

（三）本合同首部中载明的联系地址为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院或仲裁机构的司法文书（含裁判文书）向任何一方当事人的该等地址或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。

第十一条 签订地点、份数及时效

（一）合同签订地点：重庆市涪陵区龙港大道85号。

（二）合同份数及时效

本合同一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力，经双方签字盖章并加盖双方骑缝章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）
重庆公路养护工程（集团）有限公司       

新材料分公司         
单位负责人：                           法定代表人
                                       或授权代表：
经办人：                               经办人：
日期：     年   月   日            日期：     年    月    日
锅炉低氮排放改造项目之安全生产合同

　　为在重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司锅炉低氮排放改造项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司（以下简称甲方）与承包单位             （以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和 “谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关特种设备安装的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方提交的乙方人员的资格资料。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，有权予以制止并按照相关规定进行处理。

8、甲方的上述职责不代表甲方对乙方的合同履行行为做任何安全方面明示或暗示的保证，乙方仍应自行负责处理并自行承担合同履行过程中可能出现的一切安全事故责任与风险等。
二、乙方职责
1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。
2、严格遵守和执行国家有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。
3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到作业人员（包括临时雇请的民工和人员）的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，安全管理人员为直接责任人（若无项目经理的，项目负责人是安全生产的第一责任人）。现场设置的安全管理组织机构，应按施工人员的1％～3％配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场安全管理机构，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。
5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。
7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗。乙方必须保证相关人员所持证照在合同和施工期内持续有效。施工现场如出现有关人员无证操作、证照失效等的，所发生的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。
8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的和有效的消防设施，并做好材料收发记录台账，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。
9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于良好完备状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。
10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，乙方应立即整改；在口头通知或下达整改书后，乙方应在限定时间内整改；因整改不及时或不到位导致的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。
12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。
13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案。如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
14、乙方指定项目现场安全责任人：                 
三、违约责任
1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。
2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中予以扣除。
3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。
四、本合同作为《锅炉低氮排放改造项目合同》的附件，与《锅炉低氮排放改造项目合同》具有同等的法律效力。
五、合同签约地：重庆市涪陵区龙港大道85号。
六、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。
甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）
重庆公路养护工程（集团）有限公司       

新材料分公司         
单位负责人：                           法定代表人
                                       或授权代表：
经办人：                               经办人：
日期：     年   月   日                日期：     年    月    日
锅炉低氮排放改造项目之环境保护合同

为在沥青烟气处治改造项目实施过程中创造良好的施工环境，切实搞好本项目的环境保护工作，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订以下环境保护合同。

第1条  双方的义务
1、严格遵守国家有关环境保护的法律法规和规章制度，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《交通行业环境保护管理规定》、《重庆市环境保护条例》等，认真执行合同履行中的有关环境保护要求。

2、环境保护工作坚持“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染谁治理”的原则。

第2条  甲方的权利
2.1有权要求乙方针对工程项目施工作业的具体情况制定环保措施方案，并进行审查和备案。

2.2有权组织对乙方的施工现场进行环保工作检查，督促乙方及时处理发现的各种环境污染问题。

2.3发生环境污染事故后，有权根据相关法律法规和规章制度的规定组织或参与事故的调查。

第3条  乙方的义务
3.1根据工程项目施工作业的需要，乙方应当编制环保措施方案，并报经甲方审查和备案。

3.2加强在已有设施处理过程中，对管道内残留物的收集，不得抛、洒、滴、漏。

3.3 在施工过程中采取有效措施加强施工现场周边水源及土壤的环境保护，不得随意倾倒施工垃圾，杜绝施工造成环境污染。

3.4施工中应采取相应的降噪措施和合理的作业时间安排，尽量减少对正常工作和生活的影响。

第4条  违约责任
4.1 如因乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担由此产生的经济赔偿责任及法律责任，并按合同约定承担合同结算金额10%的违约金。
4.2若发生环境污染事故，事故的报告、调查和责任确定应当按照相关法律法规和规章制度的规定进行。
第5条  其它约定
5.1本合同作为《锅炉低氮排放改造项目合同》的附件，具有同等的法律效力。

5.2本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商方式解决；协商不成，按照工程承包合同中所约定的争议解决方式解决。

5.3本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工验收后终止。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）
重庆公路养护工程（集团）有限公司       

新材料分公司         
单位负责人：                           法定代表人
                                       或授权代表：
经办人：                               经办人：
日期：     年   月   日                日期：     年    月    日
锅炉低氮排放改造项目之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司（以下称甲方）与                  （以下称乙方）               ，特订立如下合同。
第一条甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
（二）严格执行《锅炉低氮排放改造项目合同》的相关条款，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条甲方义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。
第三条乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。
（六）乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。
第五条　双方约定  本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。
第六条本合同作为《锅炉低氮排放改造项目合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第七条本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。
甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）
重庆公路养护工程（集团）有限公司       

新材料分公司         
单位负责人：                           法定代表人
                                       或授权代表：
经办人：                               经办人：
日期：     年   月   日                日期：     年    月    日
竞争性比选申请文件格式

（以下内容为示例）

分包一：
重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司
沥青烟气处治改造项目

竞争性比选申请文件

在 2025年11月26日上午 10 时 30 分前不得开启

竞标单位：名称全称（盖单位公章）

一、报价书及报价清单

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司 
1．我方已仔细研究了重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司沥青烟气处治改造项目竞争性比选文件的全部内容，按照比选文件要求，我方愿意以人民币
              元（大写：               ）作为本采购项目的总报价，质保期：  自验收交付之日起1年  并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （亲笔签字）

地  址：                                                                                   
电话（法定代表人或其委托代理人联系方式）：                     

传   真：                                                   

邮政编码：                                            
        年        月        日

报价清单

	序号
	分项名称
	单位
	数量
	具体内容
	单价

（元）（含税9%）
	合价

（元）（含税9%）

	1
	烟气回收装置
	项
	1
	1、卸油池烟气回收，开孔接入（内腔约5吨，工作温度120-130℃）；

2、改性沥青装车口烟气回收（2处，工作温度180-190℃），单处设置80*80cm厚1.5mm厚304不锈钢顶吸罩，四周加高约50-80cm挡烟软帘（因司机接沥青需接套管，故需一面可滑动打开和关闭软帘）；

3、罐口（共13个罐）烟气回收（乳化基质罐2个，每个15吨，工作温度140～150℃；改性沥青调配罐2个，每个25吨，工作温度180-190℃；改性沥青成品发育罐6个，每个120吨，工作温度180-190℃；基质沥青储存罐3个，每个250吨，工作温度150～160℃），其中2个改性沥青调配罐需增加水冷油烟冷却装置，以减少末端处理量。

4、罐口（9个露天储存罐）外溢烟油引流至地面，外加雨水防护罩；

5、附属配件安装。

6、所有管道均为镀锌焊接，壁厚为1.2mm。
	
	

	2
	烟气回收连接管道
	项
	1
	1、将各回收处的烟气通过管道引至处治装置，每个回收口管道配置手动调节蝶阀，其中2个改性沥青调配罐应采用软连接；

2、所有管道均采用镀锌焊接风管，风管壁厚为1.2mm。
3、风管除检修需设置法兰连接外，其它位置应采用焊接方式进行对接安装，如架设距离过长时，应设置支架固定。
4、附属配件安装。
	
	

	3
	烟气引风
	项
	1
	烟气引风装置，变频控制，风量：16000m3/h，根据第一项确定，部分连接为软连接。
	
	

	4
	烟气处治系统
	项
	1
	1、处治工艺为“喷淋预处理（三级）-除雾塔-焦油捕捉器-干式过滤-活性炭吸附-脱附催化燃烧（在线）-风机排风-高烟囱排放”；

2、喷淋塔和除雾塔为1.5mm厚304不锈钢，焦油捕捉设备外壳为1.5mm厚 304不锈钢，内管为2mm 厚304不锈钢，干式过滤、活性炭吸附-脱附催化燃烧设备均采用碳钢材质，厚度为2mm。

3、系统处理量为15000m3/h。

4、各处治设备所配套的油水池（功能与容量）均需与对应设备配套，应为一体化设备，不能采用砌体或现浇结构。
5、连接管道采用镀锌焊接风管，风管壁厚为1.2mm。
	
	

	5
	控制系统
	项
	1
	1、基本要求：

变频启动；控制所电动阀的启停；风机频率调整；整套系统电路控制；电子屏；

2、更换配套电缆，长度约为50～60m，主要以桥架方式架设（可利用现有桥架），负荷应满足比选申请人所配置设备功率要求，且应按照相关技术标准留有富余量，同时更换配电箱处接出所需的电器元件（如空开等）。
	
	

	6
	排放烟囱
	项
	1
	1、烟囱及雨帽（高：20m；直径：DN650；壁厚≥4mm；材质为碳钢Q235，防腐处理，外层为灰色）

2、配置监测平台，检测人员行进安全通道（纵向爬笼和水平栏杆）；

3、防雷接地。
	
	

	7
	设备基础
	项
	1
	1、引风装置、烟囱及烟气处治装置均应设置在现有处治设备处，以现有草坪地面为布置位置。

2、拆除现有处治设备后，应将现有下沉处回填利用，边缘设置混凝土挡墙，土层需分层回填，以减少沉降。
3、引风装置、烟囱及烟气处治装置的基础，由比选申请人提供详细的布置图、大样图以及承载力验算，其中烟囱必须有竖向固定或牵拉装置。
4、加盖防雨棚，面积为覆盖整个设备且四周各外延1米，彩钢瓦厚度为0.6mm。
5、地面为15cm厚水泥混凝土(C30)(除设备基础外)并设置20cm高围堰，围堰内涂刷防渗材料。

6、烟气处治装置涉及到危废外接，必须便于提取。
	
	

	8
	拆除与旧物回收
	项
	1
	1、拆除现有2个改性沥青调配罐烟气回收管和乳化沥青2个基质沥青罐烟气回收管；

2、1根目前使用的φ400烟囱；

3、拆除的烟气回收管和烟囱后续已无法二次利用，由比选申请人予以回收，请比选申请人在报价时根据其回收价值进行综合考虑，比选人不再额外考虑该项费用。
	
	

	9
	其它附属物改造
	项
	1
	更换约5500*5500mm平顶彩钢棚（含拆和新换），为防气体腐蚀，采用透明阳光板+彩钢瓦双层结构（或具有塑胶防腐的材质），彩钢瓦厚度为0.6mm，顶部支架更换为表面防腐材质，四周支架利用已有构造，但需做防腐处理。
	
	

	10
	
	项
	1
	更换约14000*7000mm装车台弧形顶彩钢棚（含拆和新换），为防沥青烟气腐蚀，采用透明阳光板+彩钢瓦双层结构（或具有塑胶防腐的材质），彩钢瓦厚度为0.6mm，四周支架和顶部支架利用已有构造。
	
	

	11
	
	项
	1
	将原有稳定剂仓库两面保温板围挡改造为砖体结构，正面尺寸约为5200*3800mm（含门尺寸约为2200*2300mm），侧面尺寸约为4800*3800mm，墙体为24红砖砌体，双面砂浆+腻子+乳胶漆（白色），墙体与混凝土地面及其他框架必须植筋，以确保墙体稳定性，原有防盗门利旧应用。
	
	

	12
	检测费
	项
	1
	废气排放合格检测费，以比选人名义出具单次合格报告
	
	

	13
	合   计
	—
	—
	

	备注


	1、上述价格为完成约定工作内容所需的一切费用，包含产品货价、辅材价、运输费、仓储费、检测费、原设备设施拆除费、新设备设施安装调试费、人工费、培训费、税金、利润以及保修服务、改造服务费用等，直至验收合格后交付使用过程中的所有工序（包括属地职能部门报批和验收）、工程及其有关的所有事项费用等，税率9%，为包干费用，比选人将不再额外增加费用。

2、基本要求：
①中标后7日内，向比选人提供一份具体实施方案（包括但不限于型号、尺寸、管线布置及报批等），包括烟气回收（卸油口、装车台及各罐口）、引风和烟气处治设施及控制系统、各处连接管道及阀门、设施基础方案（布置图、大样图及承载力验算、依据）、其它辅助物改造、报批与验收等，方案必须详细。

②全程负责与比选人属地职能管理部门对接报批、过程衔接与验收等流程，比选人将予以配合，比选人不承担任何费用。

③中标比选人必须为所有进场人员购买雇主责任险（保险额度为200万/人；附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费，雇主责任险的购买可自行选择保险公司。


比选申请人:                     （全称）（盖单位公章）

法定代表人或其授权的代理人:                  （签字）

日期:       年     月     日
二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：                              

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：        

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。
特此证明。
                          比选申请人：                 （盖单位章）
                                          年       月       日           

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书 

本人 
（姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司沥青烟气处治改造项目报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。
	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面

	代理人身份证正面
	代理人身份证反面


比选申请人：              
    （盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）

身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）

身份证号码： 

     
年  
月 
日

三、资格证明文件

1、比选申请人营业执照（盖章）

2、安全生产许可证（盖章）

3、资质证书（盖章）

4、业绩证明材料（盖章）
四、人员证明材料

项目人员资历表

	姓  名
	
	年   龄
	
	专  业
	

	技术职称
	
	学历
	
	拟在本工程任职
	

	经历

	时间
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


注：每张表格只填写一个人员，比选申请人应根据比选文件要求在本表后附相关证明材料，每份材料均需盖章。

相关证明材料：

（人员的身份证、证书、业绩、养老保险；材料盖章）

五、竞标单位自行承诺部分

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司

我司承诺本次比选申请文件的所有资料、业绩均为真实材料。我司将履行比选文件及合同约定。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

   我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照比选文件要求实施项目。

 比选申请人：                 （盖单位章）
        年       月       日 

投标保证金缴纳凭证

（盖章）
分包二：
重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司
锅炉低氮排放改造项目

竞争性比选申请文件

在2025年11月26日 10时 30 分前不得开启
竞标单位：名称全称（盖单位公章）

一、报价书及报价清单

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司 
1．我方已仔细研究了重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司锅炉低氮排放改造项目竞争性比选文件的全部内容，按照比选文件要求，我方愿意以人民币
              元（大写：               ）作为本采购项目的总报价，质保期：  自验收交付之日起1年  并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （亲笔签字）

地  址：                                                                                   
电话（法定代表人或其委托代理人联系方式）：                     

传   真：                                                   

邮政编码：                                            
        年        月        日

报价清单

	序号
	分项名称
	单位
	数量
	具体内容
	单价

（元）（含税9%）
	合价

（元）（含税9%）

	1
	低氮燃烧器安装
	项
	1
	1、现有燃烧器拆卸；

2、低氮燃烧器及安装，燃烧器的热力不等于2.1MW；

3、燃气管道（DN50）顺接及附属物安装；

4、减震装置及安装；

5、其他辅助配件及安装；

6、高温炉墙整修
7、与现有控制系统顺接。
	
	

	2
	排放烟气循环管道
	项
	1
	1、烟气循环管道（DN150 201不锈钢）及安装；

2、其他辅助配件及安装。
	
	

	3
	烟气排放节能器
	项
	1
	1、配置节能器（3吨）及安装；

2、热水循环管道及安装；

3、温度传感器和温度表安装
	
	

	4
	排放烟囱维修
	项
	1
	对已有烟囱进行打磨、防锈涂刷（黑色）处理（高度10m以下），包括相关安全措施费用。
	
	

	5
	其它附属物改造
	项
	1
	对现有2台锅炉高位油槽设施进行检查并加固，对高位槽相关锈蚀部分清理并重新涂刷防腐油漆，包括相关安全措施费用。
	
	

	6
	检测费
	项
	1
	废气排放和废气排放能效合格检测费，以比选人名义出具单次合格报告
	
	

	7
	合   计
	—
	—
	

	备注


	1、上述价格为完成约定工作内容所需的一切费用，包含产品货价、辅材价、运输费、仓储费、检测费、原设备设施拆除费、新设备设施安装调试费、人工费、培训费、税金、利润以及保修服务、改造服务费用等，直至验收合格后交付使用过程中的所有工序（包括属地职能部门报批和验收）、工程及其有关的所有事项费用等，税率9%，为包干费用，比选人将不再额外增加费用。

2、基本要求：
①中标后7日内，向比选人提供一份具体实施方案，包括燃烧器规格和安装、节能器（尾气降温）布置、附属管道布置，排放烟囱维修及其他装置加固维修、报批与验收等，方案必须详细。

②全程负责与比选人属地职能管理部门对接报批、过程衔接与验收等流程，比选人将予以配合，比选人不承担任何费用。

③中标比选人必须为所有进场人员购买雇主责任险（保险额度为200万/人；附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费，雇主责任险的购买可自行选择保险公司。


比选申请人:                     （全称）（盖单位公章）

法定代表人或其授权的代理人:                  （签字）

日期:       年     月     日
二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：                              

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：        
系                              （比选申请人名称）的法定代表人。
特此证明。
                          比选申请人：                 （盖单位章）
                                          年       月       日           

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书 

本人 
（姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司锅炉低氮排放改造项目报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。
	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面

	代理人身份证正面
	代理人身份证反面


比选申请人：              
    （盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）

身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）

身份证号码： 

     
年  
月 
日

三、资格证明文件

1、比选申请人营业执照（盖章）

2、《特种设备生产许可证》（盖章）

3、业绩证明材料（盖章）

四、人员证明材料

项目人员资历表

	姓  名
	
	年   龄
	
	专  业
	

	技术职称
	
	学历
	
	拟在本工程任职
	

	经历

	时间
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


注：每张表格只填写一个人员，比选申请人应根据比选文件要求在本表后附相关证明材料，每份材料均需盖章。

相关证明材料：
（人员的身份证、证书、业绩、养老保险；盖章）

五、竞标单位自行承诺部分

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司

我司承诺本次比选申请文件的所有资料、业绩均为真实材料。我司将履行比选文件及合同约定。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

   我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照比选文件要求实施项目。

 比选申请人：                 （盖单位章）
        年       月       日 
投标保证金缴纳凭证

（盖章）
 2 / 2

