## 1、汇总表
2025年专项工程UPS及电池更换工程采购汇总表
序号 | 项目名称 | 限价 |  | 报价 |  | 备注
|  | 招标限价（元） | 其中：安全生产费 | 报价金额(元) | 其中：安全生产费
1 | 通粤公司 | 259869.75 | 6338.29 | 0 | 0
2 | 江綦公司 | 498168.74 | 12150.46 | 0 | 0
3 | 南方公司 | 1433811.99 | 34971.02 | 0 | 0
4 | 东南公司 | 1731905.68 | 42241.6 | 0 | 0
5 | 万利万达公司 （酉沿路） | 196443.06 | 4791.3 | 0 | 0
6 | 东北公司 | 2210743.97 | 53920.59 | 0 | 0
合计 |  | 6330943.19 | 154413.26 | 0 | 0

## 2、清单明细
2025年专项工程UPS及电池更换工程采购工程量清单
序号 | 清单名称 | 型号规格 | 技术指标 | 工作内容 | 计算规则 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 含税综合单价限价 （元） | 报价品牌 | 报价型号 | 设备单价（元） | 安装单价（元） | 含税合价 （元） | 金额（元） | 报价偏差率 | 备注
一、主机更换
（一）东南公司主机更换
1 | UPS主机 | 20KVA（三进三出工频机） | UPS生产企业必须建立完善的质量管理体系，应已获得ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书,中国的TLC(泰尔认证)； 输入电压：三相312V—477V，三相四线系统； 频率：50±3 %Hz ； 功率因数：＞ 0.92 ； 输出要求 输出电压：380±3 % VAC ； 频率： 50±0.1%Hz； 输出频率调整：±0.2% Hz； 过载能力：150% 10秒； 功率因数： 大于0.8pf （对普通负载）；大于0.7pf （对感性负载）；等于1.0pf （对阻性负载）； 输出电压调整：±3%(对0 - 100% 负载和DC)； 逆变器效率(DC-AC): ＞92%； 整机效率(AC-DC-AC)：＞85%； 输出整体谐波电压失真：＜ 3% 最大； 负载波峰比：3：1； 转换时间：0ms； 波保护: EN50082-1,Meets IEC 801-4； 跟踪响应时间:0ns； 设计寿命：15年； | 1、装调技术准备、装调机具准备、电源检测、搬运、开箱、检查、定位、安装、互联、设备清理和清洗、接通电源、单机自检、接口正确性检查和调试、联机调试； 2、电气调试、指标调试、清理现场； 3.搬运、开箱检查、自检、调试； 4、设备组装、检查基础、画线定位、安装调试、接线； 5.原有设备拆除、转运至指定地点。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的更换主机数量以台计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储、拆除、转运等费用。 | 仰头山隧道恩施端 | 台 | 1 | 43068.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
2 | UPS主机 | 30KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 佛仙寺隧道重庆段 | 台 | 1 | 45540.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
3 | UPS主机 | 60KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 老虎山隧道重庆湖南各一台 | 台 | 2 | 71994.91 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
4 | UPS主机 | 60KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 青岗隧道重庆段 | 台 | 1 | 71994.91 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
5 | UPS主机 | 60KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 大董岭隧道长沙端 | 台 | 1 | 71994.91 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
6 | UPS主机 | 60KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 共和隧道黔江端 | 台 | 1 | 71994.91 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
7 | UPS主机 | 60KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 长滩隧道重庆端 | 台 | 1 | 71994.91 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
8 | 交通组织措施 |  | 交通组织2.5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按2.5km考虑。 |  | 天 | 7 | 1626.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
9 | 安全生产费 |  | 满足设计及规范要求 | 按《JTG 3830-2018 公路工程建设项目概算预算编制办法》 | 1.按建筑安装工程费的2.5%计算 2.结算时据实结算 |  | 项 | 1 | 13299.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不可竞争性报价
0 | bar: 2025年专项工程UPS及电池更换工程采购工程量清单 序号
（二）万利万达公司（酉沿路）主机更换
1 | EPS主机 | 40KVA（三进三出工频机） | UPS生产企业必须建立完善的质量管理体系，应已获得ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书,中国的TLC(泰尔认证)； 输入电压：三相312V—477V，三相四线系统； 频率：50±3 %Hz ； 功率因数：＞ 0.92 ； 输出要求 输出电压：380±3 % VAC ； 频率： 50±0.1%Hz； 输出频率调整：±0.2% Hz； 过载能力：150% 10秒； 功率因数： 大于0.8pf （对普通负载）；大于0.7pf （对感性负载）；等于1.0pf （对阻性负载）； 输出电压调整：±3%(对0 - 100% 负载和DC)； 逆变器效率(DC-AC): ＞92%； 整机效率(AC-DC-AC)：＞85%； 输出整体谐波电压失真：＜ 3% 最大； 负载波峰比：3：1； 转换时间：0ms； 波保护: EN50082-1,Meets IEC 801-4； 跟踪响应时间:0ns； 设计寿命：15年； | 1、装调技术准备、装调机具准备、电源检测、搬运、开箱、检查、定位、安装、互联、设备清理和清洗、接通电源、单机自检、接口正确性检查和调试、联机调试； 2、电气调试、指标调试、清理现场； 3.搬运、开箱检查、自检、调试； 4、设备组装、检查基础、画线定位、安装调试、接线； 5.原有设备拆除、转运至指定地点。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的更换主机数量以台计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储、拆除、转运等费用。 | 酉阳一号隧道中间配电房 | 台 | 1 | 52808.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
2 | EPS主机 | 30KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 酉阳一号隧道酉阳端 | 台 | 1 | 45540.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
3 | UPS主机 | 40KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 酉阳一号隧道中间配电房 | 台 | 1 | 52808.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
4 | 交通组织措施 |  | 交通组织2.5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按2.5km考虑。 |  | 天 | 2 | 1626.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
5 | 交通组织措施 |  | 交通组织5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按5km考虑。 |  | 天 | 1 | 2531.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
6 | 安全生产费 |  | 满足设计及规范要求 | 按《JTG 3830-2018 公路工程建设项目概算预算编制办法》 | 1.按建筑安装工程费的2.5%计算 2.结算时据实结算 |  | 项 | 1 | 3923.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不可竞争性报价
0 | bar: 2025年专项工程UPS及电池更换工程采购工程量清单 序号
（三）南方公司主机更换
1 | UPS主机 | 30KVA（三进三出工频机） | UPS生产企业必须建立完善的质量管理体系，应已获得ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书,中国的TLC(泰尔认证)； 3进3出、工频机 输入要求 输入电压：三相312V—477V，三相四线系统； 频率：50±3 %Hz ； 功率因数：＞ 0.92 ； 2 ）输出要求 输出电压：380±3 % VAC ； 频率： 50±0.1%Hz； 输出频率调整：±0.2% Hz； 过载能力：150% 10秒； 功率因数： 大于0.8pf （对普通负载）； 大于0.7pf （对感性负载）； 等于1.0pf （对阻性负载）； 输出电压调整：±3%(对0 - 100% 负载和DC)； 逆变器效率(DC-AC): ＞92%； 整机效率(AC-DC-AC)：＞85%； 输出整体谐波电压失真：＜ 3% 最大； 负载波峰比：3：1； 转换时间：0ms； 波保护: EN50082-1,Meets IEC 801-4； 跟踪响应时间:0ns； SNMP卡网络监控设备(UPS) 通讯接口：RJ45、RS232 网络接口：10/100Mbps高速以太网络自适应 串行接口：一个高速异步RS232串行接口用于同UPS通信，一个高速异步RS232串行接口用于同GSM短信模块通信 SNMP MIB:RFC1628 网络协议：TCP/IP,UDP,SNMP,SNTP,HTTP,SMTP,DHCP,DNS,FTP,ARP,ICMP等 LED指示灯：YLED：通信指标灯，GLED：电源灯，RLED：告警灯，LAN10/100MLink/Active 输入电源（DC）：9-24Volt 功耗：最大1.5w 运行环境：温度0 | 1、装调技术准备、装调机具准备、电源检测、搬运、开箱、检查、定位、安装、互联、设备清理和清洗、接通电源、单机自检、接口正确性检查和调试、联机调试； 2、电气调试、指标调试、清理现场； 3.搬运、开箱检查、自检、调试； 4、设备组装、检查基础、画线定位、安装调试、接线； 5.原有设备拆除、转运至指定地点。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的更换主机数量以台计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储、拆除、转运等费用。 | 李渡监控中心机房 | 台 | 1 | 45540.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
2 | UPS主机 | 30KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 分水岭隧道南川端机房 | 台 | 1 | 45540.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
3 | UPS主机 | 30KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 鸭江隧道涪陵端机房 | 台 | 1 | 45540.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
4 | UPS主机 | 80KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 龙凤山隧道南川端 | 台 | 1 | 83574.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
5 | UPS主机 | 60KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 白云隧道洞内配电房 | 台 | 1 | 71994.91 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
6 | UPS主机 | 40KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 白云隧道洞内配电房 | 台 | 1 | 52808.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
7 | 交通组织措施 |  | 交通组织2.5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按2.5km考虑。 |  | 天 | 3 | 1626.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
8 | 交通组织措施 |  | 交通组织8km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按8km考虑。 |  | 天 | 1 | 3436.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
9 | 安全生产费 |  | 满足设计及规范要求 | 按《JTG 3830-2018 公路工程建设项目概算预算编制办法》 | 1.按建筑安装工程费的2.5%计算 2.结算时据实结算 |  | 项 | 1 | 8832.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不可竞争性报价
0 | bar: 2025年专项工程UPS及电池更换工程采购工程量清单 序号
（四）东北公司主机更换
1 | UPS主机 | 30KVA（三进三出工频机） | UPS生产企业必须建立完善的质量管理体系，应已获得ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书,中国的TLC(泰尔认证)； 不间断电源（UPS），配置监测及网络传输功能 （1）主机采用工频在线式结构，带输出隔离变压器，产品满足国家相关技术标准，有泰尔认证证书（TLC）及检测报告； 输入电压范围： AC380V±25%； 输出电压：380VAC/220VAC±1%； 输出功率因数：0.8； 输出波形失真度：≤5%； 过载能力：125% 10分钟， 150% 1分钟； 切换时间：市电转电池供电时间为0； 整机效率：≥92%； 通讯接口：RS232 和以太网口； 使用环境温度：0℃～+40℃；湿度：0～90%，不结露； 支持数据监控功能，由电力监控软件统一管理； | 1、装调技术准备、装调机具准备、电源检测、搬运、开箱、检查、定位、安装、互联、设备清理和清洗、接通电源、单机自检、接口正确性检查和调试、联机调试； 2、电气调试、指标调试、清理现场； 3.搬运、开箱检查、自检、调试； 4、设备组装、检查基础、画线定位、安装调试、接线； 5.原有设备拆除、转运至指定地点。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的更换主机数量以台计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储、拆除、转运等费用。 | 财神梁隧道奉节端 | 台 | 1 | 45540.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
2 | UPS主机 | 30KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 凤凰梁隧道巫山端 | 台 | 1 | 45540.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
3 | UPS主机 | 8KVA（三进一出工频机） |  |  |  | 大垭合云阳端箱变 | 台 | 1 | 31155.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
4 | UPS主机 | 10KVA（三进一出工频机） |  |  |  | 张家包云阳端箱变 | 台 | 1 | 31155.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
5 | UPS主机 | 10KVA（三进一出工频机） |  |  |  | 向家奉节端箱变 | 台 | 1 | 31155.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
6 | UPS主机 | 15KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 红狮坝云阳端箱变 | 台 | 1 | 37127.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
7 | UPS主机 | 20KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 财神梁巫山端配电室 | 台 | 1 | 43068.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
8 | UPS主机 | 20KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 侨梨湾云阳端箱变 | 台 | 1 | 43068.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
9 | UPS主机 | 20KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 七丘奉节端箱变 | 台 | 1 | 43068.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
10 | UPS主机 | 30KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 财神梁地埋2 | 台 | 1 | 45540.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
11 | UPS主机 | 30KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 财神梁奉节端配电室 | 台 | 1 | 45540.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
12 | UPS主机 | 30KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 山黄包巫山端箱变 | 台 | 1 | 45540.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
13 | UPS主机 | 30KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 分界梁地埋1 | 台 | 1 | 45540.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
14 | UPS主机 | 30KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 分界梁地埋2 | 台 | 1 | 45540.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
15 | UPS主机 | 30KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 金桥2#奉节端配电室 | 台 | 1 | 45540.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
16 | UPS主机 | 30KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 锁口岩云阳端箱变 | 台 | 1 | 45540.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
17 | UPS主机 | 30KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 红狮坝奉节端配电室 | 台 | 1 | 45540.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
18 | UPS主机 | 40KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 金桥2#云阳端配电室 | 台 | 1 | 52808.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
19 | UPS主机 | 40KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 枣树垭奉节端箱变 | 台 | 1 | 52808.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
20 | UPS主机 | 50KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 财神梁地埋3 | 台 | 1 | 61384.29 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
21 | UPS主机 | 50KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 凤凰梁地埋2 | 台 | 1 | 61384.29 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
22 | UPS主机 | 60KVA（三进三出工频机） |  |  |  | 凤凰梁地埋1 | 台 | 1 | 71994.91 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
23 | 交通组织措施 |  | 交通组织2.5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按2.5km考虑。 |  | 天 | 6 | 1626.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
24 | 交通组织措施 |  | 交通组织3.5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按3.5km考虑。 |  | 天 | 1 | 2078.98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
25 | 交通组织措施 |  | 交通组织4.5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按4.5km考虑。 |  | 天 | 1 | 2380.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
26 | 交通组织措施 |  | 交通组织7.5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按7.5km考虑。 |  | 天 | 6 | 3285.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
27 | 安全生产费 |  | 满足设计及规范要求 | 按《JTG 3830-2018 公路工程建设项目概算预算编制办法》 | 1.按建筑安装工程费的2.5%计算 2.结算时据实结算 |  | 项 | 1 | 26237.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不可竞争性报价
0 | bar: 2025年专项工程UPS及电池更换工程采购工程量清单 序号
2025年专项工程UPS及电池更换工程采购工程量清单 序号: 主机更换合计 | [6 empty] | 0
二、电池更换
（一）通粤公司电池更换
1 | UPS电池 | 12v65AH | 1、蓄电池生产企业必须建立完善的质量管理体系，应已获得ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、产品通过国际的UL、CE、IEC认证、中国的TLC(泰尔认证)、蓄电池生产企业必须具有产品检测实验室，且实验室须通过CNAS资格认证。 2、电池容量不低于国家标准要求，蓄电池组采用铅酸免维护电池。 蓄电池满足YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》，主要要求如下： （1）蓄电池装于电池柜内，蓄电池之间连接可靠，接触良好，无须补液，内阻小； （2）大电流放电性能满足规范，极按内部汇流排不应熔断，不出现异常； （3）适应温度：-15℃～+45℃； （4）使用寿命：折合浮充寿命不低于6年； （5）荷电出厂，安全防爆，深放电恢复性能好； （6）无游离电解液，侧倒90度仍能正常使用。 （7）蓄电池进入浮充状态24H后，蓄电池之间的端电压差不应大于480mV | 1.设备本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装固定、线缆连接； 3.通电，设备调试,指标测试； 4.接口正确性检查和调试； 5.原有设备拆除、转运至指定地点。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的更换电池数量以只计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储、拆除、转运等费用。 | 三泉收费站16只、三泉隧道道真端60只、金佛山东服务区进城30只、山王坪收费站30只 | 只 | 136 | 798.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
2 | UPS电池 | 12v75AH |  |  |  | 龙凤隧道30只 | 只 | 30 | 856.65 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
3 | UPS电池 | 12V38AH |  |  |  | 马嘴隧道南川端32只 | 只 | 32 | 429.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
4 | UPS电池 | 12V100AH |  |  |  | 三泉隧道南川端30只、马嘴隧道道真端30只、大有收费站30只 | 只 | 90 | 1081.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
5 | 交通组织措施 |  | 交通组织2.5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按2.5km考虑。 |  | 天 | 5 | 1626.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
6 | 安全生产费 |  | 满足设计及规范要求 | 按《JTG 3830-2018 公路工程建设项目概算预算编制办法》 | 1.按建筑安装工程费的2.5%计算 2.结算时据实结算 |  | 项 | 1 | 6338.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不可竞争性报价
0 | bar: 2025年专项工程UPS及电池更换工程采购工程量清单 序号
（二）江綦公司电池更换
1 | UPS电池 | 12V100AH | 1、蓄电池生产企业必须建立完善的质量管理体系，应已获得ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、产品通过国际的UL、CE、IEC认证、中国的TLC(泰尔认证)、蓄电池生产企业必须具有产品检测实验室，且实验室须通过CNAS资格认证。 2、电池容量不低于国家标准要求，蓄电池组采用铅酸免维护电池。 蓄电池满足YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》，主要要求如下： （1）蓄电池装于电池柜内，蓄电池之间连接可靠，接触良好，无须补液，内阻小； （2）大电流放电性能满足规范，极按内部汇流排不应熔断，不出现异常； （3）适应温度：-15℃～+45℃； （4）使用寿命：折合浮充寿命不低于6年； （5）荷电出厂，安全防爆，深放电恢复性能好； （6）无游离电解液，侧倒90度仍能正常使用。 （7）蓄电池进入浮充状态24H后，蓄电池之间的端电压差不应大于480mV | 1.设备本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装固定、线缆连接； 3.通电，设备调试,指标测试； 4.接口正确性检查和调试； 5.原有设备拆除、转运至指定地点。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的更换电池数量以只计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储、拆除、转运等费用。 | 金泉隧道江津端40只、金泉隧道綦江端40只、贾嗣隧道40只、南山1号隧道江津端40只、南山1号隧道綦江端40只、南山2号隧道江津端40只、南山2号隧道綦江端40只 | 只 | 280 | 1081.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
2 | EPS电池 | 12V100AH |  |  |  | 金泉隧道江津端30只、南山2号隧道江津端30只 | 只 | 60 | 1081.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
3 | EPS电池 | 12v65AH |  |  |  | 南山1号隧道江津端30只、南山2号隧道江津端30只、贾嗣隧道30只、 | 只 | 90 | 798.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
4 | 直流屏电池 | 12V24AH |  |  |  | 南山1号隧道江津端36只、南山2号隧道江津端36只 | 只 | 72 | 365.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
5 | 交通组织措施 |  | 交通组织2.5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按2.5km考虑。 |  | 天 | 11 | 1626.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
6 | 交通组织措施 |  | 交通组织4km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按4km考虑。 |  | 天 | 1 | 2229.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
7 | 安全生产费 |  | 满足设计及规范要求 | 按《JTG 3830-2018 公路工程建设项目概算预算编制办法》 | 1.按建筑安装工程费的2.5%计算 2.结算时据实结算 |  | 项 | 1 | 12150.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不可竞争性报价
0 | bar: 2025年专项工程UPS及电池更换工程采购工程量清单 序号
（三）南方公司电池更换
1 | UPS电池 | 12V65Ah | 1、蓄电池生产企业必须建立完善的质量管理体系，应已获得ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、产品通过国际的UL、CE、IEC认证、中国的TLC(泰尔认证)、蓄电池生产企业必须具有产品检测实验室，且实验室须通过CNAS资格认证。 2、电池容量不低于国家标准要求，蓄电池组采用铅酸免维护电池。 蓄电池满足YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》，主要要求如下： （1）蓄电池装于电池柜内，蓄电池之间连接可靠，接触良好，无须补液，内阻小； （2）大电流放电性能满足规范，极按内部汇流排不应熔断，不出现异常； （3）适应温度：-15℃～+45℃； （4）使用寿命：折合浮充寿命不低于6年； （5）荷电出厂，安全防爆，深放电恢复性能好； （6）无游离电解液，侧倒90度仍能正常使用。 （7）蓄电池进入浮充状态24H后，蓄电池之间的端电压差不应大于480mV | 1.设备本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装固定、线缆连接； 3.通电，设备调试,指标测试； 4.接口正确性检查和调试； 5.原有设备拆除、转运至指定地点。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的更换电池数量以只计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储、拆除、转运等费用。 | 李渡收费站32节； 龙桥收费站32节； 马武收费站32节； 鸭江收费站32节； 平桥收费站64节； 马武隧道南川端32节； 分水岭隧道涪陵端32节； 龙桥隧道配电房40节； | 只 | 296 | 798.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
2 | UPS电池 | 12V100Ah |  |  |  | 南涪路ETC门架160节； 马武隧道涪陵端32节； 分水岭隧道南川端32节； 鸭江隧道涪陵端32节； 鸭江隧道南川端84节； 綦万路ETC门架万盛至万盛西20节； 綦万路ETC门架通惠至母家湾20节； 界石监控中心64节； | 只 | 444 | 1081.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
3 | UPS电池 | 12V80Ah |  |  |  | 马武隧道涪陵端40节； 马武隧道南川端40节； 分水岭隧道涪陵端40节； 分水岭隧道南川端40节； 鸭江隧道涪陵端40节； | 只 | 200 | 893.31 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
4 | UPS电池 | 12V120Ah |  |  |  | 石龙隧道重庆端96节 | 只 | 96 | 1362.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
5 | 交通组织措施 |  | 交通组织2.5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按2.5km考虑。 |  | 天 | 12 | 1626.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
6 | 安全生产费 |  | 满足设计及规范要求 | 按《JTG 3830-2018 公路工程建设项目概算预算编制办法》 | 1.按建筑安装工程费的2.5%计算 2.结算时据实结算 |  | 项 | 1 | 26138.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不可竞争性报价
0 | bar: 2025年专项工程UPS及电池更换工程采购工程量清单 序号
（四）东北公司电池更换
1 | 蓄电池（UPS） | 12V/65Ah | 蓄电池应采用知名品牌半胶体电池，蓄电池生产企业必须建立完善的质量管理体系，应已获得ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、产品通过国际的UL、CE、IEC认证、中国的TLC(泰尔认证)、蓄电池生产企业必须具有产品检测实验室，且实验室须通过CNAS资格认证。 产品通过国际的UL、CE、IEC认证, 中国的TLC(泰尔认证)，符合国家YD/T1360-2005标准； 采用阀控式密封半胶体蓄电池，蓄电池电解液应无酸分层现象，环境温度在-20℃～+50℃条件下为固体凝胶电解质； 蓄电池设计寿命不低于12年； 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施，柱端子部位不得出现渗漏电解液现象； 蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性； 电池柜内每只电池应单独配置一个电池巡检仪，能检测到每一只电池的运行状态，当一只或多只电池故障时，能报警显示和远传； 支持数据监控功能，由电力监控软件统一管理； | 1.设备本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装固定、线缆连接； 3.通电，设备调试,指标测试； 4.接口正确性检查和调试； 5.原有设备拆除、转运至指定地点。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的更换电池数量以只计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储、拆除、转运等费用。 | 分界梁隧道奉节端 | 只 | 80 | 903.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
2 | 蓄电池（UPS） | 12V/65Ah |  |  |  | 金桥2号隧道奉节端 | 只 | 40 | 903.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
3 | 蓄电池（UPS） | 12V/65Ah |  |  |  | 金桥2号隧道云阳端 | 只 | 40 | 903.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
4 | 蓄电池（UPS） | 12V/65Ah |  |  |  | 土地垭隧道奉节端 | 只 | 40 | 903.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
5 | 蓄电池（UPS） | 12V/65Ah |  |  |  | 土地垭隧道云阳端 | 只 | 40 | 903.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
6 | 蓄电池（UPS） | 12V/75Ah |  |  |  | 分界梁隧道云阳端 | 只 | 80 | 991.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
7 | 蓄电池（UPS） | 12V/100AH |  |  |  | 大垭合隧道巫山端 | 只 | 40 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
8 | 蓄电池（UPS） | 12V/100AH |  |  |  | 财神梁隧道巫山端 | 只 | 40 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
9 | 蓄电池（UPS） | 12V/100AH |  |  |  | 财神梁隧道奉节端 | 只 | 40 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
10 | 蓄电池（UPS） | 12V/100AH |  |  |  | 凤凰梁隧道巫山端 | 只 | 40 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
11 | 蓄电池（UPS） | 12V/100AH |  |  |  | 凤凰梁隧道奉节端 | 只 | 40 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
12 | 蓄电池（UPS） | 12V/100AH |  |  |  | 庙垭口隧道奉节端 | 只 | 40 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
13 | 蓄电池（UPS） | 12V/100AH |  |  |  | 红狮坝隧道奉节端 | 只 | 40 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
14 | 蓄电池(通讯) | 2V/200Ah |  |  |  | 奉节监控中心机房 | 只 | 48 | 461.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
15 | 蓄电池(EPS) | 12V/80AH |  |  |  | 向家奉节端箱变 | 只 | 32 | 1058.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
16 | 蓄电池(通讯) | 12V/100AH |  |  |  | 红狮收费站 | 只 | 8 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
17 | 蓄电池(通讯) | 12V/100AH |  |  |  | 土地垭奉节端 | 只 | 8 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
18 | 蓄电池(通讯) | 12V/100AH |  |  |  | 分界梁奉节端 | 只 | 8 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
19 | 蓄电池(通讯) | 12V/100AH |  |  |  | 凤凰梁巫山端 | 只 | 8 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
20 | 蓄电池(通讯) | 12V/100AH |  |  |  | 夔门收费站 | 只 | 8 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
21 | 蓄电池(通讯) | 12V/100AH |  |  |  | 大垭合巫山端 | 只 | 8 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
22 | 蓄电池(通讯) | 12V/100AH |  |  |  | 红狮至奉节门架亭 | 只 | 20 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
23 | 蓄电池(通讯) | 12V/100AH |  |  |  | 奉节至红狮门架亭 | 只 | 20 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
24 | 蓄电池(通讯) | 12V/100AH |  |  |  | 奉节至夔门门架亭 | 只 | 20 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
25 | 蓄电池(通讯) | 12V/100AH |  |  |  | 夔门至草堂门架亭 | 只 | 20 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
26 | 蓄电池(通讯) | 12V/100AH |  |  |  | 红狮坝奉节端配电室 | 只 | 32 | 1129.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
27 | 蓄电池(EPS) | 12V/120AH |  |  |  | 枣树垭奉节端箱变 | 只 | 32 | 1474 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
28 | 电池巡检仪 | 满足电池检测要求 |  | 1.设备本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装固定、线缆连接； 3.通电，设备调试,指标测试； 4.接口正确性检查和调试； | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的巡检仪数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储等费用。 |  | 套 | 872 | 201.84 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
29 | 电池柜 | 定制 | 能容纳80AH/75AH,32只电池 | 1.设备本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装固定。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的柜数量以套计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储、拆除、转运等费用。 | 奉节监控中心机房 | 套 | 0 | 3212.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
30 | 电池柜 | 定制 | 能容纳80AH/75AH,32只电池 |  |  | 向家奉节端箱变 | 套 | 1 | 3212.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
31 | 电池柜 | 定制 | 能容纳100AH/75AH,32只电池 |  |  | 红狮坝奉节端配电室 | 套 | 1 | 3212.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
32 | 电池柜 | 定制 | 能容纳120AH/75AH,32只电池 |  |  | 枣树垭奉节端箱变 | 套 | 1 | 3212.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
33 | 交通组织措施 |  | 交通组织2.5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按2.5km考虑。 |  | 天 | 12 | 1626.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
34 | 交通组织措施 |  | 交通组织4.5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按4.5km考虑。 |  | 天 | 1 | 2380.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
35 | 交通组织措施 |  | 交通组织7.5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按7.5km考虑。 |  | 天 | 1 | 3285.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
36 | 安全生产费 |  | 满足设计及规范要求 | 按《JTG 3830-2018 公路工程建设项目概算预算编制办法》 | 1.按建筑安装工程费的2.5%计算 2.结算时据实结算 |  | 项 | 1 | 27682.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不可竞争性报价
0 | bar: 2025年专项工程UPS及电池更换工程采购工程量清单 序号
（五）东南公司电池更换
1 | UPS电池 | 12V/100AH | 1、蓄电池生产企业必须建立完善的质量管理体系，应已获得ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、产品通过国际的UL、CE、IEC认证、中国的TLC(泰尔认证)、蓄电池生产企业必须具有产品检测实验室，且实验室须通过CNAS资格认证。 2、电池容量不低于国家标准要求，蓄电池组采用铅酸免维护电池。 蓄电池满足YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》，主要要求如下： （1）蓄电池装于电池柜内，蓄电池之间连接可靠，接触良好，无须补液，内阻小； （2）大电流放电性能满足规范，极按内部汇流排不应熔断，不出现异常； （3）适应温度：-15℃～+45℃； （4）使用寿命：折合浮充寿命不低于6年； （5）荷电出厂，安全防爆，深放电恢复性能好； （6）无游离电解液，侧倒90度仍能正常使用。 （7）蓄电池进入浮充状态24H后，蓄电池之间的端电压差不应大于480mV | 1.设备本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装固定、线缆连接； 3.通电，设备调试,指标测试； 4.接口正确性检查和调试； 5.原有设备拆除、转运至指定地点。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的更换电池数量以只计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储、拆除、转运等费用。 | 秀山隧道80节-重庆端长沙端各40节； 老虎山隧道80节-重庆端长沙端各40节； 武陵隧道长沙端32节； 武陵隧道重庆端32节； 长滩隧道长沙端64节； 高谷隧道64节-长沙端； | 只 | 352 | 1081.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
2 | EPS电池 | 12V/100AH |  |  |  | 彭水隧道64节-重庆端 | 只 | 64 | 1081.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
3 | EPS电池 | 12V/65AH |  |  |  | 望江寺隧道32节-重庆端 | 只 | 32 | 798.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
4 | UPS电池 | 12V/38AH |  |  |  | 龙潭收费站40节； 玉屏收费站40节； 雅江收费站80节； 酉阳收费站80节； 板溪收费站80节； | 只 | 320 | 429.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
5 | UPS电池 | 12V/59AH |  |  |  | 石会隧道重庆端32节 | 只 | 32 | 779.49 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
6 | UPS电池 | 12V/65AH |  |  |  | 龙潭收费站40节； 玉屏收费站40节； 瓦窑沟隧道29节-重庆端； 濯水收费站64节； | 只 | 173 | 798.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
7 | UPS电池 | 12V/70Ah |  |  |  | 黔江南收费站64节； 黔江西收费站64节； | 只 | 128 | 818.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
8 | UPS电池 | 12V/90AH |  |  |  | 舟白服务区32节； 黔江北收费站32节； | 只 | 64 | 1036.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
9 | 直流屏电池 | 12V/38AH |  |  |  | 酉黔隧道36节-重庆端长沙端各18节； 关隘口隧道18节-长沙端； 七里槽隧道18节-重庆端； 平地坝隧道18节-重庆端； 黑水隧道18节-重庆端； 龙池隧道18节-长沙端； 桃花源隧道36节-重庆端长沙端各18节； | 只 | 162 | 429.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
10 | UPS电池 | 12V/65AH | 1.蓄电池 应采用知名品牌半胶体电池，电池厂家具备ISO9000、14000、18000和生产许可证； 产品通过国际的UL、CE、IEC认证, 中国的TLC(泰尔认证)，符合国家YD/T1360-2005标准； 采用阀控式密封半胶体蓄电池，蓄电池电解液应无酸分层现象，环境温度在-20℃～+50℃条件下为固体凝胶电解质； 蓄电池设计寿命不低于12年； 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施，柱端子部位不得出现渗漏电解液现象； 蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性； 电池柜内应单独配置一个电池巡检仪，能检测到每一只电池的运行状态，当一只或多只电池故障时，能报警显示和远传； 蓄电池后备时间：3小时，按UPS额定功率计算，并提供“电池容量计算说明书”； 支持数据监控功能，由电力监控软件统一管理；更换电池对应的ups主机需调试 | 1.设备本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装固定、线缆连接； 3.通电，设备调试,指标测试； 4.接口正确性检查和调试； 5.原有设备拆除、转运至指定地点。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的更换电池数量以只计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储、拆除、转运等费用。 | 主线站B2门架16节； 主线站A1门架16节； 黔江北门架16节； 黔江西门架16节； 黔恩互通至黔江南门架16节； 黔江南至黔恩互通门架16节； 濯水门架16节； | 只 | 112 | 903.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
11 | 交通组织措施 |  | 交通组织2.5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按2.5km考虑。 |  | 天 | 23 | 1626.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
12 | 交通组织措施 |  | 交通组织5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按5km考虑。 |  | 天 | 1 | 2531.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
13 | 安全生产费 |  | 满足设计及规范要求 | 按《JTG 3830-2018 公路工程建设项目概算预算编制办法》 | 1.按建筑安装工程费的2.5%计算 2.结算时据实结算 |  | 项 | 1 | 28942.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不可竞争性报价
0 | bar: 2025年专项工程UPS及电池更换工程采购工程量清单 序号
（六）万利万达公司（酉沿路）电池更换
1 | UPS电池 | 12V/65AH | 1.蓄电池 应采用知名品牌半胶体电池，电池厂家具备ISO9000、14000、18000和生产许可证； 产品通过国际的UL、CE、IEC认证, 中国的TLC(泰尔认证)，符合国家YD/T1360-2005标准； 采用阀控式密封半胶体蓄电池，蓄电池电解液应无酸分层现象，环境温度在-20℃～+50℃条件下为固体凝胶电解质； 蓄电池设计寿命不低于12年； 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施，柱端子部位不得出现渗漏电解液现象； 蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性； 电池柜内应单独配置一个电池巡检仪，能检测到每一只电池的运行状态，当一只或多只电池故障时，能报警显示和远传； 蓄电池后备时间：3小时，按UPS额定功率计算，并提供“电池容量计算说明书”； 支持数据监控功能，由电力监控软件统一管理；更换电池对应的ups主机需调试 | 1.设备本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装固定、线缆连接； 3.通电，设备调试,指标测试； 4.接口正确性检查和调试； 5.原有设备拆除、转运至指定地点。 | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的更换电池数量以只计量； 2.综合单价包干，包含一切安装辅材，二次转运、装卸、存储、拆除、转运等费用。 | 出城省门架1， 20节。 出城省门架2， 20节 | 只 | 32 | 903.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100%
2 | 交通组织措施 |  | 交通组织2.5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按2.5km考虑。 |  | 天 | 2 | 1626.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
3 | 交通组织措施 |  | 交通组织5km | 按重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（【2018】渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（【2018】渝非内字023号） | 1.交通组织长度按要求摆设，根据单位工程以天为单位计量； 2.综合单价包干,包含一切交通组织措施费； 3.每处按实际交通组织实施时间，以天计量，每处按5km考虑。 |  | 天 | 1 | 2531.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
4 | 安全生产费 |  | 满足设计及规范要求 | 按《JTG 3830-2018 公路工程建设项目概算预算编制办法》 | 1.按建筑安装工程费的2.5%计算 2.结算时据实结算 |  | 项 | 1 | 867.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不可竞争性报价
0 | bar: 2025年专项工程UPS及电池更换工程采购工程量清单 序号
2025年专项工程UPS及电池更换工程采购工程量清单 序号: 电池更换合计 | [6 empty] | 0
0 | bar: 2025年专项工程UPS及电池更换工程采购工程量清单 序号