## 2025.9.5
G6911安来高速巫溪服务区增容
序号 | 物料名称 | 物料规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*70 | 米 | 88 | 配电室进线
2 | 10kV电缆户内终端 | 3×70,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 4
3 | 电缆接线端子 | DT-70 | 只 | 12
4 | 10kV户内环网柜 | AC10kV,630A,真空负荷开关柜，下进上出 | 台 | 2 | 进线
5 | 10kV户内环网柜 | AC10kV,125A,真空负荷开关熔断器组合柜 ，上进下出 | 台 | 2 | 出线
6 | 10kV户内环网柜 | 10kV户内环网柜,AC10kV,630A,电压互感器柜,空气绝缘,真空灭弧 | 台 | 2 | PT
7 | 10kV户内环网柜 | AC10kV,630A,计量柜，空气绝缘 | 台 | 2 | 计量
8 | 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*50 | 米 | 30 | 两台变压器进线
9 | 10kV电缆户内终端 | 3×50,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 4
10 | 电缆接线端子 | DT-50 | 只 | 12
11 | 10kV电力变压器 | SCB13-800KVA/10KV,带不锈钢外壳 | 台 | 1
12 | 10kV电力变压器 | SCB13-1000KVA/10KV,带不锈钢外壳 | 台 | 1
13 | 密集型封闭母线 | 封闭绝缘母线,AC1kV,1600A,四相 | 米 | 7 | 800kVA
14 | 密集型封闭母线 | 封闭绝缘母线,AC1kV,2000A,四相 | 米 | 7 | 1000kVA
15 | 双电源切换箱 | PC级 AC 380V/63A | 台 | 2
16 | 壁挂式直流电源箱 | 24AH,10A | 套 | 2
17 | 低压电力电缆 | ZA-YJV-1kV-5×16 | 米 | 40 | 两个配电室到配电箱
18 | 电缆接线端子 | DT-16 | 只 | 20
19 | 配电房运行准备用品 |  | 套 | 2
20 | 接地铁 | 扁钢,镀锌,—6×60,6000mm | 付 | 10
21 | 防火堵料 |  | kg | 60
22 | 防火涂料 |  | kg | 30
23 | 10kV电缆户内终端 | 3×120,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2
24 | 10kV电缆户内终端 | 3×70,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2
25 | 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*120 | 米 | 312
26 | 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*70 | 米 | 85
27 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 组 | 6
28 | UT线夹 | NUT-2 | 付 | 3
29 | 半圆抱箍,—6×60,D200,加强型 | 6×60,D200,加强型 | 块 | 51
30 | 半圆抱箍,—6×60,D280,加强型 | 6×60,D280,加强型 | 块 | 4
31 | 半圆抱箍,—8×80,D300,加强型 | 8×80,D300,加强型 | 块 | 2
32 | 半圆抱箍,φ16,D220,U型 | φ16,D220,U型 | 块 | 3
33 | 半圆抱箍,φ16,D240,U型 | φ16,D240,U型 | 块 | 6
34 | 半圆抱箍,φ16,D320,U型 | φ16,D320,U型 | 块 | 2
35 | 保护金具-防振锤,FDZ-3 | 防振锤,FDZ-3 | 付 | 36
36 | 成套抱箍 | —8×80,D220 | 付 | 4
37 | 成套抱箍,—8×80,D190,0° | 8×80,D190,0° | 付 | 49
38 | 成套抱箍,—8×80,D200,0° | 8×80,D200,0° | 付 | 18
39 | 成套抱箍,—8×80,D280,0° | 8×80,D280,0° | 付 | 2
40 | 地埋U型连接件,φ20,750mm,拉盘U形拉环 | φ20,750mm,拉盘U形拉环 | 付 | 63
41 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ175 | 米 | 310
42 | 电缆抱箍 | —6×60,D220,单路出线 | 付 | 2
43 | 电缆抱箍 | —6×60,D240,单路出线 | 付 | 2
44 | 电缆抱箍 | —6×60,D260,单路出线 | 付 | 2
45 | 电缆抱箍 | —6×60,D280,单路出线 | 付 | 2
46 | 电缆抱箍 | —6×60,D300,单路出线 | 付 | 2
47 | 电缆抱箍 | 电缆抱箍,—6×60,D200,单路出线 | 付 | 2
48 | 电缆抱箍 | 电缆抱箍,—6×60,D200,单路出线 | 付 | 2
49 | 电缆盖板 | 0.5*1*0.12 | 块 | 6
50 | 电缆接线端子 | DT-120 | 只 | 6
51 | 电缆接线端子 | DT-70 | 只 | 6
52 | 电缆接线端子,铜,35mm2,单孔 | 铜,35mm2,单孔 | 只 | 60
53 | 电缆井 | 1000*1000*1000 | 座 | 3
54 | 电缆排管 | 1*2 | 米 | 35
55 | 电杆洞 |  | 个 | 26
56 | 电杆基础 | 18m,270mm,O | 座 | 1
57 | 电杆基础 | 15m,270mm,O | 座 | 3
58 | 拉线洞 |  | 个 | 63
59 | 镀锌钢管 | DN100，壁厚4mm，每段长3米 | 根 | 2
60 | 杆顶瓷瓶架,∠80×8,不计长度,D230,单杆顶 | 代∠80×8,不计长度,D270,单杆顶 | 付 | 2
61 | 杆顶瓷瓶架,—8×80,不计长度,D190,单杆顶 | —8×80,不计长度,D190,单杆顶 | 付 | 11
62 | 杆顶瓷瓶架,—8×80,不计长度,D190,双杆顶 | —8×80,不计长度,D190,双杆顶 | 付 | 21
63 | 钢绞线 | 钢绞线,1×19-11.5-1270-B,80,镀锌 | 米 | 157 | 由架空长度定48
64 | 钢绞线,1×19-11.5-1270-B,80,镀锌 | 1×19-11.5-1270-B,80,镀锌 | KG | 819
65 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/20 | JL/G1A,95/20 | 千米 | 10.735
66 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,50/8 | AC10kV,JKLGYJ,50/8 | 千米 | 2.115
67 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95/15 | AC10kV,JKLGYJ,95/15 | 千米 | 5.194
68 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKYJ,35 | AC1kV,JKYJ,35 | 米 | 100
69 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 18
70 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | U70B/146,255,320 | 片 | 291
71 | 角钢 | ∠63*6*800 | 块 | 2
72 | 接地铁 | 扁钢,镀锌,—6×60,6000mm | 付 | 15
73 | 接地铁 | 角钢,镀锌,∠63×6,1500mm | 根 | 25
74 | 接续金具-绝缘穿刺接地线夹,10kV,240mm2,16mm2 | 10kV,240mm2,16mm2 | 付 | 42
75 | 接续金具-铜绞线C型线夹,JC-1 | JKLGYJ-50/JKLGYJ-50 | 付 | 6
76 | 接续金具-铜绞线C型线夹,JC-1 | JKLGYJ-95/JKLGYJ-95 | 付 | 36
77 | 接续金具-铜绞线C型线夹,JC-1 | LGJ-95/LGJ-95 | 付 | 48
78 | 接续金具-铜绞线C型线夹,JC-3 | JC-3（JKLYJ50,高压跌开桩头用） | 付 | 12
79 | 接续金具-铜绞线C型线夹,JC-3 | JC-3（JKLYJ-50,隔离开关桩头用） | 付 | 18
80 | 接续金具-铜绞线C型线夹,JC-4 | JC-4（JKLYJ-95,隔离开关桩头用） | 付 | 6
81 | 接续金具-铜绞线C型线夹,JC-6 | JC-6（绝缘罩,JKLYJ50,高压跌开桩头用） | 付 | 30
82 | 接续金具-铜绞线C型线夹,JC-6 | JC-6（绝缘罩,JKLYJ-95,隔离开关桩头用） | 付 | 6
83 | 接续金具-铜绞线C型线夹,JC-6 | 硅橡胶绝缘罩,JC-6 | 付 | 42
84 | 拉线棒,φ20,2500mm,双耳 | φ20,2500mm,双耳 | 根 | 63
85 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | UT型线夹,NUT-2 | 付 | 63
86 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 锲型线夹,NX-2 | 付 | 192
87 | 连接铁,—6×60,300mm,不计孔数 | 6×60,300mm,不计孔数 | 块 | 110
88 | 连接铁,—6×60,320mm,不计孔数 | 6×60,320mm,不计孔数 | 块 | 17
89 | 连接铁,—8×80,500mm,不计孔数 | 8×80,500mm,不计孔数 | 块 | 61
90 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 球头挂环,Q-7 | 只 | 177
91 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 碗头挂板,W-7B | 只 | 177
92 | 联结金具-延长环,PH-10 | 延长环,PH-10 | 只 | 99
93 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 直角挂板,Z-7 | 只 | 110
94 | 螺杆,双头,M16,300mm,镀锌 | M16,300mm,镀锌 | 根 | 176
95 | 螺杆,双头,M16,350mm,镀锌 | M16,350mm,镀锌 | 根 | 28
96 | 螺杆,双头,M16,400mm,镀锌 | M16,400mm,镀锌 | 根 | 16
97 | 螺杆,双头,M16,420mm,镀锌 | M16,420mm,镀锌 | 根 | 4
98 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 螺栓型,NLL-2 | 付 | 15
99 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 螺栓型,NLL-3 | 付 | 99
100 | 膨胀螺栓 | 膨胀螺栓,M12,100mm,钢 | 根 | 8 | 每块
101 | 普通螺栓,M16,40mm,钢,热浸锌,配螺母 | M16,40mm,钢,热浸锌,配螺母 | 件 | 376
102 | 普通螺栓,M16,80mm,铁,热浸锌,配螺母 | M16,80mm,铁,热浸锌,配螺母 | 件 | 186
103 | 普通螺栓,M20,80mm,钢,热浸锌,配螺母 | M20,80mm,钢,热浸锌,配螺母 | 件 | 122
104 | 水泥制品,拉盘,500×1000×200 | 500×1000×200 | 块 | 63
105 | 线路角铁横担,∠75×8,1500mm,不计孔距,双侧 | ∠75×8,1500mm,不计孔距,双侧 | 块 | 5
106 | 线路角铁横担,∠75×8,2000mm,不计孔距,双侧 | ∠75×8,2000mm,不计孔距,双侧 | 块 | 98
107 | 线路角铁横担,∠80×8,3000mm,不计孔距,双侧 | ∠80×8,3000mm,不计孔距,双侧 | 块 | 8
108 | 线路角铁横担,∠80×8,6000mm,不计孔距,双侧 | ∠80×8,6000mm,不计孔距,双侧 | 块 | 8
109 | 线路柱式瓷绝缘子,R5ET105L,125,283,400 | 线路柱式瓷绝缘子,R5ET105L,125,283,400 | 只 | 187
110 | 扎线 | BV-4,黑色 | 米 | 197 | 每处0.4米，扎线间距0.5米，总长72米
111 | 支撑铁,∠50×5,1000mm,斜撑 | ∠50×5,1000mm,斜撑 | 块 | 172
112 | 支撑铁,∠50×5,1500mm,斜撑 | ∠50×5,1500mm,斜撑 | 块 | 48
113 | 锥形水泥杆,部分预应力,法兰组装杆,15m,270mm,O | 法兰组装杆,15m,270mm,O | 根 | 3
114 | 锥形水泥杆,部分预应力,法兰组装杆,18m,270mm,O | 法兰组装杆,18m,270mm,O | 根 | 1
115 | 锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M | 法兰组装杆,18m,190mm,M | 根 | 2
116 | 锥形水泥杆,非预应力,焊接组装杆,15m,190mm,M | 焊接组装杆,15m,190mm,M | 根 | 24
117 | 组合式互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,200/5 | 台 | 1
1.10kV上红柳线1#杆至10kV上红柳线15#，更换导线。新建10kV线路，从10kV上红柳线15# T接至G6911安来高速巫溪服务区（东区、西区）。架空采用AC10kV,JKLGYJ,50/8 0.671km;AC10kV,JKLGYJ,95/15 1.66km;JL/G1A,95/20 3.191km；采用电缆YJV22-3*120/312米；采用电缆YJV22-3*70/175米。电缆敷设方式采用沿墙、排管及架空。更换组合式互感器1台 2.新建电缆排管1*2 35米；电缆井3座（1000*1000*1000）。 3.新增20#至21#电缆采用YJV22-3*120/312米，其中架空电缆有72米，利旧240米；新增21#至22#电缆采用YJV22-3*70/85米，敷设方式架空；新增21-1#至东区配电室，敷设采用排管（1*2）15米，采用电缆YJV22-3*70/38米；新增25#至西区配电室，敷设采用排管（1*2）20米，采用电缆YJV22-3*70/50米。 4.配电室新建1000kVA变压器A1台,新建800kVA变压器A1台，新建8台高压柜。 5.新建封闭绝缘母线14米。 6.新建Φ190×15m电杆 24基,Φ190×18m电杆 2基,Φ270×18m电杆 1基;Φ270×15m电杆 3基;新建拉线 63组;更换组合式互感1台（200/5）。 7.刷绝缘漆65平方米。 8.新增刀闸6组；避雷器6组；接地5处。 9.拆除原10kV上红柳线上柳支线1至上柳支线15的导线JL/G1A,35/3*3.408km; 10.交叉跨越:跨越通讯线5处,跨越低压线路4处,跨越10kV线路2处。跨越农作物20处。 11.其它：运距：人力运距0.3km，汽车运距30km，汽车二次运距2km；地形：平地10%，丘陵70%，山地20%；地质：普通土(Ⅱ类)30%，松砂土（Ⅳ类）50%，岩石（软岩）20%。