# 水消防维护技术标准和要求

- 主要工作内容及范围

维护范围：高速公路隧道所辖消防设备，主要包括以下设备设施：

- 消防箱：箱内设备（除消防水带、消防水枪、灭火器外）的所有设施设备；

- 消防支管（消防支管为洞内主管网到消防栓之间的管道及附属设施）及洞内主管网阀门（洞内主管网阀门为隧道洞内主管网的减压阀、闸阀、蝶阀等所有阀门）；

- 水泵房内水泵及控制系统、高低位水池液位检测系统；

- 隧道内光电指示标志（光电指示标志是指隧道内的逃生标志、消防指示标志、车行人行车道指示标志、紧急停车港指示标志、紧急电话指示标志）。

维护内容：

- 每季度对消防箱及箱内设备进行检查、清洁、保养和维修、更换；每季度对消防水带、水枪及灭火器进行检查；每年对消防箱（含箱内设备）的锈蚀部分进行一次除锈刷漆。负责消防水带、水枪及灭火器的补充更换，消防水带、水枪及灭火器由甲方提供。

- 每季度对水成膜系统进行检查、清洁、维护保养和维修更换。每年对水成膜系统锈蚀设备进行一次除锈刷漆工作；每季度对缺失的水成膜液进行补充。

- 每季度对消防支管及洞内主管网阀门进行检查、清洁、维护保养和维修更换。每年对洞内主管网阀门、消防支管的锈蚀部分进行除锈刷漆工作。维护工作开始半年内，乙方需在隧道主干网阀门处标注其阀门位置并向乙方出具水消防系统图。

- 每季度对液位检测系统、水泵及控制系统进行检查、清洁、维护保养和维修更换；确保设备工作正常，自动控制正常。

- 每季度对光电指示标志进行检查、清洁、维护保养和维修更换；确保显示清晰、完好，相应支架稳固牢靠，无倾斜、移位、破损或丢失。

- 应急抢修应服从甲方的安排并及时响应，相关费用由甲方另行计量支付。

- 按业主要求使用由业主提供的维护管理平台，做好计划编制、数据录入等工作。

- 维护要求

1、消防箱及箱内设备

1）对消防箱设备及箱内设备、水成膜系统进行检查、清洁以及维护保养、维修更换；对箱内消防水带、水枪及灭火器进行检查、清洁、规整；确保阀门、软管、水枪头、消火栓等设备无锈蚀、破损、使用正常。

2）对各种阀门及消火栓、水泵接合器等设备进行检查、清洁以及维护保养、维修更换，确保各消防阀门开启正常灵活，无跑冒滴漏、各种金属部件无锈蚀、使用正常。

3）对消防箱锈蚀部分进行一次除锈刷漆、对箱内设备（如消火栓、阀门、水成膜系统、软管卷盘等）锈蚀设备进行除锈刷漆。

4）检查消防箱体、箱门及其标识是否完好、规范；检查箱内消火栓、联络管子、压力表、消防箱内阀门、消防水带、灭火器等设备是否正常。

5）检查箱内消火栓、联络管子、压力表、消防箱内阀门、消防水带等连接处密封性是否良好；箱内设备开启灵活、无滴漏和渗水现象、箱内设备是否完好无损、对接方便；并对其进行维护保养和维修更换。

6）对箱体、箱门及箱内设备进行清洁、箱内设备摆放整齐、易于取用。

2、消防支管及洞内主管网阀门

1）对消防支管及洞内主管网阀门进行检查、清洁、维护保养和维修更换。

2）对消防支管锈蚀部分进行一次除锈刷漆、对洞内主管网阀门锈蚀设备进行一次除锈刷漆工作。

3）对消防支管进行表面清洁、内部通畅性检查及维护保养，保证管道清洁、无堵塞。

4）对消防支管及附属设施进行维护保养和维修更换，确保管道无裂缝、撕破、变形、沙眼、碰伤、滴漏和渗水等现象；保湿防冻层应完好。

5）对洞内主管网阀门及消防支管阀门进行检查、维护保养及故障更换，确保阀门无锈蚀、漏水等现象；阀门开启、关闭灵活，使用正常。阀门压盖螺栓应留有足够调整余量。

3、水泵房内水泵及控制系统、高低位水池液位检测系统

对液位系统及水泵系统进行检查、清洁、维护保养和维修更换；确保设备工作正常，自动控制正常。

4、隧道内光电指示标志

对隧道光电标志进行的检查、清洁、维护保养和维修更换；检查维修电源线路；确保光电标志干净、明亮，标志显示清晰、完整，无缺画；标志结构稳固，无脱落、相应支架稳固牢靠，无倾斜、移位、破损或丢失。单套故障光电标志的整体更换由甲方负责提供设备，更换工作由乙方负责，不再另行支付费用。

5、除锈刷漆要求

对隧道消防箱、消防支管及洞内主管网阀门锈蚀部分进行除锈刷漆；对箱内各类闸阀、消防栓、软管卷盘等锈蚀设备进行除锈刷漆，除锈刷漆的要求如下：

利用工具去除疏松油漆和附着的铁锈；除锈处理后，必须尽快涂刷头道底漆、待底漆全干燥后，涂一道面漆。每刷完一层，都要待漆干燥后，再刷下一层，每层油漆不宜太厚，前后层涂刷方向垂直，呈纵横交错均匀平整，刷漆与除锈不能同时进行，以免砂尘进入未干的漆，影响质量；漆膜厚度应达到要求标准，无论现场涂刷油漆条件如何，漆膜表面必须平整、光洁，没有明显凹凸不平情况出现；施工表面所有部位漆涂前若表面有浮尘、油污等要及时清理，保证表面清洁无杂物。漆表面外观均匀一致无透底、漏刷、无留痕、皱纹、脱落、漆粒和明显刷痕，油漆色彩应一致，不变色、无分层现象。

| 设备名称 | 维护内容 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 隧道内光电指示标志 | 1、检查/调节LED集束像素管的发光亮度 2、检查显示功能 3、检查箱体的防水、防尘、防振以及防干扰功能 4、检查电源线和信号线输入端的避雷器功能 5、维护立柱、支架 6、检测接地电阻 7、检查外壳有无锈蚀 8、检查标志是否完好、字迹是否清晰、有无倾斜、位移、破碎或丢失 9、检查、清洁、保养维护、维修更换 | 1、显示清晰完好、醒目 2、立柱、支架稳固牢靠 3、接地电阻≤4欧姆 4、外壳无锈蚀 5、单位面积上的发光强度不小于8000cd/平方米 |
| 灭火器 | 有无漏水、腐蚀、软管损伤 2、确认灭火器数量及其有效期 3、灭火器腐蚀情况、有无失效 | 1、无漏水、腐蚀、软管损伤现象发生 2、灭火器外壳无锈蚀 3、配置完整、布防整齐 |
| 消防箱及箱内设备 | 检查消防箱及其标识 2、清洁箱体、消防栓各个部件 3、检查消防栓阀件 4、检查栓头 5、整理箱内各部件 6、检查水带和水枪 7、检查、清洁、保养维护、维修更换 8、进行除锈刷漆工作 | 1、表面清洁、无粉尘污渍 2、接头密封性良好 3、消防箱标志规范、明显、箱体完好、清洁 4、箱内整洁、各部件、水带、水枪摆放整齐，易于取用 5、消防栓阀件开启灵活，关闭时无滴漏和渗水现象 6、消防栓、水带、水枪三者对接的栓头应完好无损、对接方便 |
| 水泵及控制系统 | 运转时有无异响、振动、过热、压力上升时闸阀的动作是否正常 2、外观有无污染与损坏 3、轴承部分加油与排气检查 4、启动试验与自动阀同时进行 5、轴承内加注润滑油或润滑脂 6、检查联轴器间隙 7、紧固泵体各部连接螺栓 8、清洁泵体 9、清除离心泵泵内垃圾 10、检查、清洁、保养维护、维修更换 | 1、运转时无异响、振动、过热、压力上升时闸阀的动作正常 2、外观无污染与损坏 3、水泵电机转向正确、运行平衡、无异常振动和异响 4、水泵应在规定电压、电流、转速、扬程范围内运行 5、水泵轴承温度正常 6、泵体联机管道和机座螺栓紧固、不得漏水 7、水泵应保持整洁、无积灰、无油垢 8、水泵停止运行时、止回阀响声正常、水泵无倒转情况 9、水泵运行前盘车时、水泵电机不得有碰擦和轻重不均现象，水泵各轴承应正常润滑 10、水泵轴无严重变形，轴颈无磨损沟痕 |
| 液位检测系统 | 清洁表面 2、检查功能 3、环境安全检查 3、检查、清洁、保养维护、维修更换 | 1、外表无锈蚀、污垢、安装良好 2、使用正常 |
| 消防管道 | 清洁表面、内部 2、检查畅通性 3、检查、清洁、保养维护、维修更换 4、环境安全检查（防冻）、进行除锈刷漆工作 | 1、表面清洁、无粉尘污渍 2、管道畅通、无堵塞物 3、确保管道无裂缝、撕破、变形、沙眼、碰伤、滴漏和渗水等现象；保湿防冻层应完好 4、管子、管件及接口静密封部位不应泄漏 5、各紧固件连接部位不应松动 |
| 各种阀门 | 外观检查、有无漏水、腐蚀 2、操作试验是否正常 3、导通试验 4、保温装置的状况 5、检查、清洁、保养维护、维修更换 6、换进行除锈刷漆工作 | 1、无漏水现场 2、阀门无腐蚀 3、阀门开启、关闭灵活，开启出水正常、关闭则无出水。阀门压盖螺栓应留有足够的调整余量 |

四、其他要求

- 每季度第三个月中旬必须向运维中心提交下季度维护计划。并严格按计划实施。

- 乙方每次巡检、维护、保养、更换等工作的维护记录资料，须经我司运维中心/机电站人员的签字认可，维护记录必须按时完整提交。

- 维护资料填写必须字迹清晰、工整，不得有空缺和漏填，打印文档要求宋体四号，签名处必须维护人员本人手签。资料一式三份，交运维中心审核。资料于每次维护任务完成后15日内提交。

# 维护工程量清单

# 另册

## 维护包件耗材清单表

| 维护包件耗材清单表 |  |
| --- | --- |
| 1寸活接 | 金属波纹管 |
| ab胶 | 镀锌钢管（应用在消火栓支管） |
| PPR外丝接头 | 卷盘软管支架 |
| PVC弯头 | 可曲扰橡胶接头 |
| PVC线管 | 可调式减压阀 |
| Y型过滤器 | 控制电缆线 |
| 比例混合器 | 连接铜管 |
| 玻纹软管 | 联轴器胶垫 |
| 不锈钢卡子 | 减压阀 |
| 不锈钢泡沫箱 | 螺丝、螺帽、螺栓、垫圈 |
| 插座 | 密封胶垫 |
| 超声波液位计 | 密封盘根 |
| 除锈剂 | 密封生胶带 |
| 大小头 | 尼龙扎带 |
| 单控翘板开关 | 排污泵控制柜 |
| 单向阀 | 泡沫储液罐 |
| 导向架 | 泡沫喷枪 |
| 电焊条 | 泡沫液出液阀 |
| 电机线圈防水漆包铜线 | 潜水泵 功率在3KW以下 |
| 电接点压力表 | 球阀 |
| 电接点真空压力表 | 软管卷盘 |
| 镀锌管 | 三通接头 |
| 镀锌活接头 | 消火栓 |
| 断路器 | 蝶阀 |
| 多功能水泵控制阀 | 数显液位表 |
| 二通接头 | 水泵结合器 |
| 法兰盘 | 水泵轴 |
| 法兰盘密封胶垫 | 水泵轴承 |
| 放水阀 | 水平管 |
| 放液阀 | 铜管 |
| 浮球液位计 | 铜直接 |
| 钢管 | 弯头 |
| 钢丝 | 吸液管路 |
| 截止阀 | 稀释剂 |
| 闸阀 | 橡胶软接头 |
| 橡胶水管 | 消防栓 |
| 供水阀 | 压力变送器 |
| 光电标志灯泡、镇流器、电源 | 压力表 |
| 过滤器 | 压力表缓冲管 |
| 过载保护器 | 压力表弯管 |
| 哈佛接 | 压力调节器 |
| 法兰盘 | 液位管 |
| 法兰盘盲板 | 油封 |
| 焊条 | 油漆 |
| 活接头 | 刷子 |
| 机械润滑油 | 关断阀 |
| 机械油封 | 直接头 |
| 水成膜消火栓箱 | 止回阀 |
| 交流接触器 | 轴套 |
| 胶垫 | 转换接头 |
| 防水胶带 | 排气阀 |
| 调节阀 | 放空阀 |

- 维护费用说明

# 上述维护范围、内容及维护包件耗材清单表内的耗材均含在报价内，采购人不再另行支付费用。

- 违约责任

1、突发性设备故障承包人的维修人员应确保4小时内赶到现场；一般设备故障承包人应保证在48小时内排除；特殊设备故障承包人在规定时间内必须得以解决；特殊原因不能及时排除故障的书面向招标人报告。如因承包人原因不能在规定时间内赶到设备现场或在规定时间内未恢复设备的正常运行状态，对设备安全运行或营运收费等工作带来较大影响，从履约保证金中每超过一天扣款500元。

2、未按照要求进行人员驻点和24小时值守且发生未经招标人批准离开维护路段内的情形，每人每次从履约保证金中扣款500元。

注：中标人所提供维护人员不能从事本项目以外的所有工程项目及其他工作，每发现一次从履约保证金中扣1000元/人罚款。

现场驻点维护人员必须与投标文件提供的人员一致。中标人不得随意更换维护人员，若中标人需更换维护人员，需提前14天提交资料给采购人，经采购人同意后方能进行更换。如中标人私自更换维护人员，一经发现从履约保证金中扣10000元/人罚款。

3、如出现1次以上未达到维护质量要求、资料提交不及时等情况，招标人有权要求承包人进行整改；拒不整改或维护弄虚作假的，招标人有权终止维护合同的执行，由此带来的损失由承包人承担。

4、承包人因违章作业受到行政处罚导致招标人信用受到损失，造成社会负面影响，将纳入招标人对承包人的信用考核，并按相关制度处理。

5、若履约保证金累计处罚到总金额的50%，则报价人应在10个工作日内补交到100%，如不能按时补交，则采购人有权终止合同。中标人擅自离场或单方面终止合同，中标人应赔付采购人合同金额的20%。

6、中标人必须遵守执行重庆首讯科技股份有限公司《工程安全生产的违约处理细则》、《工程管理违约处理实施细则》（详见附件）。如有违约按照细则条款处罚执行。

7、乙方应在每季度维护完成后30天内提交当期支付（结算）资料，若超期未提交，每超期一天扣减当期应支付金额1%，最高扣减20%；若超期90天未提交支付资料，则在履约保证金另外再处罚一万元。

8、采购人将不定期检查维护人员的合同及参保信息，若发现维护人员与中标单位合同到期后未续签的或中标单位未对维护人员进行参保的，采购人将扣除中标单位的履约保证金10000元/人次。