项目名称：2026年重庆高速公路（水消防）专项维护项目（第二次）

竞

争

性

比

选

文

件

采购人：重庆首讯科技股份有限公司数智系统运维分公司

2026年1月
目   录

第一章 比选公告	1

1. 比选条件	1

2. 项目概况与比选范围	1

3. 报价人资格要求	1

4. 评标办法	2

5.比选文件的获取	2

6. 竞争性比选响应文件的递交及相关事宜	2

7. 联系方式	2

第二章 报价人须知	3

附录1 资格审查文件（项目主要管理人员最低要求）	10

附录2 资格审查文件（项目其他人员最低要求）	10

附录3 资格审查文件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）	10

第三章 评标办法（综合评估法）	11

第五章  工程量清单	17

第六章  图  纸	18

第七章  技术标准和工作要求	19

第八章  合同范本	20

第九章  竞争性比选响应文件格式	21

一、竞争比选响应声明书	24

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书	25

三、报价一览表	27

四、资格审查资料	28

五、 报价人须知前附表规定的材料	29

六、现场安全负责人承诺书	30

七、报价人基本信息及其他材料	31

第一章 比选公告

1. 比选条件

本竞争性比选项目  2026年重庆高速公路（水消防）专项维护项目（第二次）           ，采购人为 重庆首讯科技股份有限公司数智系统运维分公司 ，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

2. 项目概况与比选范围

2.1 项目地点：  重庆           。

- 2.2 项目概况：  2026年重庆高速公路（水消防）专项维护项目（第二次）           。

2.3 采购预计金额：395万元。

2.3 比选范围：主要内容为 2026年重庆高速公路（水消防）专项维护项目（第二次） ，最终以采购人指定的关于本工程的标准设计施工图、合同清单、图纸会审纪要、变更通知、通知单等为依据，由乙方承担本工程通信系统的劳务施工等相关工作内容，详情见工程量清单。

2.4 工期要求：2026年12月31日完工；

2.5 标段划分：本项目划分为两个标段，一标段为中西部、南方、东南；二标段为渝东、东北。

3. 报价人资格要求

3.1 资质要求：

（1）.具有独立法人资格和有效的营业执照。

（2）.具有有效的安全生产许可证。

（3）.具备有效的消防设施工程专业承包一级资质。

3.2 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日（合同签订时间为准），投标人至少具有一个单项合同金额不低于100万元公路行业消防工程业绩，提供业绩合同复印件。

3.3 信誉要求：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入严重失信主体名单。

3.4 本次比选不接受联合体报价。

3.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价，否则均按无效报价处理。

4. 评标办法

本项目采用综合评估法。

5.比选文件的获取

凡愿意参加的潜在报价人，在 2026 年 1月 7日上午 10 时 00 分前在重庆高速集团官网平台上获取比选文件、清单、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。各报价人应随时关注网上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

6. 竞争性比选响应文件的递交及相关事宜

6.1 报价截止时间和开标时间：2026年1月7日上午10时 00 分（北京时间）。

6.2 报价的递交方式：现场递交或邮寄，若采用现场递交方式须在报价截止当天将文件送达并参与现场开标；若采用邮寄方式需在报价截止时间之前将响应文件邮寄到达递交地址，并按要求进行密封，否则采购人有权拒收，采用邮寄方式的报价人默认认可采购人的开标结果，不得由此提出任何质疑。

6.3 递交地址：重庆市南岸区南坪镇海峡路重庆首讯科技股份有限公司

6.4 逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的竞争性比选响应文件，采购人不予受理。

6.5 采购人不组织现场踏勘，不召开报价预备会。

6.6需提供正本一本；副本一本；电子档一份。

7. 联系方式

采购人：重庆首讯科技股份有限公司数智系统运维分公司

地址：重庆市南岸区南坪镇广黔路重庆首讯科技股份有限公司316

技术联系人：龙老师 电 话：16623427711

商务联系人：方老师 电 话：19922923241

第二章 报价人须知

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：重庆首讯科技股份有限公司数智系统运维分公司 地 址：重庆市南岸区南坪镇广黔路重庆首讯科技股份有限公司316 联系人：方老师 电 话：19922923241 |
| 2 | 项目名称 | 2026年重庆高速公路（水消防）专项维护项目（第二次） |
| 3 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 4 | 项目地点 | 见比选公告 |
| 5 | 工期要求 | 见比选公告 |
| 6 | 质量标准 | 达到国家和地方现行有关质量标准和比选文件第七章技术标准和工作要求，并且一次性验收合格。 缺陷责任期24个月，自项目验收合格之日起计算 |
| 7 | 安全目标 | 无安全生产责任事故。 |
| 8 | 报价人资质条件、能力与信誉 | - 资质条件：见比选公告3.1 （2）业绩要求：见比选公告3.2 （3）信誉要求：见比选公告3.3 （4）项目主要人员要求：见附录1 （5）其他要求：见附录2、见附录3 |
| 9 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，由各报价人根据需要自行完成现场踏勘 |
| 11 | 分包 | 不允许 |
| 12 | 偏差 | 不允许负偏差 |
| 13 | 构成比选文件的其他材料 | 采购人发布的图纸、补遗书、答疑、澄清、最高限价通知等附件。 |
| 14 | 构成竞争性比选响应文件的其他材料 | 报价人书面澄清或补正，但不得改变竞争性比选响应文件实质。 |
| 15 | 报价人须知 | 报价人应认真阅读工作内容及图纸后以确认在填报单价和价格之前，设备的所在范围已被包括在每个项目内，报出的单价和价格应被认为包括所有劳务、材料、机械、运输、卸货、出厂检验、相关税率、调试、利润和明示或隐含的风险、保险、责任和义务。 报价人按照采购人提供的工程量清单填写工程量清单。综合单价取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 本项目工程量清单及说明随比选文件一并发布，详见附件。 |
| 16 | 乙方违约的处理 | 1.乙方在本项目工作开展期间，其项目经理、项目安全负责人必须驻施工现场开展工作，其在岗驻场工作时间按计划工期的工作日天数按实计量，若不在岗将处以1千元/人·天的违约处理。若离开必须书面向业主请假，未经批准擅自离开，按1千元/人·天处违约处理。 乙方在本项目工作开展期间，更换项目经理，甲方按5万元/人进行违约处理；更换安全负责人，甲方按2万元/人进行违约处理。新更换的人员不低于比选文件人员资质要求。 乙方分包的工程项目，不得再行转包或分包，否则将无条件被认为乙方违约，由此引起的一切责任、事故和损失由乙方负责。此外，乙方还应当向甲方支付 1 万元违约金，甲方有权终止或解除合同。 在施工过程中由乙方分包的工程项目质量经检验达不到验收规范和评定标准，不能保证工程质量，或因乙方分包的工程项目进度不能满足采购人和甲方制定的进度目标要求，则甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方承担。此外，乙方还应当向甲方支付 1 万元违约金。 除上一条款外，合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方未经甲方同意，单方解除合同时（如中途未征得甲方同意无故退场），甲方将按照乙方完成工作量的80%进行结算，同时乙方还需支付甲方 1 万元违约金，并且由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途无故解除合同，按乙方完成工作量的100%进行结算，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 因乙方原因，出现下列情况之一的，甲方有权采取认为合理的一切措施进行处理，由此引起的损失由乙方承担。 4.1乙方的主要人员、机械设备及流动资金不能按时到位的，严重制约了工程的施工； 4.2进度滞后该工程总体进度计划的10％或落到工程管理曲线下线以下的； 4.3不按施工技术规范和标准要求施工，造成工程质量低劣的达不到验收标准的； 4.4不遵守甲方的管理，不能服从采购人和监理人的指令，造成工程不能管理无法推进。 5.乙方应按本合同规定的工期及质量要求完成，否则应偿付给甲方10000元/天的逾期违约金，并承担甲方项目部延期完成任务以后后续发生的管理费用，限额为 5％本合同的签约合同价。 |
| 17 | 最高投标限价 | 本项目设置报价总价最高限价：3926080.48元，一标段限价：1743516.52元；二标段限价：2182563.96元；其中安全文明施工费78521.61 元；一标段34870.00元；二标段43651.28元；（安全生产费比例不可竞争性调整；比例为报价合计金额的2%；据实结算；），单价限价详见“竞争性比选文件附件”。 注：本项目安全生产费，报价人报价时，只能按照竞争性比选文件公布的价格进行填报，不得浮动，否则视为不符合竞争性比选文件规定。报价人所报报价均不得超过采购人发布的最高限价，若有报价高于采购人发布的最高限价，其竞争性比选响应文件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理。 |
| 18 | 合同支付办法 | 工程开工日一个月内向承包人支付至少50%企业安全生产费用。安全生产费按实结算。工程竣工结算后结余的企业安全生产费用，应当退回发包人。按照合同清单工程量及工作任务包干、未实施部分按清单单价扣减的计量支付原则，开工后每季度支付一次，乙方向甲方提交相应的维护资料和支付资料，经甲方验收后将维护费用支付给乙方。乙方应于甲方每次付款（预付款除外）前提供等额增值税专用发票给甲方。 |
| 19 | 中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：2名。 |
| 20 | 保证金 | 一、投标保证金 报价人是否提供投标保证金：是 1、报价人须缴纳投标保证金10000.00元，由报价人从公司基本账户将投标保证金汇至以下指定账户： 保证金到账截止时间：开标截止时间前； 若竞争性比选响应文件内无投标保证金缴纳凭证，采购人有权作废标处理，若投标保证金存在虚假不实情况，采购人有权作废标处理。 转款备注： （项目名称）投标保证金（项目名称可简写）。 2、投标保证金退还方式 为便于及时退还，报价人在递交响应文件的同时，递交本项目保证金银行回单和公司的开户许可证复印件。 未中标报价人的投标保证金，于该项目结果公示期结束，未中标报价人按要求提供资料后15个工作日内无息退还至报价人基本账户。 中标人的投标保证金，自合同签订后，中标报价人按要求提供资料15个工作日内无息退还至中标人基本账户。 二、履约保证金 报价人是否提供履约保证金：提供履约保证金 1、履约保证金作为本项目合同附件。 2、履约保证金的金额：中标金额的5%。 3、履约保证金有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至合同约定的工作验收完成止。 4、履约保证金缴纳方式：现金或保函 5、履约保证金的提交：在甲方发出中标通知书后5个工作日内，中标人向采购人提供履约保证金缴纳凭证。若缴纳现金的，则需备注，转款备注：2026年重庆高速公路（水消防）专项维护项目（第二次）履约保证金（项目名称可简写） 6、若提供保函的：纸质保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合工程保函业务条件。纸质保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足竞争性比选文件约定要求。报价人对所提交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性负责。 7、履约保证金退还：缴纳现金保函的，在完成合同约定的全部工作内容后28天后无息退还剩余部分。 三、采购人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：重庆首讯科技股份有限公司 开户银行：兴业银行重庆分行营业部 帐 号：3460 1010 0100 4791 14 注：根据采购人《合格供方库管理办法》，符合免交投标担保及履约担保资格的报价人，可提交经采购人审批通过并加盖采购人单位公章的《免交投标担保及履约担保审批表》代替相关保证金凭证。《免交投标担保及履约担保审批表》须在有效期内。 |
| 21 | 监督部门 | 监督部门：重庆首讯科技股份有限公司数智系统运维分公司综合管理部 地 址：重庆市南岸区南坪镇广黔路重庆首讯科技股份有限公司 电 话：023-86325020 |
| 22 | 竞争性比选响应文件的组成 | 1.竞争性比选响应文件提交正本1份，副本1份，副本可为正本的复印件，竞争性比选响应文件需装订成册；报价人应提供竞争性比选响应文件电子文件1份（U盘1份，电子文件内容须包括竞争性比选响应文件全部内容）。当电子文件与纸质版竞争性比选响应文件不一致时，以纸质版竞争性比选响应文件为准，当正本与副本不一致时，以正本为准。 2.本次竞争性比选响应文件的组成：竞争性比选响应声明书、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书、报价一览表、资格审查资料、承诺书、报价人认为需要提供的其他相关文件（注：以上所有文件均须加盖报价人的公章）。 3.密封要求：竞争性比选响应文件密封到一个封袋中。 4.竞争性比选响应文件的标记 应在 “竞争性比选响应文件”封袋写明以下内容： 采购人名称： （项目名称） 响应文件 报价人名称： （加盖报价人单位公章） 在 年 月 日 时 分（同报价截止时间）前不得开启 |
| 23 | 中标候选人公示 | 评标结果将在重庆高速集团官网上进行公示，公示期为3日。公示内容包括中标候选人名称、排序、投标报价；提出异议、投诉的渠道和方式。 |
| 24 | 确定中标人 | 1.中标候选人公示结束且无异议的，采购人确定排名第一的中标候选人为中标人。采购人不得在中标候选人之外确定中标人。 2.排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能签订合同、不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 投标人须同时对本项目的两个标段进行报价，但只能成为其中一个标段的第一中标候选人。评标委员会评审时，按照标段1、标段2的顺序依次进行评审，当投标人被评标委员会推荐为本项目标段1的第一中标候选人时，则不再参与余下标段的评审，以此类推。因投标人自身原因，在异议、投诉处理中被取消投标资格或中标资格的，由投标人自行承担相关责任。投标人参与投标的，视为同意本条款。 |
| 25 | 需要补充的其他内容 |  |
| 25.1 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于1个的； （2）投标截止时间止，经评标委员会评审后，有效投标人大于等于1个但少于2个的，按标段顺序，优先确定标段1中标候选人，并重新组织其余标段的招标，但标段1中标单位禁止参与其余标段的投标； （3）经评标委员会评审后否决所有投标的； （4）法律法规规定的其他情形。 |  |
| 25.2 | - 乙供设备材料如无法满足工程量清单中任一参数要求，采购人有权退货、终止合同，并扣除乙供设备材料合同金额的10%作为违约金。 - 采购人将现场验收和第三方检测相结合进行质量的把控，随机抽查乙供设备材料产品质量。对于现场验收不合格的产品，该批次货物做退货处理，并有权扣除供货人部分履约担保和低价担保（如有）；对于随机抽取至第三方检测机构进行检测的产品，采购人将立即对该批次货物做退货处理，并扣除中标人的履约担保和低价担保（如有），若产品已安装完成，则由中标人赔偿相应损失。 |  |
| 25.3 | 需提供投标保证金银行回执（如有）。 |  |
| 25.4 | （1）报价人在报价时应充分考虑原料价格波动、人工费用上涨、采购人采购量波动等不确定因素的风险，该报价人若中标，其报价在供货期内不得调整。 （2）若报价人对采购货物的供货范围有漏报、漏项的情况发生，采购人均视为报价人已充分理解竞争性比选文件要求，漏报、漏项部分已包含在其投标报价之中。该报价人若中标，其报价不调整。 |  |
| 25.5 | 评标委员会在评审过程中，发现报价人的报价明显低于其他报价使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，应认定该报价人以低于成本报价竞标的，其报价应作无效响应处理。 |  |
| 25.6 | 1、劳务单位需牵头负责甲供设备的安装和调试，以及系统的接入等，专业化承担较高的设备由厂家配合，并配备1名专职安全负责人; 2、劳务需提供甲供材料以外的其他所有安装附件及辅材，不再另行计量; 3、劳务单位需根据项目部需求和现场实施进度无条件追加施工人员，如果工期滞后，且劳务单位无具体措施时项目部可根据现场实际情况决定是否将部分工程量和全部工程量变更给其他单位实施，产生的费用在劳务单位中进行扣减; |  |
| 25.7 | 根据采购人需求，中标人与重庆首讯科技股份有限公司签订相关合同。 |  |

附录1 资格审查文件（项目主要管理人员最低要求）

（一）资格审查资料

| 序号 | 项目 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格要求 | 1.具有独立法人资格和有效的营业执照。 2.具有有效的安全生产许可证。 3.具备有效的消防设施工程专业承包一级资质。 |
| 2 | 业绩要求 | 2022年1月1日至投标截止日（合同签订时间为准），投标人至少具有一个单项合同金额不低于100万元公路行业消防工程业绩，提供业绩合同复印件。 |
| 3 | 信誉要求 | 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入严重失信主体名单。 |
| 注：1.提供公司营业执照复印件，并加盖单位公章。 - 2.业绩证明资料提供合同复印件（合同需清晰反映上述业绩要求的主要内容，包括但不限于合同签订时间、合同金额及合同内容），并盖单位公章。若合同中无法体现上述内容的，则还需出具加盖业主公章的业主证明材料。 3.信誉要求报价人自行通过上述网站进行查询，经查询存在相应记录的，应回避本次比选；查询后无相应记录的，还需按竞争性比选响应文件中承诺格式进行承诺并盖单位公章。采购人保留对报价人承诺真实性进行查询的权利，如果发现报价人承诺不实的，将取消其中标资格，采购人可以按照评审报告中标结果的排序，依次递补其他报价人为中标候选人或中标人，也可重新采购。 |  |  |

（二）主要管理人员名单

| 序号 | 人 员 | 姓名 | 身份证号码 | 资格证件号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  |  | （1）拟派本项目的项目经理须已在报价人本单位注册并应具有 机电 专业二级及以上注册建造师执业资格，且在人员方面具有相应的施工能力； （2）持有有效的省级建设主管部门颁发的安全生产考核合格证B证。 |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 具有机电相关中级及以上职称或者具有机电专业二级及以上注册建造师执业资格。 |  |  |  |
| 3 | 安全负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 持有效的省级建设主管部门颁发的安全生产考核合格证C证。 |  |  |  |

注：需提供项目主要管理人员名单（表格形式），以上人员相关资质证件、身份证复印件及由社保局出具的报价人为以上人员缴纳2025年10月至2025年12月连续三个月的养老保险证明（带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章），并加盖单位公章。

附录2 资格审查文件（项目其他人员最低要求）

项目施工、安装及调试劳务人员最低要求

1.一标段施工劳务人员，至少 12 人，其中6名需持低压电工操作证；二标段施工劳务人员，至少 8人，其中4名需持低压电工操作证；必须为报价人自有员工或者劳务派遣员工（报价人自行承诺即可，无需提供相关证明材料）。

附录3 资格审查文件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

主要机械设备和试验检测设备最低要求

根据项目实际施工进度情况配置。 以上要求为最低要求，后续根据界面提交情况及项目部要求追加相应车辆及机械，满足工程进度需要 （报价人自行承诺即可，无需提供相关证明材料）

- 评标办法（综合评估法）

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 | 报价人得分=A+B+C，对通过初步评审的报价人按照投标总得分（商务+技术+报价）由从高到低的先后顺序。如出现得分(精确到小数点后两位)相等时，按以下原则确定第一中标候选人： （1）以评标价低的报价人优先； （2）如评标价也相同时，以技术得分较高的报价人优先； （3）如技术得分也相同时，以商务得分高的优先； （4）如商务得分也相同时，由评标委员会投票决定。 |  |
| 2 | 形式评审标准 |  | 报价人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |  |
|  |  |  | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字或加盖单位鲜公章。 |  |
|  |  |  | 竞争性比选响应文件格式 | 符合第九章“竞争性比选响应文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.报价函的所有数据均符合比选文件的规定； 2.竞争性比选响应文件附表齐全完整，内容均按规定填写； |  |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 |  |
|  |  |  | 报价其它要求 | 竞争性比选响应文件报价表中的报价与报价书文字报价应保持一致。 |  |
|  |  |  | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或其授权代理人签署 | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或授权代理人签署姓名齐全，符合比选文件规定； |  |
|  |  |  | 其它材料 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价，否则相关报价均无效。 |  |
| 3 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定，具备有效的营业执照 |  |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录1的规定 |  |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录2的规定 |  |
|  |  |  | 项目主要管理人员最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录3的规定 |  |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录5的规定 |  |
|  |  |  | 其他 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录6的规定 |  |
| 4 | 响应性评审标准 |  | 投标内容 | 符合第二章“报价人须知”第4项规定 |  |
|  |  |  | 报价 | 符合比选文件给出的范围及数量，且报价不得超过采购人公布的最高限价，但也不得低于报价人的企业成本。 |  |
|  |  |  | 工期 | 符合第二章“报价人须知”第5项规定 |  |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“报价人须知”第6项规定 |  |
|  |  |  | 安全目标 | 符合第二章“报价人须知”第7项规定 |  |
| 5 | 分值构成 (总分1O0分) |  | A：投标报价70分； B：商务部分10分； C：技术部分20分。 |  |  |
| 6 | 评标基准价计算方法 |  | 由评标委员会计算评标基准价： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价 （2）评标基准价的确定： 在通过初步评审后且不高于最高限价的投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值K1即为评标基准价。 评标基准价=K1 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |
| 7 | 评标价的偏差率计算公式 |  | 偏差率＝100%×（投标价-评标基准价）/评标基准价，偏差率为百分率（示例：xx.xx%)，偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |
| 条款号 | 评分因素权重分值 |  | 各评分因素细分项 |  | 备注 |
| 8 | 商务评分标准（10分） | 业绩要求（8分） | 1.满足资格条件的业绩要求得4分； 2.在满足资格条件的业绩要求基础上，2022年1月1日至报价截止日(以合同签订时间为准）至少具有1个合同金额不低于100万元的公路行业消防工程项目业绩的得2分，本项最多得4分。 注：需提供以上业绩合同扫描件加盖公章。 |  |  |
|  |  | 财务要求（2分） | 投标人2022年、2023年以及2024年经营状况良好，3年均不亏损得2分；其余情况不得分。 注：提供第三方审计机构出具的审计报告复印件并加盖投标人公章。 |  |  |
| 9 | 技术评分标准（20分） | 施工组织设计方案（20分） | 施工组织设计方案需包含以下内容： 1.施工方案与技术措施，包括工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施。 2.质量、安全、文明施工及环境保护管理体系与防噪音施工措施。 3.施工总进度计划及保证措施，包含但不限于：详细的项目进度计划、项目工期保证措施、管理措施。 4.资源配备计划，包括主要施工设备、检测试验和仪表设备、主要材料及劳动力计划。 5.对重大危险源的识别分析管理措施；特殊气候条件下的施工方案；紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺。 6.对专业工程的配合、协调、管理、服务方案；与采购人的配合。 7.项目管理机构（含项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人及其他主要人员的资格）；对项目管理机构人员的到位情况承诺。 8.应急预案：提供详细合理的应急预案，包括但不限于：施工过程常见风险因素应急预案、针对本项目实施过程实际情况可能发生的应急预案。 综合比较打分：方案描述清晰、完整，可操作性强得20-16分，方案描述较清晰、较完整，可操作性较强得15.99-12分；方案描述不够清晰，不够完整得11.99-0分。保留小数点后两位。 |  | 技术得分由评标委员会各成员打分后的算术平均值作为投标人的技术得分。评标委员打分时保留两位小数。 |
| 10 | 评标价（70分） |  | 1.所有有效投标报价分别与评标基准价相比较，等于基准价得70分，每增加1%扣1分；每减少1%扣0.5分。按插入法计算得分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |
| 11 | 补充正文： 中标候选人推荐办法： 1.对通过评审的投标人按照综合得分（商务得分+技术得分+报价得分）由高到低排序。 2.按评标综合得分由高到低排序推荐2名中标候选人。 |  |  |  |  |

一、综合评估法，是指比选响应文件满足竞争性比选函全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的报价人为中标候选人的评标方法。报价人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的报价人的比选响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性比选函的实质性要求。

（二）澄清有关问题。对比选响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求报价人作出必要澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出比选响应文件的范围或者改变比选响应文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按竞争性比选函中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的比选响应文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效报价人（通过资格审查、符合性审查的报价人）的比选响应文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一报价人同一评分项的打分偏离较大的，应对报价人的比选响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个报价人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分前2名中标候选人为本项目中标候选人。

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

二、无效条款

报价人或其比选响应文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（1）比选响应文件未按竞争性比选函要求签署、盖章的；

（2）不具备竞争性比选函中规定的资格要求的；

（3）报价超过竞争性比选函中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）比选响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）报价人串通投标的；

（6）报价人组成联合体投标的；

（7）法律、法规和竞争性比选函规定的其他无效情形。

三、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的报价人或者对竞争性比选函作实质响应的报价人不足三家的；

（2）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

第四章 报价说明

1、工程量清单应与本工程竞争性比选文件、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。

2、本竞争性比选报价采用综合单价报价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金（税率为9%）等完成本项目的一切费用（即本项目除安全生产费以外的人工费、材料设备及采管费和二次转运费、工程照管费、机械使用费、安装和调试费、差旅费、交通费、车辆通行费、车辆台班费、办理施工许可、竣工资料编制、驻地建设、竣工验收、保险、环境保护、文物保护、废弃物转运处理、综合费等），以及竞争性比选文件中明示或暗示的的所有责任、义务和一般风险。

3、“安全生产费”为不可竞争性费用，不得随意调整，据实结算，安全生产费包含但不限于①.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出；②.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出；③.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出；④.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出；⑤.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；⑥.安全生产宣传、教育、培训支出；⑦.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；⑧.安全设施及特种设备检测检验支出；⑨.其他与安全生产直接相关的支出）。保险均由报价人承担并支付，不在报价中单列。

4、采购人供应的材料、设备的金额不进入总报价，其他全部进入总报价。报价人在实施土建工作时，如管沟开挖、设备基础等，应包含定位放样、基础开挖和回填、弃土外运、基础钢筋制作和支模、基础浇筑及附属管道敷设等全部工作内容，电缆应根据要求进行防盗包封，设备及线缆标识按采购人要求制作安装，以上工作内容采购人不再另行计量与支付。

5、报价人应结合施工现场实际和现在的市场情况、自身技术及管理水平、经营状况、机械设备及制定的施工方案的要求自行报价，该报价不低于报价人完成该项目的成本。

6、工程量清单中所列工程数量是估算的数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量*工程量清单的单价来计算支付金额。

7、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除报价人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

8、对工程量清单中的每一个细目，报价人均填单价和合价，对于未填入单价和合价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单中的其他细目的单价和合价中，报价人必须按采购人指令完成工程量清单中未填入单价和合价的细目，但不能得到结算与支付，报价人的总报价应是所有工程费用的汇总。

9、不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的应报价统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算；材料设备单价处理办法相同。

10、对作业和材料设备的技术标准和要求及一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目报价前，应参阅并满足设计文件及竞争性比选文件中技术标准和要求的有关部分，如不满足相关技术标准和要求，由此对采购人造成的一切损失由报价人承担。

11、对于符合要求的竞争性比选响应文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按以下规定予以修正：（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。当按以上原则对算术性差错的修正，应以取得报价人的同意，并确认修正后的最终报价。如果报价人拒绝确认，则报价做废标处理。

12、工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向采购人提出，以“补遗”资料为准。

13、报价中的单价和合价全部以人民币（元）表示。

14、对于报价人报价中明显高于市场价的单项报价，采购人有权进行价格审核后调整。调整后应以取得报价人的同意，并确认修正后的最终报价。如果报价人拒绝确认，则其竞争性响应文件将不予评审。

15、合同为单价合同，合同期间不予调价。

16、报价人应严格按照工程量清单进行报价，不得随意修改采购人发布的工程量清单数量、公式及相关内容。

17、报价人提供的材料设备需在报价清单中明确品牌及型号，且报价人提供的设备质保期为2年，自本项目交工验收合格之日起计算。

第五章  工程量清单

详见竞争性比选文件附件。

第六章  图  纸

详见竞争性比选文件附件。

第七章  技术标准和工作要求

- 主要工作内容及范围

维护范围：高速公路隧道所辖消防设备，主要包括以下设备设施：

- 消防箱：箱内设备（除消防水带、消防水枪、灭火器外）的所有设施设备；

- 消防支管（消防支管为洞内主管网到消防栓之间的管道及附属设施）及洞内主管网阀门（洞内主管网阀门为隧道洞内主管网的减压阀、闸阀、蝶阀等所有阀门）；

- 水泵房内水泵及控制系统、高低位水池液位检测系统；

- 隧道内光电指示标志（光电指示标志是指隧道内的逃生标志、消防指示标志、车行人行车道指示标志、紧急停车港指示标志、紧急电话指示标志）。

维护内容：

- 每季度对消防箱及箱内设备进行检查、清洁、保养和维修、更换；每季度对消防水带、水枪及灭火器进行检查；每年对消防箱（含箱内设备）的锈蚀部分进行一次除锈刷漆。负责消防水带、水枪及灭火器的补充更换，消防水带、水枪及灭火器由甲方提供。

- 每季度对水成膜系统进行检查、清洁、维护保养和维修更换。每年对水成膜系统锈蚀设备进行一次除锈刷漆工作；每季度对缺失的水成膜液进行补充。

- 每季度对消防支管及洞内主管网阀门进行检查、清洁、维护保养和维修更换。每年对洞内主管网阀门、消防支管的锈蚀部分进行除锈刷漆工作。维护工作开始半年内，乙方需在隧道主干网阀门处标注其阀门位置并向乙方出具水消防系统图。

- 每季度对液位检测系统、水泵及控制系统进行检查、清洁、维护保养和维修更换；确保设备工作正常，自动控制正常。

- 每季度对光电指示标志进行检查、清洁、维护保养和维修更换；确保显示清晰、完好，相应支架稳固牢靠，无倾斜、移位、破损或丢失。

- 应急抢修应服从甲方的安排并及时响应，相关费用由甲方另行计量支付。

- 按业主要求使用由业主提供的维护管理平台，做好计划编制、数据录入等工作。

- 维护要求

1、消防箱及箱内设备

1）对消防箱设备及箱内设备、水成膜系统进行检查、清洁以及维护保养、维修更换；对箱内消防水带、水枪及灭火器进行检查、清洁、规整；确保阀门、软管、水枪头、消火栓等设备无锈蚀、破损、使用正常。

2）对各种阀门及消火栓、水泵接合器等设备进行检查、清洁以及维护保养、维修更换，确保各消防阀门开启正常灵活，无跑冒滴漏、各种金属部件无锈蚀、使用正常。

3）对消防箱锈蚀部分进行一次除锈刷漆、对箱内设备（如消火栓、阀门、水成膜系统、软管卷盘等）锈蚀设备进行除锈刷漆。

4）检查消防箱体、箱门及其标识是否完好、规范；检查箱内消火栓、联络管子、压力表、消防箱内阀门、消防水带、灭火器等设备是否正常。

5）检查箱内消火栓、联络管子、压力表、消防箱内阀门、消防水带等连接处密封性是否良好；箱内设备开启灵活、无滴漏和渗水现象、箱内设备是否完好无损、对接方便；并对其进行维护保养和维修更换。

6）对箱体、箱门及箱内设备进行清洁、箱内设备摆放整齐、易于取用。

2、消防支管及洞内主管网阀门

1）对消防支管及洞内主管网阀门进行检查、清洁、维护保养和维修更换。

2）对消防支管锈蚀部分进行一次除锈刷漆、对洞内主管网阀门锈蚀设备进行一次除锈刷漆工作。

3）对消防支管进行表面清洁、内部通畅性检查及维护保养，保证管道清洁、无堵塞。

4）对消防支管及附属设施进行维护保养和维修更换，确保管道无裂缝、撕破、变形、沙眼、碰伤、滴漏和渗水等现象；保湿防冻层应完好。

5）对洞内主管网阀门及消防支管阀门进行检查、维护保养及故障更换，确保阀门无锈蚀、漏水等现象；阀门开启、关闭灵活，使用正常。阀门压盖螺栓应留有足够调整余量。

3、水泵房内水泵及控制系统、高低位水池液位检测系统

对液位系统及水泵系统进行检查、清洁、维护保养和维修更换；确保设备工作正常，自动控制正常。

4、隧道内光电指示标志

对隧道光电标志进行的检查、清洁、维护保养和维修更换；检查维修电源线路；确保光电标志干净、明亮，标志显示清晰、完整，无缺画；标志结构稳固，无脱落、相应支架稳固牢靠，无倾斜、移位、破损或丢失。单套故障光电标志的整体更换由甲方负责提供设备，更换工作由乙方负责，不再另行支付费用。

5、除锈刷漆要求

对隧道消防箱、消防支管及洞内主管网阀门锈蚀部分进行除锈刷漆；对箱内各类闸阀、消防栓、软管卷盘等锈蚀设备进行除锈刷漆，除锈刷漆的要求如下：

利用工具去除疏松油漆和附着的铁锈；除锈处理后，必须尽快涂刷头道底漆、待底漆全干燥后，涂一道面漆。每刷完一层，都要待漆干燥后，再刷下一层，每层油漆不宜太厚，前后层涂刷方向垂直，呈纵横交错均匀平整，刷漆与除锈不能同时进行，以免砂尘进入未干的漆，影响质量；漆膜厚度应达到要求标准，无论现场涂刷油漆条件如何，漆膜表面必须平整、光洁，没有明显凹凸不平情况出现；施工表面所有部位漆涂前若表面有浮尘、油污等要及时清理，保证表面清洁无杂物。漆表面外观均匀一致无透底、漏刷、无留痕、皱纹、脱落、漆粒和明显刷痕，油漆色彩应一致，不变色、无分层现象。

| 设备名称 | 维护内容 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 隧道内光电指示标志 | 1、检查/调节LED集束像素管的发光亮度 2、检查显示功能 3、检查箱体的防水、防尘、防振以及防干扰功能 4、检查电源线和信号线输入端的避雷器功能 5、维护立柱、支架 6、检测接地电阻 7、检查外壳有无锈蚀 8、检查标志是否完好、字迹是否清晰、有无倾斜、位移、破碎或丢失 9、检查、清洁、保养维护、维修更换 | 1、显示清晰完好、醒目 2、立柱、支架稳固牢靠 3、接地电阻≤4欧姆 4、外壳无锈蚀 5、单位面积上的发光强度不小于8000cd/平方米 |
| 灭火器 | 有无漏水、腐蚀、软管损伤 2、确认灭火器数量及其有效期 3、灭火器腐蚀情况、有无失效 | 1、无漏水、腐蚀、软管损伤现象发生 2、灭火器外壳无锈蚀 3、配置完整、布防整齐 |
| 消防箱及箱内设备 | 检查消防箱及其标识 2、清洁箱体、消防栓各个部件 3、检查消防栓阀件 4、检查栓头 5、整理箱内各部件 6、检查水带和水枪 7、检查、清洁、保养维护、维修更换 8、进行除锈刷漆工作 | 1、表面清洁、无粉尘污渍 2、接头密封性良好 3、消防箱标志规范、明显、箱体完好、清洁 4、箱内整洁、各部件、水带、水枪摆放整齐，易于取用 5、消防栓阀件开启灵活，关闭时无滴漏和渗水现象 6、消防栓、水带、水枪三者对接的栓头应完好无损、对接方便 |
| 水泵及控制系统 | 运转时有无异响、振动、过热、压力上升时闸阀的动作是否正常 2、外观有无污染与损坏 3、轴承部分加油与排气检查 4、启动试验与自动阀同时进行 5、轴承内加注润滑油或润滑脂 6、检查联轴器间隙 7、紧固泵体各部连接螺栓 8、清洁泵体 9、清除离心泵泵内垃圾 10、检查、清洁、保养维护、维修更换 | 1、运转时无异响、振动、过热、压力上升时闸阀的动作正常 2、外观无污染与损坏 3、水泵电机转向正确、运行平衡、无异常振动和异响 4、水泵应在规定电压、电流、转速、扬程范围内运行 5、水泵轴承温度正常 6、泵体联机管道和机座螺栓紧固、不得漏水 7、水泵应保持整洁、无积灰、无油垢 8、水泵停止运行时、止回阀响声正常、水泵无倒转情况 9、水泵运行前盘车时、水泵电机不得有碰擦和轻重不均现象，水泵各轴承应正常润滑 10、水泵轴无严重变形，轴颈无磨损沟痕 |
| 液位检测系统 | 清洁表面 2、检查功能 3、环境安全检查 3、检查、清洁、保养维护、维修更换 | 1、外表无锈蚀、污垢、安装良好 2、使用正常 |
| 消防管道 | 清洁表面、内部 2、检查畅通性 3、检查、清洁、保养维护、维修更换 4、环境安全检查（防冻）、进行除锈刷漆工作 | 1、表面清洁、无粉尘污渍 2、管道畅通、无堵塞物 3、确保管道无裂缝、撕破、变形、沙眼、碰伤、滴漏和渗水等现象；保湿防冻层应完好 4、管子、管件及接口静密封部位不应泄漏 5、各紧固件连接部位不应松动 |
| 各种阀门 | 外观检查、有无漏水、腐蚀 2、操作试验是否正常 3、导通试验 4、保温装置的状况 5、检查、清洁、保养维护、维修更换 6、换进行除锈刷漆工作 | 1、无漏水现场 2、阀门无腐蚀 3、阀门开启、关闭灵活，开启出水正常、关闭则无出水。阀门压盖螺栓应留有足够的调整余量 |

四、其他要求

- 每季度第三个月中旬必须向运维中心提交下季度维护计划。并严格按计划实施。

- 乙方每次巡检、维护、保养、更换等工作的维护记录资料，须经我司运维中心/机电站人员的签字认可，维护记录必须按时完整提交。

- 维护资料填写必须字迹清晰、工整，不得有空缺和漏填，打印文档要求宋体四号，签名处必须维护人员本人手签。资料一式三份，交运维中心审核。资料于每次维护任务完成后15日内提交。

# 维护工程量清单

# 另册

## 维护包件耗材清单表

| 维护包件耗材清单表 |  |
| --- | --- |
| 1寸活接 | 金属波纹管 |
| ab胶 | 镀锌钢管（应用在消火栓支管） |
| PPR外丝接头 | 卷盘软管支架 |
| PVC弯头 | 可曲扰橡胶接头 |
| PVC线管 | 可调式减压阀 |
| Y型过滤器 | 控制电缆线 |
| 比例混合器 | 连接铜管 |
| 玻纹软管 | 联轴器胶垫 |
| 不锈钢卡子 | 减压阀 |
| 不锈钢泡沫箱 | 螺丝、螺帽、螺栓、垫圈 |
| 插座 | 密封胶垫 |
| 超声波液位计 | 密封盘根 |
| 除锈剂 | 密封生胶带 |
| 大小头 | 尼龙扎带 |
| 单控翘板开关 | 排污泵控制柜 |
| 单向阀 | 泡沫储液罐 |
| 导向架 | 泡沫喷枪 |
| 电焊条 | 泡沫液出液阀 |
| 电机线圈防水漆包铜线 | 潜水泵 功率在3KW以下 |
| 电接点压力表 | 球阀 |
| 电接点真空压力表 | 软管卷盘 |
| 镀锌管 | 三通接头 |
| 镀锌活接头 | 消火栓 |
| 断路器 | 蝶阀 |
| 多功能水泵控制阀 | 数显液位表 |
| 二通接头 | 水泵结合器 |
| 法兰盘 | 水泵轴 |
| 法兰盘密封胶垫 | 水泵轴承 |
| 放水阀 | 水平管 |
| 放液阀 | 铜管 |
| 浮球液位计 | 铜直接 |
| 钢管 | 弯头 |
| 钢丝 | 吸液管路 |
| 截止阀 | 稀释剂 |
| 闸阀 | 橡胶软接头 |
| 橡胶水管 | 消防栓 |
| 供水阀 | 压力变送器 |
| 光电标志灯泡、镇流器、电源 | 压力表 |
| 过滤器 | 压力表缓冲管 |
| 过载保护器 | 压力表弯管 |
| 哈佛接 | 压力调节器 |
| 法兰盘 | 液位管 |
| 法兰盘盲板 | 油封 |
| 焊条 | 油漆 |
| 活接头 | 刷子 |
| 机械润滑油 | 关断阀 |
| 机械油封 | 直接头 |
| 水成膜消火栓箱 | 止回阀 |
| 交流接触器 | 轴套 |
| 胶垫 | 转换接头 |
| 防水胶带 | 排气阀 |
| 调节阀 | 放空阀 |

- 维护费用说明

# 上述维护范围、内容及维护包件耗材清单表内的耗材均含在报价内，采购人不再另行支付费用。

- 违约责任

1、突发性设备故障承包人的维修人员应确保4小时内赶到现场；一般设备故障承包人应保证在48小时内排除；特殊设备故障承包人在规定时间内必须得以解决；特殊原因不能及时排除故障的书面向招标人报告。如因承包人原因不能在规定时间内赶到设备现场或在规定时间内未恢复设备的正常运行状态，对设备安全运行或营运收费等工作带来较大影响，从履约保证金中每超过一天扣款500元。

2、未按照要求进行人员驻点和24小时值守且发生未经招标人批准离开维护路段内的情形，每人每次从履约保证金中扣款500元。

注：中标人所提供维护人员不能从事本项目以外的所有工程项目及其他工作，每发现一次从履约保证金中扣1000元/人罚款。

现场驻点维护人员必须与投标文件提供的人员一致。中标人不得随意更换维护人员，若中标人需更换维护人员，需提前14天提交资料给采购人，经采购人同意后方能进行更换。如中标人私自更换维护人员，一经发现从履约保证金中扣10000元/人罚款。

3、如出现1次以上未达到维护质量要求、资料提交不及时等情况，招标人有权要求承包人进行整改；拒不整改或维护弄虚作假的，招标人有权终止维护合同的执行，由此带来的损失由承包人承担。

4、承包人因违章作业受到行政处罚导致招标人信用受到损失，造成社会负面影响，将纳入招标人对承包人的信用考核，并按相关制度处理。

5、若履约保证金累计处罚到总金额的50%，则报价人应在10个工作日内补交到100%，如不能按时补交，则采购人有权终止合同。中标人擅自离场或单方面终止合同，中标人应赔付采购人合同金额的20%。

6、中标人必须遵守执行重庆首讯科技股份有限公司《工程安全生产的违约处理细则》、《工程管理违约处理实施细则》（详见附件）。如有违约按照细则条款处罚执行。

7、乙方应在每季度维护完成后30天内提交当期支付（结算）资料，若超期未提交，每超期一天扣减当期应支付金额1%，最高扣减20%；若超期90天未提交支付资料，则在履约保证金另外再处罚一万元。

8、采购人将不定期检查维护人员的合同及参保信息，若发现维护人员与中标单位合同到期后未续签的或中标单位未对维护人员进行参保的，采购人将扣除中标单位的履约保证金10000元/人次。

第八章  合同范本

详见竞争性比选文件附件。

第九章  竞争性比选响应文件格式

（项目名称）

竞争性比选响应文件

报价人：                              （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

年        月        日

目    录

- 竞争性响应声明书

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、报价一览表

四、资格审查资料

五、报价人须知前附表规定要求的资料

六、报价人基本信息及其他材料

七、现场安全负责人承诺书

一、竞争比选响应声明书

### 致：重庆首讯科技股份有限公司数智系统运维分公司

我方收到             （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选，签名代表          （全名、职务）经正式授权并代表竞争性比选响应单位           （竞争性比选响应单位名称） 提交报价文件。

我方愿以一标段：￥           （大写：    ）、我方愿以二标段：￥           （大写：    ）的报价按照竞争性比选文件的要求，提供本次竞争性比选文件要求的供货任务。项目地点达到竞争性比选文件要求，工期要求达到竞争性比选文件要求，质量标准达到竞争性比选文件要求。

据此函，签名代表宣布同意如下：

### 1、竞争性比选响应单位将按竞争性比选文件规定履行合同责任和义务。

2、竞争性比选响应单位已详细审查全部竞争性比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、竞争性比选响应单位同意提供采购人可能要求的与其竞争性比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价的竞争性比选响应或收到的任何报价。

### 4、与本竞争性比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

竞争性比选响应单位法定代表人或授权代表人（签名或盖章）：

竞争性比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：

竞争性比选响应单位名称（加盖单位公章）：

日期：     年      月      日

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

### （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处粘贴法定代表人身份证复印件（双面）

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）。

报价人：          	（盖单位公章）

年      月      日

注：本身份证明需由报价人加盖单位公章。

### （二）法定代表人授权委托书

本人              （姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正、反面）

此处粘贴法定代表人身份证复印件（双面）

委托代理人身份证复印件

此处粘贴委托代理人身份证复印件（双面）

报  价  人：			               	（盖单位公章）

法定代表人：			                	（签名）

身份证号码：

委托代理人：			                	（签名）

身份证号码：

年       月       日

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签名。

## 三、报价一览表

重庆首讯科技股份有限公司数智系统运维分公司：

在研究了竞争比选文件中所有文件后，我司对           (项目名称)竞争比选响应报价如下：

报价采用表格形式，见“工程量清单”。

报  价  人：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

日期：    年   月   日
四、资格审查资料

（一）资格审查资料

| 序号 | 项目 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格要求 | 1.具有独立法人资格和有效的营业执照。 2.具有有效的安全生产许可证。 3.具备有效的消防设施工程专业承包一级资质。 |
| 2 | 业绩要求 | 2022年1月1日至投标截止日（合同签订时间为准），投标人至少具有一个单项合同金额不低于100万元公路行业消防工程业绩，提供业绩合同复印件。 |
| 3 | 信誉要求 | 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入严重失信主体名单。 |
| 注：1.提供公司营业执照复印件，并加盖单位公章。 - 2.业绩证明资料提供合同复印件（合同需清晰反映上述业绩要求的主要内容，包括但不限于合同签订时间、合同金额及合同内容），并盖单位公章。若合同中无法体现上述内容的，则还需出具加盖业主公章的业主证明材料。 3.信誉要求报价人自行通过上述网站进行查询，经查询存在相应记录的，应回避本次比选；查询后无相应记录的，还需按竞争性比选响应文件中承诺格式进行承诺并盖单位公章。采购人保留对报价人承诺真实性进行查询的权利，如果发现报价人承诺不实的，将取消其中标资格，采购人可以按照评审报告中标结果的排序，依次递补其他报价人为中标候选人或中标人，也可重新采购。 |  |  |

（二）主要管理人员名单

| 序号 | 人 员 | 姓名 | 身份证号码 | 资格证件号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  |  | （1）拟派本项目的项目经理须已在报价人本单位注册并应具有机电 专业二级及以上注册建造师执业资格，且在人员方面具有相应的施工能力； （2）持有有效的省级建设主管部门颁发的安全生产考核合格证B证。 |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 具有机电相关中级及以上职称或者具有机电专业二级及以上注册建造师执业资格。 |  |  |  |
| 3 | 安全负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 持有效的省级建设主管部门颁发的安全生产考核合格证C证。 |  |  |  |

注：需提供项目主要管理人员名单（表格形式），以上人员相关资质证件、身份证复印件及由社保局出具的报价人为以上人员缴纳2025年10月至2025年12月连续三个月的养老保险证明（带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章），并加盖单位公章。

- 报价人须知前附表规定的材料

报价人自行承诺部分

致：重庆首讯科技股份有限公司数智系统运维分公司

我公司对                                 （项目名称）竞争性比选文件中要求内容完全响应做出以下承诺：

1、我方比选响应文件中所有资料都是真实、准确、完整的。

2、我方不存在资质挂靠或参与串标、围标情形。所报项目相关人员未在其他项目任职。

3、完全响应竞争性比选文件中的人员要求、机械要求、投标内容要求、报价要求、工期要求、质量标准等要求。

4、我方自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知采购人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我方为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，采购人可取消其中标资格，给采购人造成损失的，我方依法承担违约赔偿责任。

5、我方自行承诺根据项目实际施工进度情况及时增加相关机械设备和试验检测设备。

6、如我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按竞争性比选文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵司的处罚，对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方承担。

7、我公司在此承诺：我公司具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入严重失信主体名单。

报价人（单位名称）：

法定代表人（或委托代理人）签名：

日期：

六、现场安全负责人承诺书

致：重庆首讯科技股份有限公司数智系统运维分公司

根据贵方为      （项目名称）竞争比选项目及服务的竞争比选邀请， （姓名）经正式任命为      （项目名称）现场安全负责人，严格遵守国家有关安全生产的法律法规及《首讯公司工程安全生产的违约处理细则》渝高速首讯文〔2019〕40 号等有关安全生产的规定，承诺施工期间在现场开展安全管理工作。

报价人：     （盖单位公章）

年    月     日

七、报价人基本信息及其他材料

（一）报价人基本信息表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价人 公司股权结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 | 年 月 日 |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）其他材料

- 1.投标保证金（以转账形式交纳投标保证金的，须提供投标保证金交纳凭证）；

- 2.在满足竞争性比选文件实质性要求的基础上，报价人可以提出比竞争性比选文件要求更有利于采购人的承诺（格式自拟）；

3.报价人认为有必要提供的资料，标明其内容且格式自拟。