## 工程量清单
运维分公司2026年隧道人行及车行横通道门维修服务集中采购
序号 | 名称 | 维修服务明细 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 限价（元） |  | 报价（元） |  | 备注
[8 empty] | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
车行横通门
1 | 防火电机 | 含防火电机材料供货 | 电机与整个车行横通道门配套，功率能确保电机在规定的时间内升起（或下降）完成。电机功率不低于 500W | 台 | 8 |  |  | 4620 | 36960
2 | 防火控制箱 | 防火控制箱材料供货 | 按钮能控制开启闭合；接火警信号后声光报警、两步关卷帘、反馈状态；中位下按按钮可启至中位再延时关闭；缺相/探测器故障时报警能保护卷帘不发生反转；耐火时间2小时。 | 台 | 25 |  |  | 4250 | 106250
3 | 控制器 | 控制器材料供货 | 防火卷帘控制器：FJK-SF-HS005，工作电压：DC24V；通讯接口：RS485，与控制箱、电机联动；确保启闭精度，适配车行横通门运行逻辑 | 只 | 25 |  |  | 86.56 | 2164
4 | 门片 | 门片材料供货 | 0.8+0.8复合，3小时耐火材料 | 平米 | 210 |  |  | 823.65 | 172966.5
5 | 导轨 | 导轨材料供货 | 导轨：外露型 3.0mm（镀锌材质），表面光滑无毛刺，确保门体运行无卡顿 | 米 | 80 |  |  | 324.56 | 25964.8
人行横通门
1 | 防火逃生锁 | 含防火逃生锁材料供货 | 开启方式推杆式；符合GB12955-2008标准，无卡滞、误触发问题 | 把 | 15 |  |  | 1733 | 25995
2 | 闭门器 | 含闭门器材料供货 | 关门速度0.8-3.0s；闭门力矩≥2.5N·m，符合GB12955-2008标准；适配人行横通门门扇尺寸 | 台 | 18 |  |  | 661.67 | 11910.06
3 | 防火门体 | 含防火门体材料供货 | 门扇厚度90mm；门框2.0mm镀锌冷轧钢板；门扇面板1.0mm镀锌冷轧钢板；符合GB 12955-2008标准，门框与门扇贴合间隙≤3mm | 平米 | 120 |  |  | 1523.24 | 182788.8
4 | 指示灯箱 | 含指示灯箱材料供货 | 外壳材质ABS，防护等级IP54；工作电压220V AC；亮度≥300cd/m²，连续工作无频闪、过热问题 | 组 | 60 |  |  | 575 | 34500
5 | 防火封堵 | 含防火封堵材料供货 | 耐火时间≥2h，适配横通道门缝隙（宽度≤50mm）；符合 GB23864-2009，漏烟量≤0.2㎡/(㎡・min)（20Pa 差压下），耐腐蚀，与门体 / 墙体贴合无空隙 | 平米 | 45 |  |  | 353.5 | 15907.5
技术维修服务
1 | 人员技术维修 | 每次技术服务1人；1个工日； | 1.维修内容包含：车行门帘片脱轨倾斜﹑传动链条脱落﹑门楣及导轨加固﹑控制系统失灵﹑卷机限位调整﹑门体运行卡链条﹑导槽加注润滑油等； 2.人行门维修内容包含：门体关闭不严，变形及锁具无法使用﹑闭门器无法正常使用﹑合页加注润滑油﹑封堵密封不严等、 3.旧设备二次转运等 | 次 | 240 |  |  | 640 | 153600 |  |  | 含机械使用费；工器具使用费；
2 | 2吨车辆费用 | 每次1个车台班 | 2顿及以下小型汽车；含通行费；含燃油费或电费； | 次 | 80 |  |  | 810 | 64800
3 | 5吨车辆费用 | 每次1个车台班 | 2顿及以下小型汽车；含通行费；含燃油费或电费； | 次 | 15 |  |  | 1460 | 21900
4 | 10吨车辆费用 | 每次1个车台班 | 10顿及以下小型汽车；含通行费；含燃油费或电费； | 次 | 25 |  |  | 2360 | 59000
合计 | [8 empty] | 914706.66 |  | 0