|  |  |  | 原合同清单和核对清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G65包茂高速彭水至酉阳段安全韧性提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 沙坝 隧道 （273 0m） | 斑竹林 隧道 （3311m ) | 正阳 1# 隧道 （3266m ) | 大龙洞 隧道 （2573m ) | 蔡家堡 隧道 （1230m ) | 酉黔 隧道 （330 0m） | 桃花源 隧道 （2664 m） | 黑水 隧道 （1495 m） | 共和 隧道 （479 0m） | 董家湾 隧道 （1134m ) | 合 计 | 备 注 |
| 一 | 隧道火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 火灾报警系统管理软件 | 隧道专业应用软件 | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 | 火灾报警工作站 | I5 16G 500G | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 | 火灾报警控制器 | 2 回路 | 台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |  |
| 1.4 | 总线防雷器 | 每个防雷器保护 1 回路 | 个 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 28 |  |
| 1.5 | 通讯卡 | 含 RS485 、RS232 、RJ45 等通讯接口 | 个 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |  |
| 1.6 | 光纤联网模块 | 控制器远程联网 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 11 |  |
| 1.7 | 工业交换机 | 8 口 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 1.8 | 串口光端机 | RS232/RS485，传输距离≥60km | 对 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 1.9 | 光纤光栅信号处理器 | 8 通道 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 1.10 | 光栅协议模块 | RS232/RS485 接口 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 1.11 | 机柜 | 19 寸标准机柜，600*800*2000 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 1.12 | 直流不间断电源 | DC24V,20A | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 1.13 | 终端盒 | 24 口 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 1.14 | 光纤光栅感温光缆 | 光栅间距≤3米 | 米 | 5750 | 6950 | 7250 | 5400 | 2600 | 6900 | 5600 | 2980 | 10050 | 2350 | 55830 |  |
| 1.15 | 光纤熔接筒 | 防水型，IP68 | 套 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 44 |  |
| 1.16 | 防水光缆接续盒 | 二进二出 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |  |
| 1.17 | 阻燃单模传输光缆 | GYTZA-4B1.3 | 米 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5500 | 400 | 9100 |  |
| 1.18 | 镀锌钢绞线 | Ф5.4mm | 米 | 5550 | 6680 | 6980 | 5200 | 2480 | 6650 | 5400 | 2900 | 9700 | 2250 | 53790 |  |
| 1.19 | 安装支架 | 热镀锌 | 套 | 200 | 240 | 250 | 190 | 90 | 240 | 190 | 110 | 350 | 80 | 1940 |  |
| 1.20 | 双波长红外火焰探测器 | 探测距离≥70m，含安装支架 | 套 |  | 132 | 137 |  |  | 131 |  |  | 191 |  | 591 |  |
| 1.21 | 火灾报警综合盘 | IP65，镀锌板，表面喷户外塑粉，含模 块、接线端子等 | 套 |  | 132 | 137 |  |  | 131 |  |  | 191 |  | 591 |  |
| 1.22 | 洞内声光警报器 | IP66 | 套 | 109 | 132 | 137 | 103 | 49 | 131 | 106 | 57 | 191 | 44 | 1059 |  |
| 1.23 | 手动火灾报警按钮 | IP66 | 套 | 109 | 132 | 137 | 103 | 49 | 131 | 106 | 57 | 191 | 44 | 1059 |  |
| 1.24 | 洞外声光警报器 | IP66 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |  |
| 1.25 | 隔离模块 | 每 32 个地址设置一个 | 只 | 5 | 18 | 18 | 5 | 3 | 18 | 5 | 3 | 22 | 3 | 100 |  |
| 1.26 | DC24V 电源转换箱 | 220V 转 24V,IP65，镀锌板，表面喷户外塑粉 | 台 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 12 | 4 | 66 |  |
| 1.27 | 点型光电感烟火灾探测器 | 含地址编码，安装于变电所设备房 | 只 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 56 |  |
| 1.28 | 点型感温火灾探测器 | 含地址编码，安装于变电所设备房 | 只 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 84 |  |
| 1.29 | 报警信号总线 | NH-RVVSP-2x2.5mm2 | 米 | 6600 | 8250 | 8600 | 6200 | 3200 | 8200 | 6400 | 3600 | 11600 | 2950 | 65600 |  |
| 1.30 | DC24V 电源线 | NH-RVV-2x2.5mm2 | 米 | 6900 | 8260 | 8650 | 6500 | 3400 | 8250 | 6700 | 3800 | 11650 | 3100 | 67210 |  |
| 1.31 | AC220V 电源线 | ZR-KYJ-3x4mm2 | 米 | 6200 | 7800 | 8100 | 5900 | 3000 | 7800 | 6100 | 3500 | 11000 | 2900 | 62300 |  |
| 1.32 | 接地线 | ZR-BVR-4.0mm2 | 米 | 20 | 420 | 440 | 20 | 20 | 420 | 20 | 20 | 610 | 20 | 2010 |  |
| 新增001 | 感温光纤拆除（含支架拆除） |  | 米 | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 | 196 | 903 | 258 | 10000 |  | 13645 | 机电核对 |
| 二 | 横通道卷帘门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新增人行横洞门 | 含安装配件、辅材、机箱、光电标志 | 套 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 |  | 44 |  |
|  | 核实人行横通门 | 含安装配件、辅材、机箱、光电标志 | 套 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 28 |  | 33 | 机电核对 |
| 新增002 | 控制箱 |  | 套 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 14 |  | 19 | 机电核对 |
| 新增003 | 人行横洞门光电标志 |  | 套 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 28 |  | 33 | 机电核对 |
| 新增004 | 穿线管 |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 | 机电核对 |
| 新增005 | 电缆 |  | 米 |  | 240 | 120 |  |  |  |  |  | 300 |  | 660 | 机电核对 |
| 2 | 原人行横洞门拆除 | 拆除已损坏的横洞门、机箱 | 套 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 |  | 44 |  |
|  | 原人行横洞门拆除 | 拆除 | 套 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 28 |  | 33 | 机电核对 |
| 3 | 新增车行横洞门 | 含安装配件、辅材、机箱、光电标志 | 套 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 18 |  |
|  | 新增车行横洞门 | 含安装配件、辅材、机箱、光电标志 | 套 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 9 | 机电核对 |
| 新增006 | 控制箱 |  | 套 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 9 | 机电核对 |
| 新增007 | 车行横通门光电标志 |  | 套 |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 10 |  | 18 | 机电核对 |
| 新增008 | 穿线管 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 | 机电核对 |
| 新增009 | 电缆 |  | m |  | 30 | 60 | 30 |  |  |  |  | 200 |  | 320 | 机电核对 |
| 4 | 原车行横洞门拆除 | 拆除已损坏的横洞门、机箱 | 套 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 18 |  |
|  | 原车行横洞门拆除 | 拆除已损坏的横洞门、机箱 | 套 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 9 | 机电核对 |
| 新增010 | 车行横通道照明 |  | 个 |  | 6 | 12 | 6 |  |  |  |  | 30 |  | 54 | 机电核对 |
| 新增011 | 应急停车港照明 |  | 个 |  | 10 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100 |  | 140 | 机电核对 |
| 三 | 消防箱及对应设备更换 | 更换锈蚀严重影响安全的消防箱及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原锈蚀严重的消防箱体 | 含箱内设备、配件的拆除 | 套 | 110 | 132 | 142 | 97 | 49 | 130 | 106 | 57 | 194 | 46 | 1063 |  |
| 2 | 新增消防箱 | 含箱内设备、配件、光电标志等辅材 | 套 | 110 | 132 | 142 | 97 | 49 | 130 | 106 | 57 | 194 | 46 | 1063 |  |
| 3 | 新增水成膜灭火设施 | 含泡沫 | 套 | 110 | 132 | 142 | 97 | 49 |  |  |  |  |  | 530 |  |
| 四 | 隧道供配电设备及后台电力监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一键顺控主要部分（只适用于高压 KYN28 柜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 一键顺控系统 | 定制 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |  |
| 1.2 | 局放监测 | 传感器及采集器及后台接入 | 台 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 68 |  |
| 1.3 | DTU | DTU 设备及后台对接 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |  |
| 1.4 | 串口服务器 | N540 | 套 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 52 |  |
| 1.5 | 网络交换机 | 5 口 | 台 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 52 |  |
| 1.6 | 通讯所需光纤光缆、双绞屏 蔽线、网线、供电电源电缆 及相关安装附件等 |  | 套 | 12 | 16 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 100 |  |
| 2 | 电力监控后台主要部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 室内温湿度传感器 |  | 套 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 64 |  |
| 2.2 | 室内烟雾探测器 |  | 套 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 64 |  |
| 2.3 | 环境参数监测器主机 |  | 套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 48 |  |
| 2.4 | 图像型火灾探测器 |  | 套 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 64 |  |
| 2.5 | 红外检测器 |  | 套 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 64 |  |
| 2.6 | 水浸检测器 |  | 套 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 64 |  |
| 2.7 | 无线测温主机 |  | 套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 |  |
| 2.8 | 无线测温探头（无源） |  | 套 | 48 | 60 | 48 | 48 | 36 | 48 | 48 | 36 | 36 | 36 | 444 |  |
| 2.9 | 蓄电池监测模块 | 根据现场情况配置 | 套 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 85 |  |
| 2.10 | 蓄电池电压内阻温度检测模块 | 根据现场情况配置 | 套 | 150 | 150 | 150 | 150 | 75 | 150 | 150 | 75 | 150 | 75 | 1275 |  |
| 2.11 | 蓄电池 TC 模块 | 根据现场情况配置 | 套 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 102 |  |
| 2.12 | 蓄电池电流互感器 | 根据现场情况配置 | 套 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 68 |  |
| 2.13 | 电能质量模块 | 谐波监测 | 台 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 |  |
| 2.14 | 无功补偿控制器 | 需根据现场型号开发通讯规约 | 只 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |  |
| 2.15 | 微机保护装置 | 需根据现场型号开发通讯规约 | 只 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |  |
| 2.16 | 多功能仪表 | 需根据现场型号开发通讯规约 | 只 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |  |
| 2.17 | 柜内温湿度传感器 | 需根据现场型号开发通讯规约 | 只 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |  |
| 2.18 | 光纤收发器 | 单模 | 只 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 74 |  |
| 2.19 | 显示器 | 25 寸 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |  |
| 2.20 | 百兆交换机 | 8 口，金属外壳 | 套 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 52 |  |
| 2.21 | 串口服务器 | N540 | 套 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 52 |  |
| 2.22 | 雾节点机 | 数据上传，带 4G 流量卡 | 套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 |  |
| 2.23 | 本地部署授权 | 2 万测点 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |  |
| 2.24 | 本地机柜部署 | 600*2200*600 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 2.25 | 通讯所需光纤光缆、双绞屏 蔽线、网线、供电电源电缆 及相关安装附件等 |  | 套 | 12 | 16 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 100 |  |
| 2.26 | 现场设备改造及布线 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 2.27 | 现场系统调试 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 五 | 隧道水消防智慧监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制室主机部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 智慧消防综合管理系统软件 | 定制 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 1.2 | 智慧消防综合管理系统主机 | 镀锌钢板 550*500*220mm ，IP55 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 1.3 | 人机交互界面 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 1.4 | 从机触摸屏 | 放置于控制中心远程交互 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 1.5 | 网络交换机 | 5 口 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 2 | 水泵巡检、控制部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 消防巡检柜 | 自动对控制柜线路、消防管网状态进行 巡检，根据高低水池储水情况自动调控 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 2.2 | 水泵控制柜 | 根据现场水泵数量及功率大小进行配置 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 2.3 | 液位变送器 | RS485 接口，高低位水池各一套 | 套 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 |  |
| 2.4 | 浮球阀 | RS485 接口，高低位水池各一套 | 套 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 |  |
| 2.5 | 高位水池附件材料 | 电源线、通信线、不锈钢管道等 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 3 | 消防管网阀门、管道信息采集部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 通讯采集箱 | 镀锌钢板 450*400*150mm ，IP55 | 台 | 15 | 17 | 18 | 15 | 9 | 17 | 15 | 9 | 22 | 8 | 145 |  |
| 3.2 | 消防信号闸阀 | 国标暗杆，符合国家消防资质要求 | 只 | 17 | 19 | 20 | 17 | 11 | 19 | 17 | 11 | 25 | 11 | 167 |  |
| 3.3 | 流量及压力变送器 | 超声波水表，IP68 | 台 | 12 | 14 | 15 | 12 | 6 | 14 | 12 | 6 | 20 | 6 | 117 |  |
| 3.4 | 自动排空阀 | 铸铁 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |  |
| 3.5 | 安装设备所需附件材料 | 用于通讯采集箱、阀门、流量及压力变 送器的安装更换 | 套 | 31 | 35 | 37 | 31 | 19 | 35 | 31 | 19 | 47 | 19 | 304 |  |
| 3.6 | 调试 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
| 3.7 | 通讯采集点位（配电室至设备处） | 包含电信级国标 48 芯光缆、RS-485 光 纤收发器，隧道沟槽施工放光缆和熔 纤，热熔管、跳纤、接续盒等其它辅材 | 个 | 15 | 17 | 18 | 15 | 9 | 17 | 15 | 9 | 22 | 8 | 145 | 6500 元/个 |
| 3.8 | 通讯采集点位（隧道口至配电室） | 包含电信级国标 48 芯光缆、RS-485 光 纤收发器，隧道沟槽施工放光缆和熔 纤，热熔管、跳纤、接续盒等其它辅材 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10300 元/个 |
| 六 | 机电设备施工拆除及恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原风机拆除与恢复 | 含恢复所需新的线缆、安装配件、辅材 | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 9 |  |
| 2 | 原照明灯具及线缆的拆除与 恢复 | 含恢复所需新的线缆、安装配件、辅材 | 套 |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 1066 |  | 1466 | 原灯具为 45WLED 灯，布置间 距 4.5m 一 套 |
| 3 | 原摄像机拆除及恢复 | 含恢复所需新的线缆、安装配件、辅材 | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 10 |  |
|  | 原隧道内紧急电话拆除及恢复（利旧） | 拆除 | 套 |  | 7 | 9 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 50 |  | 72 | 机电核对 |
| 新增012 | 紧急电话电缆拆除 |  | m |  | 540 | 720 | 156 | 60 | 150 | 707 | 288 | 50 |  | 2671 | 机电核对 |
| 新增013 | 光缆熔接 |  | 芯 |  | 7 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 机电核对 |
| 新增014 | 光缆分歧接头盒 |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 400 |  | 401 | 机电核对 |
| 新增015 | 光缆终端盒 |  | 套 |  | 7 | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  | 17 | 机电核对 |
| 新增016 | 光纤尾缆 |  | 根 |  | 28 | 36 | 2 |  |  |  |  | 200 |  | 266 | 机电核对 |
| 新增017 | 光缆拆除 |  | m |  |  |  |  | 60 | 156 |  |  | 10000 |  | 10216 | 机电核对 |
| 新增018 | 紧急电话标志 |  | 套 |  | 7 | 8 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 50 |  | 71 | 机电核对 |
|  | 原隧道内广播拆除及恢复（利旧） | 拆除 | 套 |  | 7 | 8 | 5 | 1 | 5 | 23 | 7 | 198 |  | 254 | 机电核对 |
| 新增019 | 隧道内广播线缆拆除 |  | m |  | 540 | 560 | 156 | 60 | 300 | 1037 | 196 | 10000 |  | 12849 | 机电核对 |
| 新增020 | 光缆熔接 |  | 芯 |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 机电核对 |
| 新增021 | 光缆分歧接头盒 |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 机电核对 |
| 新增022 | 光缆终端盒 |  | 套 |  | 7 | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  | 16 | 机电核对 |
| 新增023 | 光纤尾缆 |  | 根 |  | 28 | 32 | 2 |  |  |  |  |  |  | 62 | 机电核对 |
|  | 洞内紧急疏散标志拆除及恢复（利旧） | 拆除 | 套 | 10 | 42 | 36 | 10 | 2 | 9 | 40 | 9 | 384 |  | 542 | 机电核对 |
| 新增025 | 手动火灾报警按钮线缆 |  | 米 | 72 | 2400 | 2100 | 156 | 60 | 250 | 1157 | 318 | 10000 |  | 16513 | 机电核对 |
|  | 原消防管道的拆除与恢复（利旧） | 拆除 | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 | 196 | 1037 | 288 | 9600 |  | 13409 | 机电核对 |
| 新增026 | 主管DN200(利旧）（含支架） |  | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 | 196 |  |  | 9600 |  | 12084 | 机电核对 |
| 新增027 | 支管DN85(利旧） |  | m | 5.2 | 32 | 26 |  | 1.3 | 11 |  |  |  |  | 76 | 机电核对 |
| 新增028 | 卡箍(利旧） |  | 套 | 12 | 120 | 214 | 26 | 10 | 34 |  |  | 800 |  | 1216 | 机电核对 |
| 新增029 | 消防支管支架(利旧） |  | 米 | 4 | 48 | 52 | 5 |  | 5 | 23 | 7 |  |  | 144 | 机电核对 |
| 新增030 | 闸阀(利旧） |  | 套 |  | 6 | 8 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 机电核对 |
| 新增031 | 减压阀(利旧） |  | 套 |  | 6 | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  | 15 | 机电核对 |
| 新增032 | 自动排气阀(利旧） |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 机电核对 |
| 新增033 | 0.1级压力传感器 |  | 套 | 4 | 24 | 20 | 5 |  |  |  |  |  |  | 53 | 机电核对 |
| 新增034 | Y型过滤器(利旧） |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 机电核对 |
| 新增035 | 泄水阀(利旧） |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 机电核对 |
| 新增036 | 地上式水泵接合器(利旧） |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 机电核对 |
| 新增037 | 地上式室外消火栓(利旧） |  | 套 | 4 | 24 | 20 | 5 | 1 |  |  |  | 4 |  | 58 | 机电核对 |
| 新增038 | 消防管道管件(利旧） |  | 套 | 8 | 48 | 40 |  |  | 5 | 23 | 7 |  |  | 131 | 机电核对 |
| 新增039 | 灭火器箱 |  | 套 |  |  |  |  |  | 4 | 22 | 8 |  |  | 34 | 机电核对 |
| 新增040 | 灭火器箱标志 |  | 套 |  |  |  |  |  | 4 | 22 | 8 |  |  | 34 | 机电核对 |
| 新增041 | 推车式灭火器(利旧） |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 | 机电核对 |
| 新增042 | 电缆沟内强弱电支架(利旧） |  | 套 | 18 | 178 | 321 | 34 | 15 |  |  |  |  |  | 566 | 机电核对 |
| 新增043 | 电缆沟内镀锌扁钢（利旧） |  | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 |  |  |  |  |  | 2288 | 机电核对 |
| 新增044 | 揭（盖）电缆沟盖板 |  | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 |  |  |  | 9600 |  | 11888 | 机电核对 |
|  | 紧急停车带电光标志拆除与恢复（利旧） | 拆除 | 套 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 10 |  | 15 | 机电核对 |
| 新增045 | 紧急停车带电光标志拆除线缆拆除 |  | m |  | 120 | 120 | 3 |  |  |  |  | 300 |  | 543 | 机电核对 |
|  | 摄像机拆除与恢复（利旧） | 拆除 | 套 | 1 | 10 | 6 | 1 |  | 1 | 6 | 1 | 74 |  | 100 | 机电核对 |
| 新增058 | 视频设备箱拆除与恢复（利旧） |  | 套 | 1 | 10 | 6 | 1 |  | 1 |  |  | 74 |  | 93 | 机电核对 |
| 新增059 | 视频设备箱拆除与换新 |  | 套 | 1 | 10 | 6 | 1 |  | 1 |  |  | 74 |  | 93 | 机电核对 |
| 新增060 | 光缆熔接 |  | 芯 | 48 | 480 | 276 | 48 |  | 128 |  |  | 148 |  | 1128 | 机电核对 |
| 新增061 | 光缆终端盒 |  | 套 | 1 | 10 | 6 | 1 |  | 2 | 7 | 2 | 74 |  | 103 | 机电核对 |
| 新增062 | 光纤尾缆 |  | 根 | 2 | 20 | 12 | 1 |  | 1 |  |  | 148 |  | 184 | 机电核对 |
| 新增063 | 视频线 |  | M |  |  |  |  |  | 6 | 24 | 6 |  |  | 36 | 机电核对 |
|  | PLC设备拆除与恢复（利旧） | 拆除 | 套 |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 14 |  | 20 | 机电核对 |
| 新增064 | PLC箱体换新 |  | 套 |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 14 |  | 20 | 机电核对 |
| 新增065 | PLC控制线缆换新 |  | m |  | 100 | 400 | 100 |  |  |  |  | 7000 |  | 7600 | 机电核对 |
| 新增066 | PLC电源线缆换新 |  | m |  | 50 | 1060 | 50 |  |  |  |  | 2000 |  | 3160 | 机电核对 |
| 新增067 | 光缆熔接 |  | 芯 |  | 8 | 32 | 8 |  |  |  |  | 28 |  | 76 | 机电核对 |
| 新增068 | 光缆接续盒 |  | 套 |  | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  | 14 |  | 26 | 机电核对 |
| 新增069 | 光缆终端盒 |  | 套 |  | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  | 12 | 机电核对 |
| 新增070 | 光纤尾缆 |  | 根 |  | 8 | 32 | 2 |  |  |  |  | 28 |  | 70 | 机电核对 |
|  | PLC预留预埋洞室门 |  | 处 |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  | 6 | 机电核对 |
| 新增071 | PLC线槽挡板 |  | 套 |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  | 6 | 机电核对 |
| 新增072 | 洞内车道指示器的拆除与恢复（利旧） | 拆除 | 套 |  | 3 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  | 12 | 机电核对 |
| 新增073 | CO/VI 风速风向检测器拆除与恢复（利旧） | 拆除 | 套 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  | 8 | 机电核对 |
|  | 射流风机拆除与恢复（利旧） | 拆除 | 套 |  | 2 | 1 |  |  |  | 8 | 2 | 24 |  | 37 | 机电核对 |
| 新增074 | 风机预埋件换新 | 套 | 套 |  | 2 | 1 |  |  |  | 8 | 2 | 24 |  | 37 | 机电核对 |
| 新增075 | 风机拉拔试验 | 套 | 套 |  | 2 | 1 |  |  |  | 8 | 2 | 24 |  | 37 | 机电核对 |
| 新增076 | 风机电缆NH-YJV-1KV,3x25 | m | m |  | 1500 | 580 | 156 | 60 |  |  |  | 693 |  | 2989 | 机电核对 |
| 新增077 | 风机电缆NH-YJV-1KV,3x35 | m | m |  | 1500 | 580 | 156 | 60 |  | 712 | 280 |  |  | 3288 | 机电核对 |
|  | 照明灯具拆除及恢复（利旧） | 拆除 | 套 | 34 | 283 | 247 | 56 | 24 | 54 | 322 | 121 | 2555 |  | 3696 | 机电核对 |
| 新增078 | 照明灯具电缆换新 |  | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 | 1080 | 6320 | 2503 |  |  | 12191 | 机电核对 |
| 新增079 | 照明灯具接桥架线管拆除及换新 |  | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 | 196 | 1037 | 288 | 9924 |  | 13733 | 机电核对 |
|  | 照明线缆桥架的拆除与换新 | 拆除 | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 | 196 | 1037 | 288 | 9924 |  | 13733 | 机电核对 |
| 新增080 | 照明线缆桥架支架利旧 |  | 套 | 34 | 283 | 1283 | 56 | 24 | 196 | 1037 | 288 |  |  | 3201 | 机电核对 |
|  | 照明配电箱拆除及恢复（利旧） | 拆除 | 套 | 24 | 239 | 78 | 21 | 3 | 6 | 40 | 16 | 468 |  | 895 | 机电核对 |
| 新增081 | 照明配电箱换新 |  | 套 | 24 | 239 | 78 | 21 | 3 | 6 | 40 | 16 | 468 |  | 895 | 机电核对 |
| 新增082 | 洞内UPS配电箱 |  | 套 |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 2 | 2 | 52 |  | 62 | 机电核对 |
| 新增083 | 洞内EPS配电箱 |  | 套 |  | 2 | 4 |  | 1 |  |  |  | 20 |  | 27 | 机电核对 |
| 新增084 | 摄像机安装支架 |  | 套 | 1 | 10 | 6 | 1 |  | 1 | 6 | 1 |  |  | 26 | 机电核对 |
| 新增085 | 机箱 IP66等级 |  | 套 | 1 | 10 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 18 | 机电核对 |
| 新增086 | 光纤收发器 |  |  | 1 | 10 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 18 | 机电核对 |
| 新增087 | 尾纤 摄像机用，1.5米/根；铠装 |  | 根 | 2 | 20 | 12 | 2 |  | 1 | 6 | 1 |  |  | 44 | 机电核对 |
| 新增088 | 主干线光缆熔接 |  | 芯 | 480 | 576 | 1283 | 48 | 48 |  |  |  | 96 |  | 2531 | 机电核对 |
| 新增089 | 24芯光缆（铠装） |  | m | 144 | 1430 | 2566 | 156 | 60 | 588 | 2812 | 1685 | 10000 |  | 19441 | 机电核对 |
| 新增090 | 4芯光缆（铠装） |  | m | 360 | 3580 | 6415 | 468 | 180 | 392 | 2074 | 606 |  |  | 14075 | 机电核对 |
| 新增091 | 28芯光缆（铠装） |  | m | 72 | 717 |  | 156 | 60 |  |  |  |  |  | 1005 | 机电核对 |
| 新增092 | 36芯光缆（铠装） |  | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 |  |  |  |  |  | 2288 | 机电核对 |
| 新增093 | 64芯光缆（铠装） |  | m |  |  |  |  |  | 196 |  | 288 |  |  | 484 | 机电核对 |
| 新增094 | 48芯光缆（铠装） |  | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 |  | 4967 | 83 | 10000 |  | 17338 | 机电核对 |
| 新增095 | 12芯光缆 |  | m |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 196 | 机电核对 |
| 新增096 | 电力电缆YJV-1KV-12×1㎡ |  | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 |  |  |  |  |  | 2288 | 机电核对 |
| 新增097 | 电力电缆 YJV-1KV-4×16mm2 |  | m | 288 | 2868 | 5132 | 624 | 240 |  |  | 166 |  |  | 9318 | 机电核对 |
| 新增098 | 电力电缆 YJV-1KV-3×2.5mm2 | ZR-BV-750V,3x2.5 | m | 288 | 2868 | 5132 | 624 | 240 |  |  |  | 19673 |  | 28825 | 机电核对 |
| 新增099 | 电力电缆 YJV-1KV-2×2.5mm2 |  | m | 360 | 3585 | 6415 | 780 | 300 | 246 |  |  |  |  | 11686 | 机电核对 |
| 新增100 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-3×90mm2 |  | m |  |  | 1628 |  |  |  |  |  |  |  | 1628 | 机电核对 |
| 新增101 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-3×70mm2 | ZR-YJV-1KV,3x70+1x35 | m | 78 | 1434 | 2846 |  |  |  |  |  | 17164 |  | 21522 | 机电核对 |
| 新增102 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-3×50mm2 |  | m | 78 | 1434 | 2482 | 156 | 60 |  | 674 | 340 |  |  | 5224 | 机电核对 |
| 新增103 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-3×35mm2 |  | m | 78 | 452 | 582 | 156 | 60 |  |  |  |  |  | 1328 | 机电核对 |
| 新增104 | 电力电缆ZR-YJV-1KV-3×25mm2 |  | m | 78 | 166 | 184 | 156 | 60 |  |  |  |  |  | 644 | 机电核对 |
| 新增105 | 电缆拆除及恢复（利旧） | 拆除 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 机电核对 |
| 新增106 | 电力电缆YJV-1KV-3×10+1×6mm2 | ZR-YJV-1KV,3x10+1x6 | m | 78 | 1434 | 226 |  | 60 |  |  | 189 | 4795 |  | 6782 | 机电核对 |
| 新增107 | 电力电缆 YJV-1KV-3×16+1×10mm2 | ZR-YJV-1KV,3x16+1x10 | m | 78 | 1434 | 183 |  | 60 |  |  |  | 2586 |  | 4341 | 机电核对 |
| 新增108 | 电力电缆 YJV-1KV-3×25+1×16mm2 | ZR-YJV-1KV,3x25+1x16 | m | 216 | 2151 | 2566 | 156 | 60 | 588 |  |  | 991 |  | 6728 | 机电核对 |
| 新增109 | 电力电缆 YJV-1KV-3×35+1×16mm2 |  | m | 216 | 2151 | 2566 | 156 | 60 | 588 | 2955 | 1069 |  |  | 9761 | 机电核对 |
| 新增110 | 电力电缆YJV-1KV-4×6mm2 |  | m | 288 | 2868 | 5132 | 312 | 120 |  |  |  |  |  | 8720 | 机电核对 |
| 新增111 | 电力电缆YJV-1KV-3×6+1×4mm2 | ZR-YJV-1KV,3x6+1x4 | m | 144 | 1434 | 2566 | 312 | 120 |  |  |  | 22621 |  | 27197 | 机电核对 |
| 新增112 | 电力电缆 YJV-1KV-4×4mm2 |  | m | 144 | 1434 | 2566 | 312 | 120 |  |  |  |  |  | 4576 | 机电核对 |
| 新增113 | BV 500V-16mm2 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 机电核对 |
| 新增114 | 电力电缆 5×6mm2 |  | m |  |  |  |  |  | 392 | 773 | 866 |  |  | 2031 | 机电核对 |
| 新增115 | 电力电缆 3×4mm2 |  | m |  |  |  |  |  | 1770 | 5001 | 1516 |  |  | 8287 | 机电核对 |
| 新增116 | 力电缆 YJV-1KV-4×10mm2 |  | m |  |  |  |  |  |  | 291 | 375 |  |  | 666 | 机电核对 |
| 新增117 | 电力电缆 8×1.5mm2 |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  | 280 | 机电核对 |
| 新增118 | 电力电缆 16×1.5mm2 |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  | 83 | 机电核对 |
| 新增119 | 电力电缆 19×1.5mm2 |  | m |  |  |  |  |  |  | 567 | 15 |  |  | 582 | 机电核对 |
| 新增120 | 电力电缆 2X1.5mm2 |  | m |  |  |  |  |  | 196 | 1037 | 288 |  |  | 1521 | 机电核对 |
| 新增121 | 电力电缆 5×10mm2 |  | m |  |  |  |  |  |  | 924 |  |  |  | 924 | 机电核对 |
| 新增122 | 电力电缆 2×10mm2 |  | m |  |  |  |  |  | 392 | 1519 | 628 |  |  | 2539 | 机电核对 |
| 新增123 | 电力电缆 2×1mm2 |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 580 | 135 |  |  | 805 | 机电核对 |
| 新增124 | 耐火电缆NH-YJV-1KV,3x6+1x4 | NH-YJV-1KV,3x6+1x4 | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 |  |  |  | 13258 |  | 15546 | 机电核对 |
| 新增125 | 耐火电缆NH-YJV-1KV,3x16+1x10 | NH-YJV-1KV,3x16+1x10 | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 |  |  |  | 10222 |  | 12510 | 机电核对 |
| 新增126 | 耐火电缆NH-YJV-1KV,3x70+1x35 | NH-YJV-1KV,3x70+1x35 | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 |  |  | 205 | 8682 |  | 11175 | 机电核对 |
| 新增127 | 耐火电缆NH-BV-750V,3x2.5 | NH-BV-750V,3x2.5 | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 | 1080 | 6320 | 2503 | 11553 |  | 23744 | 机电核对 |
| 新增128 | 电缆托架（电缆沟内） |  | 套 | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 |  |  |  | 12098 |  | 14386 | 机电核对 |
| 新增129 | PE管 DN40 |  | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 |  |  |  |  |  | 2288 | 机电核对 |
| 新增130 | 电源线 RVV-3×1.5mm2 |  | m | 72 | 717 | 1283 | 156 | 60 |  |  |  |  |  | 2288 | 机电核对 |
| 新增131 | 电力电缆YJV22-1KV-2×10mm2 |  | m |  |  |  |  |  |  | 1899 |  |  |  | 1899 | 机电核对 |
| 七 | 公路雾区智能诱导系统（路段设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雾天公路行车安全诱导装置 | 含红外感应模块，车辆检测模块，内置 通信模块 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |
| 2 | 立柱、基础及安装附件 | 含金属波纹管，含护栏连接抱箍，有波 形梁护栏的安装于护栏上 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |
| 3 | 雾天公路行车安全诱导装置 控制器 | 本地控制主机、可接入控制中心，置入 场外设备箱内 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 4 | 雾天公路行车安全诱导装置 协调器 | 1 公里 1 套(挂杆控制箱) | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 5 | 雾天公路行车安全诱导系统 应用软件 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 电力电缆 | YJV22- 1KV-2×10mm2 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |
| 7 | PE 管 | DN40 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |
| 8 | 电力电缆 RVV-3*1.5mm2 | 诱导灯 T 接 AC220V 供电、能见度检测 仪供电电缆 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |
| 9 | 辅材 | 含配套螺栓、防水盒、T 接线材等 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 九 | 门架式可变情报板（雾区、易结冰路段设置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示板 | 高效节能型，不大于 150W/m2； 1m*10m（高×宽），双基色模块； 点间距不大于 25mm。 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 | 龙门架 | 每套龙门架含 2 套基础；含其余所需接 地材料及安装辅材 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3 | 避雷针、引下线 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 4 | 控制器 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 5 | 智能一体化机箱 | 含所需软件 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 6 | 三相复合型电源防雷器 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 7 | 网络信号防雷器 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 8 | 控制线缆 | STP-5 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 9 | 电 力 电 缆 （ YJV22-1KV- 5*6mm2） | 含电缆接头，据实计量 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |
| 10 | 手井 | 每处含 1 个电力手井与 1 个通信手井 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 十 | 气象检测器（雾区、易结冰路段设置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气象检测器 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2 | 基础、立柱 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 3 | 单相 B+C 级电源防雷器 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 4 | 网络信号防雷器 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 5 | 避雷针、引下线 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 6 | 控制线缆 | STP-5 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 7 | 机箱 | 含所需软件 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 8 | 供 电 电 缆 （ YJV22-1KV- 2*10mm2） | 含电缆接头，据实计量 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |
| 十一 | 联调联试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 所有机电设备安装完毕后与 管理中心的联调联试 | 供电及联网运行调试 | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |

安全韧性项目根据原工程量清单和机电站现场进行复勘，机电设备涉及到保护性拆除和暴力拆除工作，现就两种拆除方式进行说明

1.安全韧性项目机电设备保护性拆除

## 1.1.具体设备拆除方案

### 1.1.1.风机拆除技术方案

#### 1.1.1.1.拆除前准备与技术交底

拆除风机前，会对风机安装位置、电气连接方式、基础结构等进行实地复核。运用专业仪器，测量风机原始坐标与高度数据。这些数据将形成可追溯的拆除基准记录，为后续拆除工作提供准确依据。

1）对风机的安装位置进行精确测量，明确其与周边设施的相对位置关系，确保拆除过程中不会对其他设备造成影响；

2）仔细检查电气连接方式，确定电缆走向和连接点，为安全断电和电缆拆除做好准备；

3）勘查基础结构，了解风机基础的类型、尺寸和承载能力，以便在拆除时采取合适的方法。

根据劳动力安排表，配置强电电工、起重工、信号工、普工等岗位人员。开展针对性安全技术交底，确保全员掌握作业规程。

1）为强电电工详细讲解断电操作流程和安全注意事项，强调必须严格按照操作规程进行操作，避免触电事故；

2）对起重工进行吊装作业培训，包括吊具的正确使用、吊装平衡的控制等，确保吊装过程安全可靠；

3）向信号工传授准确的信号指挥方法，保证与起重工之间的沟通顺畅；

4）对普工进行基本安全知识培训，如个人防护用品的佩戴、施工现场的安全规定等。重点强调断电操作、吊装作业及高空防护要求，提高人员安全意识和操作技能。

##### 对起重设备及配套钢丝绳、卸扣等吊索具进行全面检查。

1）进行载荷试验，确保汽车吊和吊索具能够承受风机的重量，满足重型设备吊装需求；

2）对吊索具进行外观检查，查看是否有磨损、断裂等情况，如有问题及时更换；

3）在吊装前，由信号工与安全员联合确认状态合格，确保吊装作业安全。通过这些检查措施，保证起重设备和吊索具的可靠性，为风机拆除工作提供有力保障。

在作业区域布置 30kVA 发电机作为备用电源。

1）将发电机与手持电钻、切割锯等设备连接，确保在停电条件下仍具备基本施工能力；

2）设置应急照明系统，保证施工现场在夜间或光线不足时能够正常作业；

3）安排专人定期检查发电机的运行状态，确保其随时能够正常供电。通过这些措施，为风机拆除工作提供稳定的电力和照明保障，提高施工效率和安全性。

#### 1.1.1.2.拆除过程控制与作业执行

拆除风机时，按从外到内顺序逐步拆解电缆接头。

1）每拆一处电缆接头，立即做标记并拍照存档，以便后续安装时能够准确对接，避免混淆；

2）对线缆端部采取绝缘包扎处理，使用绝缘胶带等材料将线缆端部包裹严密，防止短路或触电隐患；

3）在操作过程中，严格遵守安全操作规程，确保施工人员的安全。通过这些措施，保证电气连接点分离工作的顺利进行，为风机拆除工作提供安全保障。

在断电后，立即断开接地导体连接。

1）使用接地电阻测试仪确认接地回路已完全脱离，确保接地系统不再对设备产生影响；

2）在操作过程中，严格按照操作规程进行，避免因操作不当导致触电事故；

3）对接地导体进行妥善处理，防止其对周围环境造成影响。通过这些措施，保证接地系统断开工作的安全可靠，为后续拆除工作创造良好条件。

对固定风机的金属支架使用液压剪与切割锯进行分段切割。

1）根据支架的结构和受力情况，合理确定切割位置和顺序，避免整体受力破坏墙体结构；

2）在切割过程中，对切割面进行打磨处理，使用砂纸等工具将切割面打磨光滑，防止锐边伤人；

3）安排专人负责现场安全监督，确保切割作业符合安全要求。通过这些措施，保证支架结构切割处理工作的顺利进行，为风机本体拆卸和吊装作业提供便利。

提前清理吊装路径上的障碍物。

1）对吊装路径进行全面检查，确定障碍物的位置和类型；

2）使用合适的工具和设备清理障碍物，确保吊装路径畅通无阻；

3）划定警戒区并设专人值守，防止无关人员进入吊装区域，确保施工安全。信号工全程指挥，通过准确的信号指挥起重工进行吊装作业，确保吊装过程可视化、可控化，杜绝盲吊行为。

#### 1.1.1.3.拆除后处置与回收管理

对风机叶片、外壳、轴承等部件进行表面处理和性能检测。

1）进行表面除尘与除锈处理，使用刷子、砂纸等工具去除部件表面的灰尘和锈迹；

2）使用万用表检测电机绕组绝缘性能，判断电机是否正常；

3）根据检测结果，评估部件是否具备二次使用条件。对于具备二次使用条件的部件，进行妥善存放和标识，以便后续使用。通过这些措施，提高设备的利用率，降低成本。

对于无法再利用的金属构件、塑料件等，严格按照国家规定进行处理。

1）交由有资质单位进行资源化回收，确保废旧物资得到合理利用；

2）严禁随意倾倒或焚烧，避免对环境造成污染；

3）留存相关处置凭证，以备后续查验。通过这些措施，实现废旧物资的环保处理，保护生态环境。

对原风机进风管、出风管接口处进行临时封堵。

1）选用耐候性强的胶带或盖板作为密封材料，保证短期防护有效性；

2）对接口处进行清洁，去除灰尘和杂物，确保密封效果；

3）定期检查封堵情况，如有损坏及时更换。通过这些措施，防止灰尘进入或雨水渗入，保护接口处不受损坏。

恢复作业区域围挡、警示标志及夜间照明设施。

1）按照原有位置和标准重新安装围挡和警示标志，确保施工区域与外界隔离；

2）检查夜间照明设施是否正常工作，如有损坏及时修复；

3）由安全员进行复查确认，确保施工现场处于封闭可控状态。通过这些措施，提高施工现场的安全性，避免发生安全事故。

### 1.1.2.灯具拆除技术方案

#### 1.1.2.1.拆除前准备与勘查

在灯具拆除工作中，为确保拆除工作准确有序进行，会在灯具本体及连接点处设置统一标识。采用耐久性标签或喷涂标记的方式，清晰标明设备编号、所属回路及拆除顺序。标记过程由专业技术员全程监督执行，这是为了避免出现遗漏或误标的情况。技术员会依据详细的设计图纸和现场实际情况，逐一核对标记内容，保证每一个灯具的标记都准确无误。这样做有助于后续拆除工作按照预定计划高效开展，减少因标记不清而导致的错误操作，提高拆除工作的安全性和准确性。

结合洞内作业环境特点，对灯具拆除过程中可能存在的安全风险进行全面识别。这些风险包括高空坠落、触电、物体打击等。针对这些风险，制定了专项安全防范措施。例如，在重点区域设置警示围挡，明确作业禁区，防止无关人员进入危险区域。同时，配备应急照明与逃生通道标识，以应对可能出现的紧急情况。在拆除作业前，会组织所有参与人员进行安全培训，让他们熟悉这些安全防范措施和应急预案。在拆除过程中，安全员会时刻监督作业情况，确保各项安全措施落实到位。如果发现任何安全隐患，会立即停止作业并进行整改。

为保障灯具拆除工作的顺利进行，所有拆除工具在投入使用前都要完成性能检测和绝缘测试，以确认其符合安全使用标准。像角磨机、手持电钻等设备，须经质检员严格检查并签字确认后方可进入作业面。质检员会依据相关的技术标准和规范，对工具的各项性能指标进行检测，包括功率、转速、绝缘电阻等。对于检测不合格的工具，会及时进行维修或更换，确保每一件工具都能安全可靠地使用。同时，会建立工具管理台账，记录工具的进场时间、检测情况、使用情况等信息，以便对工具进行有效的管理和维护。

在灯具拆除作业中，人员的合理分工和资质要求至关重要。强电电工负责断电验证与线路拆解工作，他们需要具备丰富的电气知识和实践经验，能够准确判断电路状态，确保拆除过程中不会发生触电事故。测量工负责安装位置复核，通过精确的测量，为拆除工作提供准确的位置信息。普工协助搬运与清理工作，他们需要听从指挥，认真完成各项辅助任务。安全员全程监督作业过程，及时发现并纠正不安全行为，保障作业人员的生命安全。技术员统筹协调各环节衔接，确保拆除工作按照预定方案有序进行。每一位参与人员都明确自己的职责和任务，严格按照操作规程进行作业。

1.1.2.2.拆除实施与过程控制

为确保灯具拆除过程中的用电安全，实行三级断电确认制度。操作人员首先进行自检，按照操作规程切断灯具的电源，并检查电路是否已断开。然后由技术员进行复核，技术员会使用专业的检测工具，如万用表等，再次确认电路的通断情况。最后由安全员进行最终确认，安全员会对整个断电操作过程进行全面检查，确保没有遗漏或错误。只有在三方签字确认后，才可以进入下一步作业。这种多级断电确认机制，能够最大程度地降低触电事故的发生概率，保障作业人员的生命安全。

在完成断电操作后，会对已断电的电缆端头进行包扎处理，防止电缆裸露引发安全事故。同时，会贴上“已断电”的标签，明确标识该电缆已处于断电状态，防止误接或短路。对于所有线缆接头，会统一编号登记，详细记录接头的位置、所属回路等信息。这样做便于后续回收与分类处置工作的开展，提高工作效率。在拆除过程中，会安排专人负责管理这些标识，确保标识清晰、准确，不会出现混淆或丢失的情况。

在灯具拆除过程中，所有拆除动作均按预设步骤执行，严格禁止野蛮拆卸。每一步拆除工作完成后，由技术员进行检查，查看是否对周边设施造成损坏。如果发现问题，会立即停工整改。技术员会依据详细的拆除方案和质量标准，对拆除工作进行细致检查，包括灯具的拆除方式是否正确、周边设施是否受到影响等。对于不符合要求的拆除动作，会及时进行纠正，确保拆除工作既高效又安全，不会对周边环境和设施造成不必要的破坏。

#### 1.1.2.3.拆除后处理与归集管理

拆除工作完成后，由质检员组织对拆除部件进行外观检查与功能测试。质检员会依据相关标准和经验，仔细检查部件的外观是否有损坏、变形等情况，并对其功能进行测试，判定是否具备修复或翻新条件。对于具备条件的部件，会纳入再利用台账，供后续工程调用。这样做不仅可以节约资源，降低成本,还能减少废弃物的产生。在评估过程中，会详细记录每个部件的评估结果和相关信息，以便对再利用部件进行有效的管理和调配。

为确保拆除后的设备和材料在临时存放期间不受损坏，在材料堆放区配置了温湿度计与通风装置。安排专人每日巡查一次，密切关注存放区的温湿度变化情况。如果发现温湿度超出适宜范围，会及时采取相应措施，如开启通风装置调节湿度、使用空调调节温度等，防止潮湿导致金属腐蚀或塑料老化。通过对存放区环境的有效监控，能够保证设备和材料的质量，为后续的处理和利用提供保障。

清场工作完成后，由技术员与安全员联合进行检查。他们会依据文明施工标准，对拆除现场进行全面检查，确认无遗留物、无污染残留。检查内容包括地面是否干净整洁、是否有杂物堆积、是否存在油污污染等。只有在达到文明施工标准后，清场工作才算合格。这样做有助于保持施工现场的整洁和安全，为后续的施工或其他工作创造良好的环境。

对于拆除后的废弃物和回收设备的运输工作，会提前规划货车行驶路线。为避免对人员和交通造成影响，会避开人员密集区与交通高峰时段。在运输途中，会为货车加盖篷布，防止物料散落，确保道路整洁与交通安全。同时，会对运输车辆进行定期检查和维护，确保车辆性能良好，避免因车辆故障导致运输事故的发生。此外，会安排专人对运输过程进行监督，确保运输工作按照预定计划顺利进行。

### 1.1.3. 旧光电缆拆除技术方案

#### 1.1.3.1.拆除前准备与技术交底

在拆除作业开展前，为保证拆除工作的准确性和顺利进行，会运用专用设备对光电缆布线路径进行复核测量。结合全站仪定位记录原始坐标，确保每一处光缆标识都清晰明确、无任何遗漏，有效防止误拆或漏拆情况的发生。

标识工作由专业的专职测量工负责执行，他们具备丰富的测量经验和专业技能，能够准确地完成标识任务。完成标识后，还会由技术员进行复核，只有在技术员确认无误后，方可进入下一工序。这一严谨的流程确保了标识的准确性和可靠性，为后续的拆除工作奠定了坚实的基础。

为确保施工人员熟悉旧光缆拆除流程和操作要点，组织弱电电工、普工及安全员开展专项技术交底会议。在会议上，重点讲解光缆拆除流程、工具使用规范、断电操作要求及应急处置措施，确保每位作业人员都能掌握操作要点。

交底过程进行全程记录，详细记录会议内容和参与人员的反馈。参与人员需在记录上签字确认，这样可以实现责任可追溯，确保每个环节都有明确的责任人，为施工安全和质量提供保障。根据旧光电缆的类型与敷设环境，配备了一系列专用的拆除工具，包括万用表、光纤剥线钳、光纤切割刀、牵引绳索及电缆故障测试仪等。这些工具的选用经过了严格的考量，能够确保在拆除过程中不损伤芯线结构，有效避免信号衰减风险。

所有工具均已完成校验并在有效期内，具备良好的性能和可靠性，能够满足施工质量与安全要求。在施工过程中，会定期对工具进行检查和维护，确保其始终处于良好的工作状态。

为保障拆除作业的顺利进行，在拆除区域设置了临时发电机供电系统。通过 30kVA 发电机组提供稳定电力，确保照明灯具与检测仪器能够正常运行。施工现场照明覆盖率达 95%以上，能够满足夜间作业的需求。

为确保用电安全，电源接入点均设置了漏电保护装置。在施工过程中，会安排专人定期对供电系统进行检查和维护，及时发现和排除安全隐患，保障施工人员的生命安全和设备的正常运行。

为确保施工安全，在光电缆拆除作业区设置了警戒围栏与警示标志，实行封闭式管理，禁止无关人员进入。围栏范围依据施工影响半径合理划定，在洞内关键节点设置反光标识，提升可见度，避免发生意外事故。

入口处设有专人值守，严格执行进出登记制度。值守人员会对进入作业区域的人员进行身份核实和登记，确保只有经过授权的人员才能进入，保障施工区域的安全和秩序。

在拆除过程中，为减少粉尘和噪音对环境和施工人员的影响，启用吸尘器实时清理碎屑，降低粉尘浓度。同时使用噪音计监测施工环境，确保作业期间噪声值控制在国家规定限值范围内。

定期开展环境检测，形成详细的记录台账。记录台账作为过程管控的重要依据，能够及时发现和处理环境问题，保障施工环境符合环保要求。

#### 1.1.3.2.拆除实施与过程控制

对所有连接至光缆终端的强电与弱电接口逐一进行排查，确认已完全断开且无交叉供电现象，防止意外送电造成设备损坏或人身伤害。

检测过程由双人协同完成，一人操作，一人监督，确保检测结果的准确性和可靠性。在检测过程中，会严格按照操作规程进行操作，使用专业的检测设备，对每一个接口进行仔细检测，确保电路状态符合要求。

对光电缆接头部位进行全面的外观检查，识别是否存在老化、破损或密封失效情况，评估其是否具备回收再利用价值。

评估结果会详细记录于设备台账，作为后续处理决策的重要参考。在记录过程中，会对光电缆接头的状态、评估结果等信息进行详细记录，确保信息的完整性和准确性。

根据光缆的材质与敷设方式，设定合理的牵引速度与张力上限，避免因过快或过大拉力造成纤芯断裂。

牵引作业全程由信号工指挥，起重工配合，确保动作协调一致。在牵引过程中，信号工会根据光缆的实际情况发出准确的指挥信号，起重工会按照信号进行操作，确保牵引作业的安全和顺利进行。

拆除后的旧光电缆按类别进行分装，分为可回收金属外护套、非金属部分及混合材料三类，分别存放于指定区域。

每袋标签注明来源位置、拆除时间与负责人，确保可追溯性。在分类收集过程中，会安排专人负责监督和管理，确保分类准确、存放规范。

监督工作实行“双岗制” ，即安全员与技术员共同巡查，形成互查互控机制，提高过程透明度与执行力。

每日汇总监督日志，提交项目部备案。在监督过程中，安全员和技术员会严格按照监督标准进行检查，及时发现和纠正问题，确保施工过程符合安全和质量要求。

对每段光缆的长度、型号、安装位置等信息进行精确采集，录入电子台账系统，实现信息化管理。

数据采集结果作为计量依据，与工程量清单逐项比对，保证准确性。在数据采集过程中，会使用专业的测量工具和设备，确保数据的准确性和可靠性。

#### 1.1.3.3.拆除后处理与移交

对可回收的金属护套、接头盒等部件建立独立台账，标注名称、规格、数量及去向，定期盘点，防止流失。

登记信息与财务账目同步更新，保障资产管理闭环。在登记管理过程中，会安排专人负责物资的登记和盘点工作，确保物资的数量和状态准确无误。

对于无法再利用的光缆外皮、填充物等材料，统一装袋后运至指定垃圾站，严禁随意倾倒或焚烧。

处理过程接受监理与环保部门抽查，确保合法合规。在处理过程中，会严格按照环保要求进行操作，确保对环境的影响最小化。

对拆除区域的墙面、地面及电缆沟槽进行清理修复，填补孔洞，恢复表面平整度，消除安全隐患。

复原工作由普工与架子工协同完成，经质检员验收合格后方可撤离。在复原过程中，会严格按照施工标准进行操作，确保作业面环境符合要求。

拆除完成后，依次拆除临时照明、围挡、标牌等设施，归整工具设备，清点物资后有序退场。

退场过程遵循“谁使用、谁清理”原则，确保现场整洁无遗。在退场过程中，会安排专人负责监督和管理，确保退场工作的顺利进行。

由技术员牵头组织资料审查，核对内容是否齐全、格式是否规范、签字是否完备，确保符合档案管理要求。

审查通过后加盖项目公章，正式归档。在审查过程中，会严格按照档案管理要求进行操作，确保资料的完整性和规范性。

向业主或监理单位提交拆除成果清单与资料目录，双方签署移交确认单，完成最终交付。

移交过程全程留影存证，保障履约闭环。在移交过程中，会严格按照合同要求进行操作，确保移交工作的顺利进行。

## 1.2.拆除计量

### 1.2.1.风机拆除计量标准

#### 1.2.1.1.拆除前准备与技术交底

组织测量工与技术员对风机安装位置进行实地复测，使用全站仪和水准仪记录原始坐标与高程数据，形成完整的位置基准档案，作为拆除前后比对依据。以下是相关数据记录表格：

| ##### 风机编号 | ##### 原始坐标（X） | ##### 原始坐标（Y） | ##### 原始高程 | ##### 安装朝向 | ##### 周边环境情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 风机 1 | ##### 具体 X 坐标值 | ##### 具体 Y 坐标值 | ##### 具体高程值 | ##### 具体朝 ##### 向 | ##### 周边无障碍物等情况描述 |
| ##### 风机 2 | ##### 具体 X 坐标值 | ##### 具体 Y 坐标值 | ##### 具体高程 ##### 值 | ##### 具体朝 ##### 向 | ##### 周边有防护栏等情况描 述 |
| ##### 风机 3 | ##### 具体 X 坐标值 | ##### 具体 Y 坐标值 | ##### 具体高程 值 | ##### 具体朝 向 | ##### 周边有管道等情况描述 |

根据劳动力安排计划，配备强电电工、起重工、信号工、机械维修工等专业岗位人员，确保各工种持证上岗。强电电工负责电气线路的拆除与安全保障，起重工具备丰富的吊装经验，信号工能准确传达吊装信号，机械维修工可及时处理机械设备故障。同时完成汽车吊、液压千斤顶、扭矩扳手等机械设备的进场检验与调试，保障作业能力。汽车吊经检验起吊能力符合要求，液压千斤顶顶升性能良好，扭矩扳手测量精准，为风机拆除工作提供坚实基础。

拆除前执行电源切断操作，使用万用表与绝缘电阻测试仪双重检测确认无电状态，确保作业环境安全。先使用万用表检测电路通断与电压，再用绝缘电阻测试仪测量强电、弱电设备及线缆绝缘电阻。检测结果记录存档，具备可追溯性。详细记录每台风机的断电检测时间、检测人员、检测数据等信息，为后续施工安全提供有力保障。若检测过程中发现异常情况，及时排查故障并解决，待确认无电后方可进行拆除作业。

制定针对风机吊装、高空坠物、突发断电等情况的应急处置预案，明确联络机制与处置流程，并组织一次模拟演练，确保现场人员熟悉响应程序。以下是应急预案相关表格：

| ##### 应急情况 | ##### 应急流程 | ##### 责任人员 | ##### 应急物资 | ##### 联络方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 风机吊装事故 | ##### 停止吊装、检查设备、评估损失等 | ##### 起重工负责人 | ##### 急救箱、警示标识等 | ##### 具体电话号码 |
| ##### 高空坠物 | ##### 疏散人员、检查受伤情况、设置警戒等 | ##### 安全员 | ##### 担架、灭火器等 | ##### 具体电话 ##### 号码 |
| ##### 突发断电 | ##### 启用备用电源、检查电路故障等 | ##### 强电电工负责人 | ##### 发电机、应急照明等 | ##### 具体电话 号码 |

#### 1.2.1.2.拆除过程控制与工序记录

对风机主回路与控制回路分别进行断开处理，使用标签机对每一根线缆进行唯一编号标记，分类存放于专用线缆盒内，防止混淆。标记的信息包括线缆名称、规格、连接位置等详细内容。例如，主回路线缆标记为“风机主回路-1”，控制回路线缆标记为“风机控制回路-2” 。同时，建立线缆信息台账，记录每根线缆的相关信息，便于后续查询与管理。分类存放时，按照不同回路、不同规格进行区分，确保线缆存放整齐有序，为后续的电气安装或维修工作提供便利。

采用液压千斤顶辅助顶升，配合扭矩扳手逐步松动螺栓，避免强行撬动造成结构损伤。拆解过程中保持动作平稳，确保设备完整性。液压千斤顶顶升时，严格控制顶升高度与速度，避免风机晃动过大。扭矩扳手按照规定的扭矩值进行操作，确保螺栓拆卸过程中不会因扭矩过大或过小而损坏设备。在拆解过程中，安排专人进行监督，及时发现并纠正不当操作，保证拆解工作的安全与质量。拆解下来的机械连接件妥善保管，防止丢失或损坏。

提前规划吊装路径，清除障碍物，确认洞内净空满足吊车操作需求。作业半径范围内无人员滞留，符合安全距离规范。对吊装路径进行详细测量，确保吊车的臂长、回转半径等参数与路径相匹配。清除路径上的杂物、堆积物等障碍物，保证吊装过程的顺畅。在作业空间设置明显的警示标识，禁止无关人员进入。安排专人对作业半径范围内进行实时监控，确保无人员滞留，保障吊装作业的安全进行。

风机经叉车短途转运至材料堆放区，摆放于垫木上，顶部覆盖防雨布，防止受潮腐蚀。存放期间每日巡检，确保无位移、无破损。以下是风机临时存放管理表格：

| ##### 风机编号 | ##### 存放位置 | ##### 垫木规格 | ##### 防雨布情况 | ##### 巡检日期 | ##### 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 风机 1 | ##### 材料堆放区 A 区 | ##### 具体规格 | ##### 完好 | ##### 具体日期 | ##### 无位移、无破损 |
| ##### 风机 2 | ##### 材料堆放区 B 区 | ##### 具体规格 | ##### 完好 | ##### 具体日期 | ##### 无位移、无破损 |
| ##### 风机 3 | ##### 材料堆放区 C 区 | ##### 具体规格 | ##### 完好 | ##### 具体日期 | ##### 无位移、无破损 |

#### 1.2.1.3.拆除后验收与资料归档

对电机、外壳、支架等金属构件进行识别，建立回收台账，标明型号、数量、存放位置，便于后续清点与移交。识别过程中，检查部件的完整性、损坏程度等情况。对于可修复的部件，记录修复方案与预计修复时间。建立的回收台账详细记录每一个可回收部件的相关信息，包括名称、型号、数量、存放位置、状态等。定期对回收台账进行更新与核对，确保信息的准确性。同时，安排专人负责可回收部件的管理，保证部件的安全存放与合理利用。

### 1.2.2.消防管道拆除计量

#### 1.2.2.1.拆除前准备与计划制定

在消防管道拆除施工中，拆除区域隔离措施至关重要。会在施工区域设置物理围挡与警示标识，以此划分出专用作业区，可有效防止无关人员进入，避免意外发生。临时道路与安全通道将保持畅通，这不仅保障了应急疏散路径不受影响，也方便施工人员和设备的正常通行。隔离措施严格符合现行安全规范，会在合理范围内实施，既能确保施工区域的独立性和安全性，又不会影响整体施工进度与安全管理。在设置围挡和标识时，会充分考虑其牢固性和明显性，确保在整个拆除过程中都能发挥作用。

基于对现场的勘查结果与相关技术资料，会编制专项拆除施工方案。该方案涵盖拆除顺序、工具配备、人员分工、安全防护等内容。拆除顺序会根据消防管道的布局和连接方式合理安排，以确保拆除工作高效、安全进行。工具配备会根据实际需求选择合适的设备，如切割锯、液压破碎锤等。人员分工明确，不同工种的职责清晰，可提高施工效率。安全防护措施会严格按照相关标准执行，保障施工人员的生命安全。方案经内部技术负责人审核后报监理单位备案，确保程序合规。方案内容会在国家规定范围内调整优化，以满足本项目的实际需求，具备可操作性与可执行性。

1）拆除顺序：根据消防管道的走向和连接方式，制定科学合理的拆除顺序，避免盲目拆除导致安全事故。

2）工具配备：配备足够数量和合适类型的工具，如切割锯、液压破碎锤、风镐等，确保施工顺利进行。

3）人员分工：明确各工种的职责和工作范围，如管道工、焊工、普工等，提高施工效率。

4）安全防护：制定详细的安全防护措施，如佩戴安全帽、安全带、防护手套等，保障施工人员的生命安全。

按照施工计划，会提前组织切割锯、液压破碎锤、风镐、空压机、叉车、货车等设备进场并完成调试。这些设备状态良好，符合安全生产使用条件。切割锯用于消防管道的切割，液压破碎锤可对混凝土基础进行破碎，风镐用于拆除管道周围的附着物，空压机为风镐等气动工具提供动力，叉车用于拆除设备和材料的短途转运，货车用于拆除废料和回收设备的外运。机械使用会在合理范围内，严格遵循操作规程，避免对周边结构造成扰动或损坏。在设备进场前，会对其进行全面检查和维护，确保设备性能良好。在使用过程中，会安排专业人员进行操作和管理，定期对设备进行保养和维修。

1）切割锯：用于消防管道的切割，选择合适的锯片，确保切割效率和质量。

2）液压破碎锤：对混凝土基础进行破碎，控制破碎力度，避免对周边结构造成破坏。

3）风镐：拆除管道周围的附着物，操作时注意安全，避免飞溅物伤人。

4）空压机：为风镐等气动工具提供动力，确保气压稳定，保证工具正常运行。

5）叉车：用于拆除设备和材料的短途转运，注意行驶安全，避免碰撞。

6）货车：用于拆除废料和回收设备的外运，选择合适的车型，确保运输安全。

会配备万用表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、噪音计、粉尘检测仪等检测设备，用于施工过程中的环境监测与安全控制。万用表可检测电路通断、电压，确认设备断电状态，保障施工人员的用电安全。绝缘电阻测试仪用于测量强电、弱电设备及线缆绝缘电阻，防止漏电事故发生。接地电阻测试仪检测设备接地电阻是否符合安全标准，确保设备正常运行。噪音计监测施工噪音，确保符合环保要求，减少对周边环境的影响。粉尘检测仪检测施工粉尘浓度，保障作业环境安全，避免施工人员吸入过多粉尘。检测仪器已校准并在有效期内，确保测量数据真实可靠，支持全过程质量与安全管控。在使用检测仪器前，会对其进行检查和校准，确保测量结果准确。在施工过程中，会定期使用检测仪器进行监测，及时发现问题并采取措施解决。

#### 1.2.2.2.拆除过程计量控制

在消防管道拆除中，针对法兰连接、螺纹连接、焊接连接等不同接口形式，会采取对应拆卸方法。对于法兰连接，会使用扭矩扳手控制拆卸力矩，防止过度紧固导致部件损伤。在拆卸过程中，会保留关键连接件信息，便于后期评估是否可再利用。对于螺纹连接，会使用合适的工具进行拆卸，避免损坏螺纹。对于焊接连接，会采用切割的方式进行分离，确保拆除工作顺利进行。在处理管道连接处时，会严格按照操作规程进行操作，确保施工安全和质量。

1）法兰连接：使用扭矩扳手控制拆卸力矩，避免过度紧固导致部件损伤。拆卸后，对法兰和螺栓进行清洗和检查，评估是否可再利用。

2）螺纹连接：使用合适的工具进行拆卸，注意保护螺纹。拆卸后，对螺纹进行清理和润滑，为后续安装做好准备。

3）焊接连接：采用切割的方式进行分离，选择合适的切割设备和切割参数，确保切割质量。切割后，对切割面进行打磨和处理，防止生锈。

对于固定于混凝土结构中的管道支架或基座，会采用液压破碎锤配合风镐进行分段破碎。在破碎过程中，会控制冲击力度，避免破坏周边结构完整性。液压破碎锤具有较大的冲击力，可快速破碎混凝土，但会注意控制其使用范围和力度，防止对周围结构造成不必要的损伤。风镐则用于对破碎后的混凝土进行清理和修整，确保作业面整洁。破碎后的碎块会及时清运，保持作业面整洁，符合环保与文明施工要求。在清运过程中，会采用合适的运输工具，将碎块运至指定地点进行处理。

会对金属管材、阀门、法兰等具备再利用价值的部件进行编号登记，标注规格型号与原安装位置，纳入库存管理。登记信息完整可查，为后续新设备安装提供参考依据。在登记过程中，会对可回收材料进行详细检查和评估，确定其是否可以继续使用。对于可以再利用的材料，会进行清洗、修复和保养，确保其性能符合要求。在库存管理方面，会建立完善的管理制度，对可回收材料进行分类存放，便于查找和使用。

无法再利用的管段、填料、腐蚀件等会按环保部门要求送至指定处理场所，严禁随意倾倒或掩埋。处理过程会留有影像资料与交接单据，确保全流程受控，符合国家环保法规要求。在处理不可回收废弃物时，会选择有资质的处理单位进行合作，确保废弃物得到妥善处理。会对处理过程进行监督和管理，确保处理结果符合环保要求。

1）选择有资质的处理单位：与具备相关资质和经验的处理单位签订合同，确保废弃物得到专业处理。

2）留有影像资料：在处理过程中，拍摄照片或视频，记录废弃物的运输和处理情况，以备查验。

3）交接单据：要求处理单位提供交接单据，注明废弃物的种类、数量、处理方式等信息，确保全流程可追溯。

#### 1.2.2.3.拆除后验收与资料归档

会对临时道路、警卫室、标养室等临时设施进行拆除，材料分类回收利用，减少资源浪费。在拆除过程中，会注意不破坏永久结构，保持现场整体秩序，为下一阶段施工创造条件。对于临时道路，会将其路面材料进行回收，用于其他项目的建设。对于警卫室和标养室，会将其可利用的材料进行拆卸和整理，如门窗、钢材等，进行分类存放，以便后续使用。在拆除临时设施时，会制定详细的拆除方案，确保拆除工作安全、有序进行。

1）临时道路：拆除路面材料，进行回收利用。对路基进行平整和处理，为后续施工做好准备。

2）警卫室：拆卸可利用的材料，如门窗、钢材等，进行分类存放。对室内设施进行清理和消毒，保持卫生。

3）标养室：拆除室内设备和设施，进行清洗和维护。对室内墙面和地面进行清理和修复，恢复原状。

会使用粉尘检测仪、噪音计对施工区域环境进行复测，确保粉尘浓度与噪音水平处于国家规定的允许范围之内。检测结果会存档备查，作为工程竣工资料组成部分，证明施工活动未对周边环境造成超标影响。在复测过程中，会选择合适的检测点和检测时间，确保检测结果准确可靠。会对检测数据进行分析和评估，如发现超标情况，会及时采取措施进行整改。

1）粉尘检测：在施工区域内设置多个检测点，检测粉尘浓度。根据检测结果，判断是否符合国家规定的标准。

2）噪音检测：在施工区域周边设置检测点，检测噪音水平。根据检测结果，判断是否对周边环境造成影响。

3）存档备查：将检测结果进行整理和归档，作为工程竣工资料的一部分。以备后续查询和审核。

由技术员、安全员、监理代表三方共同对拆除成果进行实地核查，确认工程量真实性与准确性。签认手续完备，资料齐全，确保计量过程公开透明，杜绝虚报漏报现象。在实地核查过程中，会对拆除的消防管道长度、管径、数量等进行详细测量和记录。会检查拆除工作是否符合施工方案和相关标准的要求。对于工程量的确认，会以实际测量数据为依据，确保数据真实可靠。签认手续会严格按照规定办理，由三方代表签字确认，确保计量过程的合法性和有效性。

1）实地核查：技术员、安全员、监理代表共同到现场，对拆除成果进行检查和测量。

2）工程量确认：根据实地核查结果，确认拆除的消防管道长度、管径、数量等工程量。

3）签认手续：三方代表在工程量确认单上签字确认，确保手续完备。

所有拆除过程记录、检测报告、签认文件、影像资料等会统一归档，形成完整的技术档案。档案按项目编号分类保存，移交至建设单位指定部门，满足竣工验收与长期运维管理需求。在归档过程中，会对资料进行整理和分类，确保资料的完整性和规范性。会建立电子档案，方便查询和管理。在移交档案时，会办理相关手续，确保档案安全、准确地移交至建设单位指定部门。

| ##### 资料类型 | ##### 内容 | ##### 保存方式 | ##### 移交部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 拆除过程记录 | ##### 包括拆除顺序、作业流程、施工时间等 | ##### 纸质和电子档案 | ##### 建设单位指定部门 |
| ##### 检测报告 | ##### 如粉尘检测、噪音检测等报告 | ##### 纸质和电子档 ##### 案 | ##### 建设单位指定部 ##### 门 |
| ##### 签认文件 | ##### 工程量确认单、验收报告等 | ##### 纸质和电子档 案 | ##### 建设单位指定部 ##### 门 |
| ##### 影像资料 | ##### 施工过程照片、视频等 | ##### 电子档案 | ##### 建设单位指定部 门 |

### 1.2.3.弱电设备计量管理

#### 1.2.3.1. 旧光电缆拆除计量

为保证旧光电缆拆除过程中的计量准确，采用高可视性标签与彩色胶带结合的方式进行分段标识。每段均标注起止点编号、长度范围及用途分类。标识工作由专职技术人员完成，经现场负责人复核无误后方可进入拆除工序。以下是具体标识规范：

| ##### 序号 | ##### 标识手段 | ##### 标注内容 | ##### 操作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 高可视性标签 | ##### 起止点编号、长度范围、用途分类 | ##### 精准粘贴于光缆表面平整处 |
| 2 | ##### 彩色胶带 | ##### 辅助标致，区分不同类型光缆 | ##### 间隔一定距离缠绕 |
| 3 | ##### 信息记录 | ##### 标识编号、标注时间、标注人员 | ##### 详细记录在案，及时更新 |

在旧光电缆拆除前，对光缆路径关键节点拍摄高清影像资料，这是工程计量与验收的重要依据。需要拍摄的关键节点包括接口位置、穿管情况、固定支架状态等。通过形成完整的视频与照片档案，能详细记录光缆的原始状态。这些影像资料可用于后续的工程计量核对和验收检查，确保拆除工作按照要求进行。所有影像资料都会按照节点顺序和时间顺序进行整理，以便快速查询和调用。

旧光电缆拆除时，根据预设断点实施分段拆除，避免整体拉拽对光缆造成不必要的损坏。每段拆除完成后，立即测量并记录其长度。测量工具采用高精度的测量仪器，确保数据的准确性。测量完成后，将数据及时录入电子台账系统，保证数据的实时更新与可查性。这样可以清晰地掌握拆除进度和光缆的实际长度，为后续的计量和结算提供准确依据。电子台账系统具备数据存储和分析功能，可对拆除量进行统计和对比。

1）拆除分段：事先确定合理的断点，按照断点进行分段拆除。

2）长度测量：使用专业测量工具测量每段长度。

3）数据录入：将测量结果及时录入电子系统。

4）系统更新：保证系统数据实时、准确。

拆除后的光电缆按可再利用与不可回收两类分别堆放。对于可再利用部分，进行清洁处理后登记入库，以备后续使用。不可回收部分则按环保要求集中交由有资质的单位处置。建立分类台账，详细记录每类光缆的数量、来源和去向，便于跟踪和管理。通过对回收和废弃光缆的分类统计，可以有效提高资源利用率，减少对环境的影响。分类统计工作会定期进行总结和分析，为后续的资源管理提供数据支持。

1）分类堆放：将拆除的光缆分为可再利用和不可回收两类。

2）可再利用处理：清洁、登记入库。

3）不可回收处置：交有资质单位处理。

4）台账建立：记录详细信息，定期跟踪。

为确保旧光缆拆除计量数据的准确性，实行三级审核机制。首先由施工班组进行自检，对自身记录的数据进行全面检查和核对。然后由技术组进行复核，从专业技术角度对数据进行再次审查。最后由项目总工进行终审，综合各方面因素对数据进行最终审定。所有计量数据必须与现场影像、原始记录一一对应，做到数据可追溯，杜绝虚报、漏报等情况的发生。审核过程中严格把关，确保每一个数据都真实可靠。

1）班组自检：施工班组初步检查数据。

2）技术复核：技术组专业审查数据。

3）总工终审：项目总工综合审定数据。

4）对应检查：确保数据与影像、记录相符。

每月末将当月全部旧光缆拆除计量资料进行整理成册。资料包括原始记录表、影像资料清单、分类统计表等。这些资料将统一归档至项目资料室，便于后续的审计与验收调用。资料的整理和归档工作遵循严格的规范和流程，保证资料的完整性和可读性。每个月的资料都会按照时间顺序进行有序存放，方便查找和使用。同时，会建立电子档案，与纸质档案同步保存，提高资料的管理效率。

#### 1.2.3.2.摄像机拆除计量

在摄像机拆除前，通过全站仪精确测量摄像机中心点的三维坐标。同时，记录其相对墙体或立杆的水平角与俯仰角。这些数据将作为后续精准复装的基准。在测量过程中，严格按照测量规范进行操作，确保数据的准确性。测量完成后，对数据进行反复核对和验证，防止出现误差。对于不同安装位置的摄像机，都会单独记录其空间坐标信息，形成详细的坐标档案。

对摄像机所连线路进行逐条编号，然后绘制简易接线图。接线图中会标明电源线、视频线、接地线的走向与接口位置，以此防止混淆与误操作。下面是详细的线路信息：

| ##### 线路类型 | ##### 颜色 | ##### 接口位置 | ##### 走向说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 电源线 | ##### 红色 | ##### 摄像机电源接口 | ##### 连接至电源插座 |
| ##### 视频线 | ##### 黄色 | ##### 摄像机视频输出接口 | ##### 接入视频监控设备 |
| ##### 接地线 | ##### 绿色 | ##### 摄像机接地螺丝 | ##### 连接至接地装置 |

对拆除下来的摄像机进行全面的设备状态评估。检查其外壳完整性，查看是否有损坏或变形情况。检查镜头清洁度，如有污垢会影响拍摄效果。同时检查内部电路板状态，查看是否有短路、断路等问题。根据检查结果判定摄像机是否具备再利用条件，并将评估结果纳入设备分类管理台账。对于状态良好的摄像机，会进行妥善保存，以备后续使用；对于损坏严重的摄像机，会进行相应的处理。评估过程中会使用专业的检测工具和方法，确保评估结果的准确性。

摄像机拆除完毕后，由施工负责人、监理代表与保管人员三方共同进行现场交接确认。首先三方一起清点设备数量，确保没有遗漏。然后检查设备状态，与之前的评估结果进行核对。确认无误后，三方签署《设备移交单》，明确责任归属。通过这种方式，确保设备拆除和交接过程的责任闭环。《设备移交单》会详细记录设备的数量、状态等信息，作为重要的交接凭证。

1）三方参与：施工负责人、监理代表、保管人员。

2）清点核对：检查设备数量和状态。

3）签字确认：签署《设备移交单》。

4）责任闭环：明确各方责任。

在摄像机拆除时采集的空间坐标与绘制的接线图，将作为新设备安装的直接依据。在复装过程中，施工人员可以根据这些数据快速确定摄像机的安装位置和角度，减少现场调整时间。同时，准确的接线图可以指导施工人员正确连接线路，避免出现接线错误，提升安装效率与一次成优率。通过应用这些计量数据，能够确保新设备的安装质量和稳定性。

若后期摄像机出现图像偏移、信号异常等问题，可依据前期采集的计量数据快速定位原因。通过查看空间坐标和接线图，可以判断是否是安装位置或线路连接出现问题。这样能够准确实现问题溯源与责任界定，及时采取相应的解决措施。计量数据为摄像机系统的质量保障提供了重要支持，有助于提高系统的可靠性和维护效率。

#### 1.2.3.3.PLC 设备拆除计量

在 PLC 设备拆除前，组织全体参与人员开展技术交底会议。会议上重点说明断电流程，确保安全拆除。详细讲解线缆识别方法，避免拆除过程中误拆。

明确设备拆卸顺序，提高拆除效率。所有参会人员在会议结束后签字确认，确保对拆除方案的理解一致。通过这种交底和确认方式，为拆除工作的顺利进行提供保障。技术交底会议会保留相关记录，以备后续查阅。

提前为 PLC 设备拆除作业配齐专用工具和材料。包括绝缘手套，确保操作人员的安全。配备万用表，用于检测电路状态。准备扭矩扳手，精确控制螺栓拆卸力度。还有标签打印机，用于对线缆和设备进行标识。这些工具和材料的准备，能够保证拆除作业符合安全规范与工艺要求。在准备过程中，会对工具和材料进行性能检测和质量检查，确保其能够正常使用。

在拆除 PLC 设备线缆时，逐根剥离并进行编号。为了避免混接，使用不同颜色标签区分电源线、通信线、接地线。每根线缆编号信息同步录入电子管理系统。这样在后续安装时，能够根据编号准确对应连接，提高安装效率和准确性。在剥离线缆过程中，会小心操作，防止损坏线缆。编号工作会仔细核对，确保编号的唯一性和准确性。

1）线缆剥离：逐根小心分离线缆。

2）颜色区分：用不同颜色标签标记不同类型线缆。

3）编号录入：将线缆编号录入电子系统。

4）数据准确：确保编号唯一、准确。

PLC 设备本体拆除后，立即贴上唯一标识牌。标识牌上注明设备名称、编号、安装位置、拆除日期等信息。然后将设备放入专用防震箱内妥善存放，防止设备受到损坏。以下是设备标识的详细信息：

| ##### 标识内容 | ##### 具体说明 |
| --- | --- |
| ##### 设备名称 | ##### 明确 PLC 设备具体名称 |
| ##### 编号 | ##### 唯一的设备编号 |
| ##### 安装位置 | ##### 原安装的具体位置 |
| ##### 拆除日期 | ##### 准确的拆除时间 |

所有 PLC 设备拆除计量资料须按项目编号统一归档。同时保存纸质版与电子版，确保资料的安全性和可查阅性。资料保存期限不少于五年，以满足后期审计与运维需求。在归档过程中，会按照分类和时间顺序进行整理，方便查找和使用。会定期对归档资料进行备份和检查，防止资料丢失或损坏。

在 PLC 设备拆除时形成的线缆编号与设备标识信息，可直接用于新设备安装时的接线对照。施工人员可以根据编号准确连接线缆，有效降低安装错误率。同时，规范的设备标识能够帮助快速定位设备位置，提高系统的稳定性。这些计量成果为后续安装工作提供了可靠的参考依据，确保安装工作的顺利进行。

## 1.3.运输与仓库管理

### 1.3.1.重型设备运输方案

1.3.1.1.运输过程安全保障措施

为防止重型设备在运输过程中受到雨水和粉尘的侵害，我公司对电气元件、接线端子等敏感部位采取了有效的防护措施。首先，使用防水布对设备进行包裹，确保设备整体处于防水状态。对于接线端子等部位，采用密封袋进行封装，防止雨水和粉尘进入。在运输完成后，会对所有密封接口进行复检，检查密封性能是否完好。如发现密封不严等情况，会及时进行处理，确保设备的防护性能不受影响。通过这些措施，保障了设备在运输过程中的安全性和可靠性。

#### 1.3.1.3.运输后交接与记录管理

当设备到达目的地后，会进行严格的验收。

1）拍照取证，详细记录设备的损伤情况，包括损伤部位、程度等。

2）填写《设备损伤登记表》，准确记录损伤信息。

3）由技术人员对损伤程度进行评估，判断是否可修复或需更换部件。

4）对于可修复的设备，在专业维修区进行修复。修复完成后，会重新进行检验，确保设备符合质量标准。

5）只有检验合格的设备才能入库，投入使用。通过这些措施，确保设备的质量和可用性。

| ##### 记录要素 | ##### 详细内容 |
| --- | --- |
| ##### 运输起止时间 | ##### 准确记录设备运输的开始和结束时间。 |
| ##### 行驶里程 | ##### 记录运输车辆行驶的总里程数。 |
| ##### 驾驶员信息 | ##### 包括驾驶员姓名、驾驶证号码等。 |
| ##### 天气状况 | ##### 记录运输过程中的天气情况，如晴天、雨天等。 |
| ##### 路况变化 | ##### 描述运输路线的路况变化，如道路是否拥堵、是否有施工等。 |
| ##### 异常事件 | ##### 记录运输过程中发生的异常事件，如事故、设备故障等。 |

为实现设备运输交接信息的有效管理，我公司将相关信息录入项目管理系统，实现电子台账的动态更新。

1）设备当前存放位置，方便快速查找和管理设备。

2）状态标签，如待检、待修、可用等，明确设备的状态。

3）预计后续处置计划，为设备的下一步处理提供指导。通过这些措施，为后续仓储管理和再利用提供了准确的数据支持。

为确保设备的质量和可用性，我公司建立了设备定期盘点制度。每月开展一次库存核查，将实物与台账信息进行比对。对于长期存放的设备，会进行状态评估。

1）检查设备是否有锈蚀现象，如有会及时进行处理。

2）查看设备是否有渗漏情况，确保设备的密封性。

3）检测设备的功能是否正常，是否存在功能退化现象。通过这些措施，确保设备处于可随时启用状态，为项目的顺利进行提供保障。

### 1.3.2.临时仓库建设标准

#### 1.3.2.1.仓库选址与布局规划

我公司为保证本项目存储的顺利进行，分别在不同的施工路段进行相应工程量仓库的租赁，同时考虑物资运输与人员通行顺畅，仓库出入口设置双向通行通道，宽度不小于 3 米。此宽度设计充分考虑了叉车、货车等运输车辆的实际通行需求，确保车辆在进出仓库时能够灵活转向与操作，避免因通道狭窄导致的交通拥堵与安全事故。通道地面采用硬化处理，具备防滑、抗压性能，能够承受重载车辆的反复碾压，满足重载运输需求。此外，出入口配置门禁系统，实行严格的登记管理制度。所有进出人员及车辆均需记录备案，详细登记进出时间、人员身份、车辆信息及货物情况等，强化现场管控，确保仓库物资的安全。

我公司依据本项目临时仓库的使用需求，将仓库内部按功能划分为设备存放区、可回收材料暂存区、废料分类堆放区、工具器材存放区及作业准备区。各区域通过明显的标识标牌进行明确区分，方便物资的分类存放与管理。存放区地面铺设防潮垫层，配备货架或托盘支撑，避免设备直接接触地面，有效防止设备受潮、腐蚀或变形。对于大型设备，采用定制的货架进行支撑，确保设备的稳定性；对于小型零部件，则使用托盘进行集中存放，便于清点与取用。同时，在各区域设置明显的通道与标识，确保人员与车辆能够快速、准确地到达指定区域，提高工作效率。

我公司为保障本项目临时仓库内设备与物资的安全，仓库内部配置温湿度监测装置，实时记录环境数据。当温度超过 35℃或相对湿度高于 80%时，自动启动通风或除湿设备，将温湿度控制在适宜的范围内。定期检查通风口滤网状态，保持空气流通，防止设备长期处于密闭潮湿环境中产生锈蚀或绝缘老化。

通风设备采用高效节能型产品，能够根据仓库内的实际温湿度情况自动调节运行功率，降低能源消耗。同时，在仓库内设置温湿度预警系统，当温湿度超出正常范围时，及时发出警报，提醒管理人员采取相应措施。

我公司考虑到本项目临时仓库内存放的电子元器件对环境要求较高，仓库内墙面及顶棚采用防尘涂料处理，地面进行防尘密封处理，减少粉尘积聚对电子元器件造成污染的风险。对存放有 PLC 设备、光电缆接头等敏感元件的区域，增设防静电地板或铺设防静电垫，防止静电放电损坏设备。防静电地板采用优质材料制作，具有良好的导电性能与耐磨性能，能够有效消散静电。同时，在仓库内设置静电消除设备，定期对仓库进行静电检测，确保仓库内的静电环境符合要求。

1.3.2.2.仓储设施建造标准

我公司严格按照国家相关标准，确保本项目临时仓库整体防火等级达到国家规定的二级以上标准。所有板材、连接件均符合耐火极限要求，能够在火灾发生时有效阻止火势蔓延，为人员疏散与物资抢救争取时间。在仓库内部设置灭火器、消防沙箱等应急设施，每 50 ㎡至少配置 2 具干粉灭火器。这些灭火器经过严格的质量检测，具备良好的灭火性能，确保火灾初期可快速响应。同时，在仓库内设置明显的消防标识与疏散指示标志，确保人员在紧急情况下能够迅速找到安全出口。

此外，我公司制定了完善的消防安全管理制度，定期组织员工进行消防安全培训与演练，提高员工的消防安全意识与应急处置能力。仓库管理人员每天对消防设施进行检查，确保其处于正常运行状态。同时，与当地消防部门建立联系，制定应急预案，确保在火灾发生时能够及时获得外部支援。

我公司为保障本项目临时仓库的安全，仓库主体结构设置独立避雷针或利用金属屋面作为接闪体，引下线不少于两处，接地电阻不大于 10Ω 。这种设计能够有效将雷电引入地下，避免雷电对仓库造成损害。接地系统与仓库内电气设备接地网络联通，形成统一接地回路，提升整体防雷安全性能。电气设备的接地线路采用优质材料制作，具有良好的导电性与耐腐蚀性，能够确保在长期使用过程中接地性能稳定。

同时，我公司定期对防雷接地系统进行检测与维护，确保其正常运行。在雷雨季节来临前，对避雷针、引下线等设备进行全面检查，及时发现并处理安全隐患。此外，在仓库内设置雷电预警系统，当检测到雷电活动时，及时发出警报，提醒人员采取相应的防护措施。

我公司为满足本项目临时仓库的作业需求，仓库内部安装防爆型 LED 照明灯具，照度不低于 50lux，覆盖全部作业区域。这种照明灯具具有节能、寿命长、亮度高等优点，能够为夜间巡查与取货提供充足的照明。供电线路采用穿管敷设方式，设置独立配电箱，配备漏电保护装置，电源接口预留充足，供检测仪器及小型工具使用。穿管敷设方式能够有效保护供电线路，防止其受到外力破坏与环境影响。独立配电箱便于对仓库内的用电设备进行集中管理与控制，漏电保护装置能够在发生漏电事故时及时切断电源，保障人员与设备的安全。

同时，我公司制定了完善的用电安全管理制度，定期对供电系统进行检查与维护，确保其正常运行。仓库管理人员每天对照明灯具、配电箱等设备进行检查，及时发现并处理安全隐患。此外，在仓库内设置应急照明系统，当主供电系统出现故障时，能够自动启动，为人员疏散提供照明。

我公司为确保本项目临时仓库内设备存放过程可追溯、可监管，在仓库关键位置部署高清红外摄像头，实现 24 小时无死角视频监控，存储周期不少于 30天。这些摄像头具有高清晰度、宽视角、低照度等优点，能够清晰记录仓库内的人员活动与物资情况。系统与项目部指挥中心联网，异常事件触发报警机制，当发生盗窃、火灾等异常情况时，能够及时通知管理人员采取相应措施。

同时，我公司制定了完善的监控与安防管理制度，安排专人负责监控系统的日常管理与维护。监控人员每天对监控视频进行查看，及时发现并处理异常情况。此外，在仓库周边设置围栏、门禁等安全设施，加强对仓库的安全防护。

#### 1.3.2.3.仓储管理制度建设

我公司为规范本项目临时仓库的物资管理，设备出库须经技术负责人签字确认，填写《设备出库申请单》，注明用途、领用人、预计归还时间等信息。这一流程确保了设备的使用符合项目需求，避免了设备的滥用与流失。严禁未经审批擅自取用，特殊情况需由项目经理批准并备案，杜绝设备流失风险。对于紧急情况下的设备取用，也制定了相应的应急预案，确保在保障项目进度的同时，维护仓库物资的安全。

同时，我公司建立了完善的出入库审批档案，对每一次的审批记录进行详细保存，便于日后的查询与审计。技术负责人在审批过程中，严格审核设备的使用需求与归还计划，确保设备的合理使用。项目经理在特殊情况审批时，综合考虑项目的整体利益与设备的库存情况，做出科学合理的决策。

我公司为保证本项目临时仓库内物资的账实相符，每周开展一次全面盘点，核对实物与台账数据。在盘点过程中，工作人员认真细致地对每一件物资进行清点与核对，发现问题立即上报并查明原因。对于盘盈盘亏的物资，及时进行账务处理，并追究相关人员的责任。每月形成盘点报告，提交至项目管理部门，作为物资管理考核依据。盘点报告详细记录了物资的盘点情况、存在的问题及改进措施，为项目管理部门提供了准确的决策依据。

同时，我公司根据盘点结果，不断优化仓库的物资管理流程与方法。对于经常出现盘盈盘亏的物资，分析原因并采取相应的措施加以改进。通过定期盘点机制，提高了仓库物资管理的准确性与效率，为项目的顺利进行提供了有力保障。

我公司为确保本项目临时仓库的物资管理责任落实到位，将保管员岗位职责明确纳入项目绩效考核体系。对失职行为实行问责机制，根据失职的严重程度给予相应的处罚，确保管理责任落实到每一个人。定期组织岗位培训，提升保管员对设备特性、防护要求、应急处置能力的认知水平。培训内容包括设备的操作规程、维护保养知识、安全注意事项等，通过理论讲解与实际操作相结合的方式，提高保管员的业务能力。

同时，我公司建立了完善的绩效考核制度，对保管员的工作表现进行全面、客观的评价。考核指标包括物资保管的安全性、准确性、及时性等方面，根据考核结果给予相应的奖励或惩罚。通过绩效考核制度，激发了保管员的工作积极性与责任感，提高了仓库物资管理的水平。

我公司为应对本项目临时仓库可能出现的突发事件，制定仓库突发事件应急预案，涵盖火灾、水浸、盗窃、设备倒塌等情况。明确处置流程与责任人，

确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行应对。每季度组织一次应急演练，

检验预案可行性，持续优化响应机制。演练内容包括火灾扑救、人员疏散、物资抢救等方面，通过演练提高了员工的应急处置能力与团队协作能力。

同时，我公司定期对应急预案进行评估与修订，根据实际情况及时调整处置流程与责任人。在演练结束后，对演练效果进行总结与分析，针对存在的问题提出改进措施，不断完善应急预案。通过完善的应急响应预案，保障了仓库物资的安全，降低了突发事件对项目造成的损失。

### 1.3.3.精密设备保管措施

#### 1.3.3.1.拆除后设备分类存放

对于拆除后的金属类设备，会进行全面且细致的防锈与防腐处理。首先对金属部件表面进行除油、除锈操作，这是保证防护效果的基础。在完成表面处理后，会涂覆专用防锈涂层，并且严格控制涂层厚度在合理范围内，确保其在仓储期间能具备有效防护能力。同时，存放环境的控制也至关重要。会保持存放环境干燥通风，将湿度严格控制在国家规定的安全范围之间，以此防止冷凝水形成，避免因水分导致金属部件生锈腐蚀，从而保证金属类设备的性能和质量在存放期间不受影响。

| ##### 要求类型 | ##### 具体要求 |
| --- | --- |
| ##### 堆叠高度 | ##### 大型金属构件堆叠高度不超过规定限值，每层间设置隔离垫块，防止相互挤压受损。 |
| ##### 底部垫木 | ##### 底部垫木长度不小于承重面宽度，确保支撑稳固，防止局部压损变形。 |
| ##### 吊装点与支撑点 | ##### 吊装点与支撑点位置依据原设计结构预留，避免因不当受力导致结构失稳。 |

电子设备存放的环境控制极为关键。会将电子设备存放于专用防静电柜中，确保柜体接地可靠，从根本上避免静电积累的风险。同时，会严格控制柜内湿度保持在 40%～60%之间，为电子设备提供一个稳定的存放环境。在日常管理中，会定期巡检包装密封性，一旦发现渗漏情况，会及时进行处理，杜绝湿气进入内部电路，从而有效保护电子与敏感器件，防止因静电和湿气对其造成损坏，确保设备的性能和稳定性。

为了实现对电子与敏感器件的精准管理，会为每台设备建立独立台账。台账中会详细记录设备的原始状态、拆卸时间、存放位置、责任人及出入库情况等信息，确保设备信息完整可查。在管理过程中，会实行台账数据与现场实物一一对应的制度，并进行双人复核，通过这种方式防止出现错漏情况，从而保证设备管理的准确性和可靠性，为后续的使用和维护提供有力的信息支持。

在对光缆进行盘绕时，有着严格的工艺标准。会采用顺时针方向进行盘绕，并且逐圈紧密排列，禁止出现交叉缠绕或挤压变形的情况。每圈之间会留有适当间隙，这样做不仅便于光缆散热，还方便后续的检查工作。在盘绕完成后，会贴上标签，注明光缆的起止点、长度、编号及所属系统等信息，以便于后续的识别与调用，确保光缆在管理和使用过程中能够准确无误。

光缆与线缆的存储环境需要严格控制。存放区域会远离热源与强磁场干扰源，避免长期暴露于阳光直射下，因为这些因素都可能导致护套老化，影响线缆的性能。同时，会将环境温度控制在-10℃至 40℃之间，这个温度范围符合国家相关标准规定，能够有效保证光缆与线缆的质量和性能在存储期间不受影响，延长其使用寿命。

#### 1.3.3.2.仓库租赁与选址

在租赁仓库时，会与出租方签订正式租赁协议，以确保设备存放的各项事宜有明确的规定。协议中会明确设备存放责任、保险义务、进出库流程、违约条款等内容，使双方的权责清晰明确。同时，合同中会约定仓库使用期间的维护责任归属，由乙方负责日常巡查与隐患整改，这样可以保证仓库的正常使用和设备的安全存放，避免因责任不清而产生纠纷。

仓库内会进行合理的功能区划分，包括待检区、合格存放区、不合格隔离区。各区之间会设有明显的分隔标识，这样可以有效防止交叉污染，保证设备存放的安全性和规范性。同时，通道宽度会满足消防与搬运需求，主通道不小于 2 米，这样在紧急情况下能够保障快速疏散与应急处置，确保人员和设备的安全。

为了确保仓库的安全，会安装视频监控系统，该系统会覆盖出入口、主要通道及重点存放区域，录像保存时间不少于30 天，并且支持远程调阅，方便随时查看仓库内的情况。同时，会配备烟感报警器、灭火器及应急照明设施，并定期开展消防演练，使相关人员熟悉应急处理流程，确保在突发事件发生时能够及时响应，保障仓库和设备的安全。

#### 1.3.3.3.定期保养与巡检机制

巡检工作由专职保管员负责执行，每日会进行例行巡查，每周会组织专项检查，形成闭环管理。在巡检过程中，会对设备的状态、存放环境等进行详细检查。所有巡检记录会统一归档，保存期限不少于两年，这样可以供后期审计与追溯使用，为设备的管理和维护提供有力的依据。

在巡检过程中，如果发现设备受潮、腐蚀、破损或丢失等情况，会第一时间启动应急预案。会立即上报项目负责人，并保留现场证据，以便后续分析原因。根据事件的性质，会制定相应的补救方案，必要时会联系厂家或专业机构进行技术鉴定与修复，确保设备能够尽快恢复正常状态，减少损失。

针对长期存放的设备，会制定年度保养计划，包括清洁、润滑、紧固、测试等操作。这些操作能够确保设备恢复至可用状态，保证设备的性能和可靠性。在保养过程中，会由技术人员监督实施，记录操作内容与结果，形成可验证的交付文件，为设备的质量提供保障。

## 1.4.设备定期保养

### 1.4.1.风机维护保养计划

#### 1.4.1.1.拆除前技术准备

在拆除作业前，项目技术员需对强电电工、起重工、信号工等关键岗位人员开展书面技术交底。技术交底应重点说明断电操作流程，确保强电电工严格按照规定步骤切断电源，避免触电风险；强调吊装风险点，让起重工和信号工了解吊装过程中可能出现的危险情况，如设备倾斜、滑落等，并掌握相应的应对措施；明确设备存放要求，保证拆除后的风机及零部件得到妥善保管，防止损坏或丢失；同时阐述应急处置措施，使所有参与人员在遇到突发情况时能够迅速、有效地进行处理。通过详细的技术交底，确保所有参与人员熟练掌握作业规范，为拆除作业的顺利进行奠定基础。

根据风机设备的结构特点，我公司会提前配备专用拆卸工具。

①扭矩扳手，用于精确控制螺栓的拆卸扭矩，避免因扭矩过大或过小导致设备损坏；

②液压千斤顶，可用于风机设备的顶升拆卸，确保拆卸过程平稳、安全；

③角磨机，用于灯具、标志、小型金属件的切割打磨；

④卷扬机，可用于旧光缆、电缆等长条形物体的牵引拆除。所有工具在配备完成后，会进行全面的检查与校验。在使用前，还会对工具的状态进行再次确认，确保其满足作业强度和安全性能要求，以保证拆除作业的顺利进行。

在拆除作业开始前，需使用万用表和绝缘电阻测试仪对风机供电回路进行双重检测。使用万用表检测电路通断和电压，以确认回路是否已切断电源；使用绝缘电阻测试仪测量电气设备及线缆的绝缘电阻，判断其绝缘性能是否良好。双重检测结果需由专职安全员签字确认，形成闭环记录。该记录将作为后续作业的必要前提，确保拆除作业在安全的电气环境下进行，避免因残余电压引发安全事故。

对风机基础结构及连接支架进行承载能力评估至关重要。评估过程中，要仔细检查基础结构和连接支架是否存在腐蚀或松动迹象。若发现腐蚀或松动情况，需立即采取补强处理措施，如加固基础、更换受损部件等。通过对支撑结构的承载能力评估和必要的补强处理，可确保拆除过程中风机及相关设备的整体稳定性与安全性，防止因支撑结构问题导致设备倒塌或损坏。

#### 1.4.1.2.拆除过程质量控制

在拆除电缆时，对端口处进行编号标记并妥善包裹是关键步骤。编号标记可方便后续的安装和维护工作，确保线缆连接的准确性；妥善包裹可避免裸露导体接触潮湿环境或发生短路，保障电气安全。所有拆下的线缆将统一分类存放于防潮箱内，防潮箱可有效防止线缆受潮氧化，同时避免线缆受到机械损伤。通过对线缆与接头的有效保护，可确保线缆在拆除和存放过程中的性能不受影响，为后续的使用提供保障。

采用液压千斤顶配合汽车吊进行平稳顶升与吊离作业时，需严格控制动作速度与角度。缓慢、平稳的动作速度可避免设备在脱离过程中产生剧烈晃动，减少设备损坏的风险；准确的动作角度可确保设备的重心稳定，防止设备倾斜或滑落。吊装过程中安排信号工全程指挥，信号工需密切观察吊装情况，及时与起重工沟通，确保吊装路径无障碍物。通过合理的操作和有效的指挥，可保证设备本体分离过程的安全和顺利。

在作业过程中，启用噪音计与粉尘检测仪进行实时监测是保障作业环境安全的重要措施。噪音计可实时监测施工噪音水平，粉尘检测仪可检测施工粉尘浓度。监测数据需每日记录并上传至项目管理平台，以便管理人员及时掌握作业环境状况。当噪声或粉尘浓度超过国家规定限值时，必须立即暂停作业，并采取降噪降尘措施，如使用隔音设备、洒水降尘等。通过有效的监测和及时的处理，可确保作业环境符合环保要求，保障施工人员的身体健康。

在停电区域使用发电机提供临时照明与工具供电是确保夜间作业正常进行的必要手段。发电机组需置于通风区域，以保证良好的散热和排气条件，防止因过热或有害气体积聚引发安全事故。同时，要定期检查燃油、冷却液状态，确保发电机正常运行，防止漏油与过热情况的发生。通过合理的临时用电保障措施，可确保夜间作业的可视性和设备运行正常，提高施工效率和安全性。

#### 1.4.1.3.设备回收与保管

对具备修复条件的部件进行初步清洁与外观检查是可再利用部件处理的首要步骤。在清洁过程中，要去除部件表面的污垢和杂质；外观检查要仔细剔除明显损坏或老化部分。经质检员评定后，将符合要求的部件纳入可回收物资清单。这些可回收部件待后期评估是否用于同类工程替换，以提高资源利用率，降低工程成本。

无法再利用的金属废料、绝缘材料等按环保要求集中存放于指定垃圾站。指定垃圾站需具备相应的环保设施，以防止废弃物对环境造成污染。由具备资质的第三方单位定期清运这些废弃物，严禁随意倾倒。相关转移单据需留存备查，确保废弃物处置全过程合规，符合环保法规要求。

建立每周两次的巡检制度，由安全员与技术员联合检查存放区环境状况。在巡检过程中，重点查看是否有积水、虫害、异物侵入等情况。积水可能会导致设备生锈腐蚀，虫害可能会损坏设备部件，异物侵入可能会影响设备的正常使用。一旦发现问题，需立即整改，并形成巡检台账，以便对存放区的环境状况进行跟踪和管理。

对易锈蚀部件涂抹防锈油，可有效防止部件生锈腐蚀，延长其使用寿命；对精密元件加装密封包装，可防止灰尘、湿气等对元件造成损害。所有存放设备均覆盖防水布，防水布可防止雨水渗入或灰尘附着，为设备提供良好的保存环境。通过落实这些防护措施，可延长设备的保存周期，并保证设备的后续可用性。

### 1.4.2.消防系统保养规范

#### 1.4.2.1.消防箱体及附属设备保养

对箱体外表面进行全方位细致观察，精准识别涂层脱落、氧化斑点或局部锈蚀区域，详细记录其位置与范围。同时，依据环境湿度、通风条件等因素，科学判断腐蚀发展趋势。若环境湿度较大、通风条件不佳，腐蚀可能会加速发展；反之，腐蚀发展速度可能相对较慢。评估结果将作为后续维护周期调整和防护处理方案制定的重要依据。若腐蚀情况较为严重，需缩短维护周期，并采取更有效的防护措施，如重新涂刷防腐涂层等。

采用扭矩扳手对箱体与墙体固定螺栓进行逐个复核，严格确保拧紧力矩符合设计要求。这一操作可有效防止因螺栓松动导致箱体位移或坠落风险。检测过程严格遵循从上至下、由内而外的顺序，全面避免遗漏关键连接点。在检测时，需仔细观察螺栓是否有松动迹象，若发现松动，应及时进行紧固处理，以保障箱体的稳定性和安全性。

核查现有密封材料是否具备耐高温、抗老化、阻燃等特性，这是确保消防箱体接口密封性的关键。若发现密封材料不符合现行标准，应及时更换为符合国家消防产品认证要求的材料。更换操作必须在无火源环境下进行，以避免引发意外火灾。在更换过程中，需确保新密封材料的安装质量，保证接口的密封性和可靠性。

在接口外部加装防尘罩或防水套管，可有效增强对外部环境因素的抵御能力。尤其在潮湿或多尘环境中，更需加强防护等级。处理后进行模拟喷淋测试，验证整体防护有效性。若测试结果不理想，需重新检查防护措施是否到位，如防尘罩或防水套管的安装是否牢固、密封是否良好等，确保接口能有效抵御潮湿和灰尘的侵入。

使用压力表对每具灭火器进行压力读数检查，这是确保灭火器正常使用的重要环节。若发现压力低于额定值，应立即标记并送检，严禁继续存放于待用状态。检测数据需录入电子台账，实现全生命周期可追溯。通过对检测数据的分析，可及时了解灭火器的性能状况，为后续的维护和更换提供依据。

| ##### 测试项目 | ##### 测试方法 | ##### 测试标准 | ##### 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 电池续航能力 | ##### 定期启动应急照明装置，持续供电不少于 30 分钟 | ##### 满足规范要求 | ##### 若不满足要求，记录电压下降曲线，分析电池衰减趋势，及时安排更换 |

定期启动应急照明装置，持续供电不少于 30 分钟，以此检验电池续航能力是否满足规范要求。在测试过程中，需记录电压下降曲线，通过分析曲线来判断电池的衰减趋势。若发现电池性能下降明显，应及时安排更换，以确保应急照明装置在紧急情况下能正常工作。

#### 1.4.2.2.消防管道系统保养

对焊接接头区域进行放大镜观察，仔细识别是否有未熔合、气孔、夹渣等工艺缺陷。若发现存在明显问题的焊缝，该部分不予回收。必要时采用磁粉探伤或超声波检测手段进一步判定内部完整性。通过这些检测方法，可及时发现焊缝中的潜在问题，确保管道的焊接质量符合要求，避免因焊缝缺陷导致管道泄漏等安全事故。

使用测厚仪对管道壁厚进行多点测量，将测量结果与原始设计厚度进行对比，判断是否存在严重腐蚀或减薄现象。若局部减薄超过原厚度的 10% ，该段管道不得用于后续工程安装。这一检测可有效保障管道的强度和安全性，防止因壁厚减薄导致管道在使用过程中出现破裂等问题。

在冲洗过程中密切注意观察排水口流出物颜色与颗粒物大小，以此判断是否存在金属碎屑、水泥浆或其他非正常杂质。一旦发现异常物质，应立即停止作业并追溯来源，避免污染后续使用环境。在识别异物残留物时，需仔细分析其成分和来源，以便采取针对性的清理措施。

| ##### 验证方法 | ##### 验证标准 | ##### 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| ##### 试通球法 | ##### 通球顺利通过管道 | ##### 若通球受阻，排查堵塞位置并进行清理 |
| ##### 内窥镜检测方法 | ##### 管道内部通道畅通无阻 | ##### 若发现堵塞，记录堵塞情况，采取相应清理措施 |

通过试通球法或内窥镜检测方法，验证管道内部通道是否畅通无阻，这可有效排除因堵塞导致后期安装失败的风险。通径试验结果需纳入档案保存，作为设备再利用审批依据。在验证过程中，若发现管道存在堵塞情况，应及时采取清理措施，确保管道的畅通性。

按照可回收、不可回收、待修、报废四类严格划分存放区域，各区域设置明显标示牌，坚决禁止混放。存放区需每日进行巡查，防止雨水渗入、杂物堆积或人为破坏。通过严格执行分区存放制度，可提高消防管道的管理效率，便于对不同状态的管道进行分类处理。

统一制作耐用型标签，采用防水、防刮材料打印信息，确保长期保存清晰可读。标签张贴位置固定，便于盘点与调用时快速识别。标准化的标识信息可提高管道管理的准确性和便捷性，减少因标识不清导致的管理混乱。

模拟紧急情况下控制命令下发，观察风机、水泵、阀门等执行机构是否按预定程序动作到位。动作过程由监控画面与现场人员同步确认，确保系统响应真实有效。若发现执行机构动作异常，需及时检查控制指令传输是否正常、执行机构本身是否存在故障等，并进行相应的处理。

### 1.4.3.弱电设备养护标准

#### 1.4.3.1.拆除前技术准备

在本项目中，为保证后续弱电设备安装的准确性，会通过全站仪、钢卷尺等测量工具对设备安装坐标进行复核。复核过程中，会详细记录设备的原始水平度、垂直度及接线端口状态。具体而言，使用全站仪精确测量设备的三维坐标，用钢卷尺测量设备的关键尺寸和安装间距。将这些测量数据形成可追溯的技术数据台账，不仅能为后续安装提供基准参考，还能在安装过程中及时发现偏差并进行调整。

1）精确测量设备安装坐标，确保数据的准确性。

2）详细记录原始水平度、垂直度及接线端口状态，为后续安装提供全面信息。

3）形成可追溯的技术数据台账，便于后续查询和参考。

结合设计图与现场实际走向，对旧光缆、控制电缆等线路路径进行细致的标识与编号。在标识过程中，会明确线路的起点、终点与中间节点，避免在拆除过程中出现误拆或遗漏的情况。同时，会对线路的规格、型号等信息进行记录，为后续的线路更换或维护提供依据。此外，对于一些复杂的线路，会绘制详细的线路图，标注线路的走向和连接关系，确保施工人员能够清晰地了解线路情况。

1）结合设计图与现场实际，准确标识线路路径。

2）明确线路起点、终点与中间节点，避免误拆或遗漏。

3）记录线路规格、型号等信息，为后续维护提供依据。

在拆除作业前，会组织专项技术交底活动。活动中，会详细明确操作流程、风险点、应急措施及责任分工。要求所有参与人员签字确认，以确保作业指令能够统一传达并执行到位。在技术交底过程中，会结合实际案例，对可能出现的问题进行分析和讲解，提高施工人员的风险意识和应对能力。同时，会对施工人员进行现场培训，确保他们熟练掌握操作技能。

为了保证拆除作业的顺利进行，会配置角磨机、切割锯、扭矩扳手等专用工具。在配置工具前，会对工具的性能进行严格检查，确保工具处于正常工作状态。对于一些关键工具，会准备备用工具，以防止在作业过程中出现工具损坏的情况。此外，会对工具进行定期维护和保养，延长工具的使用寿命。

在拆除区域设置临时围挡与警示标志是非常重要的。临时围挡可以划定作业禁区，防止无关人员进入，避免发生意外事故。警示标志能够提醒周围人员注意施工安全，减少安全隐患。同时，设置临时围挡还能避免对其他系统造成意外影响，保证施工的顺利进行。在设置临时围挡时，会确保围挡的牢固性和稳定性，防止被风吹倒或被外力破坏。

为了控制拆除过程中产生的粉尘与碎屑扩散，会布置吸尘器与防尘布。吸尘器可以及时清理施工过程中产生的粉尘和碎屑，减少对环境的污染。防尘布可以覆盖在设备和周围环境上，防止粉尘和碎屑落在上面。此外，会定期对施工区域进行清扫，保持施工区域的整洁。同时，会安排专人负责监督防尘防污措施的执行情况，确保措施落实到位。

1）布置吸尘器，及时清理粉尘和碎屑。

2）使用防尘布覆盖设备和周围环境，减少污染。

3）定期清扫施工区域，保持整洁。

#### 1.4.3.2.拆除过程管控

在拆除弱电设备前，会通过上级配电箱断路器操作，实现设备供电回路的完全隔离。同时，会在断路器上悬挂“禁止合闸”的警示牌，防止误送电事故的发生。在进行电源隔离操作时，会严格按照操作规程进行，确保操作的安全性和正确性。此外，会对隔离后的电源进行验电，确认设备确实已经断电。

对设备接地端子进行检测是保障作业人员人身安全的重要措施。检测过程中，会确保接地连续性良好，消除静电与触电风险。会使用专业的接地电阻测试仪对设备的接地电阻进行测量，确保接地电阻符合安全标准。对于接地不良的设备，会及时进行整改，确保设备的接地性能良好。

1）使用接地电阻测试仪测量接地电阻。

2）确保接地连续性良好，消除静电与触电风险。

3）对接地不良的设备及时进行整改。

在拆除线缆时，会采用专用剥线钳与标记笔对各类线缆进行编号与分类。这样可以避免在拆除过程中出现线缆混淆的情况。拆除后的线缆会整齐盘绕并悬挂标签，便于后续的回收与处置。在进行线缆分离处理时，会小心操作，避免损坏线缆。同时，会对线缆的长度、规格等信息进行记录，为后续的线缆更换或维护提供依据。

使用液压千斤顶、起重工器具等辅助设备平稳移除设备本体，可以防止设备跌落或碰撞，保护设备的完整性与结构安全。在拆卸设备本体前，会对设备进行固定，确保设备在拆卸过程中不会晃动。在拆卸过程中，会按照操作规程进行操作，避免对设备造成损坏。同时，会对拆卸下来的设备进行保护，防止设备受到损坏或污染。

在拆除摄像机前，会通过激光水平仪与全站仪记录其安装角度、高度与视场范围，形成三维坐标数据。这些数据可以为新设备的安装提供精确参照，确保新设备的安装位置和角度与原设备一致。在记录摄像机位置数据时，会进行多次测量，确保数据的准确性。同时，会对记录的数据进行备份，防止数据丢失。

对 CO/VI 检测器、光强检测器等传感器接口采取密封盖或防尘罩覆盖，可以防止异物进入或氧化，维持其原有性能状态。在进行传感器接口保护时，会选择合适的密封盖或防尘罩，确保其与传感器接口匹配。同时，会对密封盖或防尘罩进行固定，防止其脱落。此外，会定期对传感器接口进行检查，确保其保护措施有效。

#### 1.4.3.3.拆除后管理措施

对于完好无损的模块、外壳、支架等部件，会进行清洁、干燥与防锈处理。处理后，会将这些部件集中存放在防潮仓库内，并定期检查其状态。在清洁部件时，会使用合适的清洁剂，避免对部件造成损坏。在干燥部件时，会采用自然干燥或烘干的方式，确保部件干燥彻底。在进行防锈处理时，会涂抹防锈剂，防止部件生锈。

对无法修复的设备组件，会按国家规定的危险废物或一般固废分类标准移交有资质单位处理。在处置过程中，会全过程留痕，确保符合环保合规要求。

在移交报废物资时，会与有资质的单位签订处置协议，明确双方的责任和义务。同时，会对报废物资的处置情况进行跟踪，确保处置过程符合环保要求。

| ##### 序 号 | ##### 封堵位置 | ##### 封堵材料 | ##### 耐火极限要 求 | ##### 操作步骤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 金属穿管与墙体交接处 | ##### 阻燃型防火封堵材料 | ##### 不低于设计要求 | ##### 清理交接处，填充防火封堵材料，压实抹平 |
| 2 | ##### 电缆桥架与楼板 交接处 | ##### 防火泥 | ##### 不低于设计 ##### 要求 | ##### 清理交接处，用防火泥填充缝隙，表面平整 |
| 3 | ##### 配电柜与墙体交 接处 | ##### 防火板 | ##### 不低于设计 要求 | ##### 安装防火板，密封边缘，检查密封性 |

在金属穿管与墙体交接处填充阻燃型防火封堵材料，能够确保耐火极限不低于设计要求，提升整体防火安全性。通过合理选择封堵材料和正确的操作步骤，可以有效地防止火灾蔓延，保障人员和设备的安全。

在潮湿环境中，对未使用的接线盒施加防水密封圈与硅胶涂层是必要的防潮密封处理措施。防水密封圈可以防止湿气进入接线盒，硅胶涂层可以进一步增强密封效果，防止线路腐蚀或短路。在进行防潮密封处理时，会先对接线盒进行清洁，确保其表面干净、干燥。然后安装防水密封圈，涂抹硅胶涂层，确保密封效果良好。同时，会定期对接线盒进行检查，及时发现并处理密封不良的情况。

会将所有纸质资料扫描成高清图像，上传至项目管理系统。在上传过程中，会对资料进行分类整理，设置权限分级访问，确保数据长期可用与可追溯。通过电子文档存储，可以方便资料的查询和管理，提高工作效率。同时，会定期对电子文档进行备份，防止数据丢失。

1）扫描纸质资料成高清图像。

2）上传至项目管理系统，分类整理。

3）设置权限分级访问，确保数据安全。

在拆除关键节点会拍摄视频与照片，并按时间轴命名并分段存储于本地与云端双备份。这样可以防止数据丢失，确保影像资料的完整性。在拍摄影像资料时，会选择合适的拍摄角度和设备，确保影像资料清晰、准确。同时，会对影像资料进行标注，说明拍摄的时间、地点和内容，方便后续查询和使用。

# 2.安全韧性项目机电设备暴力拆除方案

## 2.1.设备拆除

### 2.1.1.人行横洞门拆除

人行横洞门拆除前，先对门体材质、结构完整性进行全面排查，结合设计图纸明确门体受力点位与连接方式，精准评估拆除作业可能存在的脱落、磕碰风险，制定适配现场工况的专项拆除方案。作业全程严格遵循从外到内、从上到下的操作顺序，采用撬棍、卷扬机等适配工具逐步松解门体固定结构，同步安排专人实时监测门体受力状态，避免门体失衡坠落损坏周边隧道结构。拆除完成后将门体按构件类别分类码放至指定保管区域，对可回收金属构件进行除锈清洁，登记构件尺寸、材质信息，移交至物资保管环节统一管理，杜绝构件遗失或随意丢弃造成的资源浪费与环境影响。

### 2.1.2.车行横洞门拆除

车行横洞门拆除前，先对门体运行轨道、锁止机构进行全面检查，确认门体处于完全解锁状态，结合现场空间规划拆除作业警戒区域，设置硬质隔离围挡防止无关人员进入作业范围。拆除作业按先拆解附属配件、再松解主结构连接的顺序推进，使用专业切割工具分离门体与隧道预埋固件，同步采用吊带配合小型起重机匀速吊运拆解完成的门体构件，避免构件磕碰隧道侧壁造成结构损伤。拆除完成后对作业区域进行全面清理，收集切割产生的金属碎屑与建筑垃圾，统一转运至指定处置点位，对拆除产生的预埋固件残留点位进行平整处理，为后续施工环节预留合规作业空间。

### 2.1.3.消防箱体拆除

消防箱体拆除前，先关闭箱体对应供水阀门，排空箱体内留存的消防用水，对箱体周边墙面、管线连接点位进行标记记录，明确箱体固定螺栓的安装位置与规格参数。拆除作业先松解箱体与墙面的固定螺栓，再分离箱体与消防管线的连接端口，使用防水密封帽封堵裸露管线端口，避免管线内部进入杂物造成堵塞。拆除完成后将箱体转运至指定保管区域，对箱体外观磕碰、变形部位进行检查登记，清理箱体内部留存的消防配件与灰尘污渍，按箱体型号、安装位置分类存放，便于后续回收评估或移交处置。作业完成后对拆除点位墙面进行初步清理，清除残留的螺栓孔洞与密封胶体，保证墙面平整整洁。

### 2.1.4.风机拆除

风机拆除前，结合设计图纸与厂家技术文件梳理风机安装点位、接线方式与吊装受力参数，制定专项拆除方案明确人员分工、工具配置与安全防护要求，提前在风机下方设置硬质防护垫层防止构件坠落损坏。拆除作业严格遵循先切断电源、再拆解接线端子、最后松解吊装固件的操作顺序，使用绝缘工具拆解风机供电线缆，对线缆端口进行绝缘包裹标记线缆对应相位信息。拆除完成后采用专用吊装设备将风机平稳吊运至地面保管区域，对风机叶轮、机壳进行包裹防护，避免转运过程中产生磕碰划痕，登记风机型号、运行时长等基础信息，移交至物资保管环节统一管理，确保风机构件完整无缺失。

### 2.1.5.灯具拆除

灯具拆除前，对作业区域进行全面勘查，明确灯具安装高度、供电线路走向与周边设施分布情况，划定作业警戒区域防止无关人员靠近。拆除作业先切断对应供电回路电源，使用测电笔确认断电状态后，再松解灯具固定固件分离灯具与安装基座，拆解灯具供电线缆并对线缆端口进行绝缘包裹，按灯具安装位置标记线缆对应编号。拆除完成后将灯具分类码放至专用周转箱内，对灯具玻璃灯罩、灯珠进行外观检查，登记灯具损坏情况与型号参数，移交至物资保管环节统一存放。作业完成后清理安装基座残留的胶体与螺栓孔洞，对作业区域产生的包装废料与金属碎屑进行统一收集处置，保证施工现场整洁有序。

### 2.1.6.摄像机拆除

摄像机拆除前，对摄像机安装位置、镜头角度、供电线路与信号线路连接方式进行全面记录，拍摄安装点位全景照片留存原始安装数据，为后续复位安装提供精准参照。拆除作业先切断摄像机供电电源与信号传输线路，使用专用工具松解摄像机固定支架，平稳取下摄像机本体避免镜头磕碰受损，对供电与信号线路端口进行标记包裹，明确线路对应摄像机编号。拆除完成后将摄像机放置于专用防护箱内，对镜头进行防尘包裹防护，登记摄像机型号、镜头参数与拆除位置信息，移交至物资保管环节统一管理。作业完成后清理安装支架残留的螺栓孔洞，对作业区域产生的废料进行统一收集处置，避免杂物残留影响后续施工。

### 2.1.7.PLC 设备拆除

PLC 设备拆除前，结合设计图纸与厂家技术文件梳理设备接线逻辑、供电回路与安装固定方式，制定专项拆除计划明确操作步骤与安全防护要求，对拆除作业人员进行技术交底确保作业流程合规。拆除作业严格遵循先断开供电电源、再拆解信号线缆、最后松解设备固定固件的操作顺序，使用防静电手环防止静电击穿设备电路板，对每根线缆进行标记明确接线对应端口。拆除完成后将 PLC 设备放置于防静电防护箱内，对设备接口进行防尘密封防护，登记设备型号、固件版本与拆除位置信息，移交至物资保管环节统一存放。作业完成后清理安装基座残留的螺栓孔洞，对作业区域产生的包装废料进行统一收集处置，保证施工现场整洁有序。

### 2.1.8.洞内情报板拆除

①洞内情报板拆除前，结合设计图纸明确情报板安装点位、吊装受力参数与线缆连接方式，划定作业警戒区域设置硬质隔离围挡，防止无关人员进入作业范围影响施工安全。

②拆除作业先切断情报板供电电源与信号传输线路，对线缆端口进行标记包裹明确线路对应编号，使用专用吊装设备配合吊带匀速松解情报板固定固件，平稳吊运情报板至地面保管区域。

③拆除完成后对情报板显示屏、框架进行外观检查，登记情报板损坏情况与型号参数，采用防尘防水罩包裹情报板本体避免转运过程中产生磕碰划痕，移交至物资保管环节统一管理。

④作业完成后清理安装基座残留的螺栓孔洞，对作业区域产生的金属碎屑与包装废料进行统一收集处置，保证施工现场整洁有序，为后续施工环节预留合规作业空间。

### 2.1.9.车道指示器拆除

①车道指示器拆除前，结合设计图纸明确指示器安装点位、接线方式与周边设施分布情况，对作业区域进行全面勘查评估拆除作业可能存在的风险，制定适配现场工况的专项拆除方案。

②拆除作业先切断指示器供电电源，使用测电笔确认断电状态后，松解指示器固定固件分离指示器与安装基座，拆解供电线缆并对线缆端口进行绝缘包裹，按指示器安装车道标记线缆对应编号。

③拆除完成后将指示器放置于专用周转箱内，对指示器显示屏、外壳进行外观检查，登记指示器损坏情况与型号参数，移交至物资保管环节统一存放。

④作业完成后清理安装基座残留的胶体与螺栓孔洞，对作业区域产生的废料进行统一收集处置，避免杂物残留影响后续施工进度与作业安全。

### 2.1.10.CO/VI 检测器拆除

①CO/VI 检测器拆除前，对检测器安装位置、接线方式与采样管路连接情况进行全面记录，拍摄安装点位全景照片留存原始安装数据，为后续复位安装提供精准参照。

②拆除作业先切断检测器供电电源，松解检测器固定固件分离检测器与安装基座，拆解供电线缆与采样管路并对端口进行密封包裹，按检测器安装位置标记线缆与管路对应编号。

③拆除完成后将检测器放置于专用防护箱内，对传感器探头进行防尘防护，登记检测器型号、校准日期与拆除位置信息，移交至物资保管环节统一管理。

④作业完成后清理安装基座残留的螺栓孔洞，对作业区域产生的包装废料进行统一收集处置，保证施工现场整洁有序，避免杂物残留影响后续施工。

### 2.1.11.光强检测器拆除

光强检测器拆除前，对检测器安装位置、接线方式与采光角度进行全面记录，拍摄安装点位全景照片留存原始安装数据，为后续复位安装提供精准参照。拆除作业先切断检测器供电电源，使用测电笔确认断电状态后，松解检测器固定固件分离检测器与安装基座，拆解供电线缆并对线缆端口进行绝缘包裹，按检测器安装位置标记线缆对应编号。拆除完成后将检测器放置于专用防护箱内，对采光探头进行防尘防护，登记检测器型号、校准日期与拆除位置信息，移交至物资保管环节统一存放。作业完成后清理安装基座残留的螺栓孔洞，对作业区域产生的包装废料进行统一收集处置，保证施工现场整洁有序，避免杂物残留影响后续施工进度与作业安全。

### 2.1.12.紧急疏散标志拆除

紧急疏散标志拆除前，对标志安装位置、固定方式与周边墙面状况进行全面勘查，明确标志拆除作业可能对墙面造成的损伤范围，制定适配现场工况的专项拆除方案。拆除作业采用专用铲刀、撬棍等工具逐步松解标志与墙面的粘接结构，避免使用蛮力撬动造成墙面大面积破损，对拆除后的标志进行外观检查，登记标志损坏情况与安装位置信息。拆除完成后将标志分类码放至专用周转箱内，对标志表面的灰尘污渍进行初步清理，移交至物资保管环节统一存放。

作业完成后清理拆除点位墙面残留的粘接胶体，对墙面破损部位进行初步平整处理，保证墙面整体美观度，为后续施工环节预留合规作业空间。

### 2.1.13. 旧光电缆拆除

旧光电缆拆除前，组织专业技术人员结合设计图纸梳理光电缆走向、埋深与连接点位，对光电缆进行喷漆标记明确每段光缆对应编号与连接设备，避免拆除过程中出现误拆影响其他设备正常运行。拆除作业采用万用表、光缆切割刀、剥线钳等专用工具，按从终端到机房的顺序逐步拆解光缆连接端口，对光缆端头、电缆头进行密封包裹防止光纤受潮受损，按光缆编号分类盘绕光缆本体避免光纤弯折断裂。拆除完成后将光电缆转运至指定保管区域，登记光电缆型号、长度与拆除位置信息，移交至物资保管环节统一管理。作业完成后清理光缆拆除区域残留的包装废料与金属夹具，对作业区域进行全面清扫，保证施工现场整洁有序。

### 2.1.14.消防管道拆除

消防管道拆除前，结合设计图纸梳理管道走向、连接方式与阀门分布情况，关闭对应供水总阀排空管道内留存的消防用水，划定作业警戒区域设置硬质隔离围挡，防止拆除过程中管道积水泄漏影响周边施工。拆除作业按从支管到主管的顺序逐步拆解管道连接端口，使用管道切割工具分离管道与预埋固件，同步采用专用堵头封堵裸露管道端口避免杂物进入管道内部。拆除完成后将管道按管径、材质分类码放至指定保管区域，登记管道型号、长度与拆除位置信息，移交至物资保管环节统一管理。作业完成后清理拆除区域残留的金属碎屑与建筑垃圾，对管道预埋固件残留点位进行平整处理，为后续施工环节预留合规作业空间。

## 2.2.数量清点

### 2.2.1.人行横洞门数量清点

人行横洞门数量清点以现场实际布设门体为基准，结合工程清单中对应拆换条目核对在册门体总数，逐一标记每一扇门体的安装区域与结构状态，同步记录门体附属的固定固件、密封胶条等配套部件数量。清点过程需覆盖已完成安装的全部人行横洞门，排除因施工临时增设的非在册门体，对存在缺失部件的门体单独登记，确保清点数据与现场实际布设情况完全匹配，为后续拆除作业的物料统计、余方清运提供精准基数，避免出现拆除遗漏或统计偏差。

### 2.2.2.车行横洞门数量清点

1）车行横洞门数量清点以工程清单拆换条目为基础，对洞内已布设的全部车行横洞门逐一核查，登记每一扇门体的安装位置与外观状态，同步统计门体配套的导轨、电机等附属部件数量，确保在册门体总数与清单条目完全吻合。

2）清点过程需区分正常使用的门体与因故障停用的门体，对故障门体的缺失部件单独标注，同步记录门体周边已出现的结构松动、固件脱落等情况，为后续拆除作业的风险预判提供数据支撑。

3）完成现场清点后同步整理清点台账，将每一扇门体的编号、位置、部件完整性等信息逐一录入，确保台账数据可追溯可核对，为后续余方清运、废弃物料处理提供精准依据。

### 2.2.3.消防箱体数量清点

1）消防箱体数量清点以工程清单拆换条目为基准，对洞内已布设的全部消防箱体逐一核查，登记每一处箱体的安装位置与外观完整性，同步统计箱体配套的门锁、合页等附属部件数量，确保在册箱体总数与清单条目完全匹配。

2）清点过程需区分正常使用的箱体与因破损停用的箱体，对破损箱体的缺失部件单独标注，同步记录箱体周边已出现的接口渗漏、固件脱落等情况，为后续拆除作业的物料分类提供数据支撑。

3）完成现场清点后同步整理清点台账，将每一处箱体的编号、位置、部件完整性等信息逐一录入，确保台账数据可追溯可核对，为后续余方清运、废弃物料处理提供精准依据。

### 2.2.4.风机数量清点

风机数量清点以现场实际布设设备为基准，结合工程清单中对应拆换条目核对在册风机总数，逐一标记每一台风机的安装区域与运行状态，同步记录风机附属的接线端子、固定支架等配套部件数量。清点过程需覆盖已完成安装的全部风机，排除因施工临时增设的非在册风机，对存在部件缺失或运行故障的风机单独登记，确保清点数据与现场实际布设情况完全匹配，为后续拆除作业的物料统计、设备保管提供精准基数，避免出现拆除遗漏或统计偏差。

### 2.2.5.灯具数量清点

灯具数量清点以现场实际布设设备为基准，结合工程清单中对应拆换条目核对在册灯具总数，逐一标记每一盏灯具的安装区域与照明状态，同步记录灯具附属的接线接口、固定固件等配套部件数量。清点过程需覆盖已完成安装的全部灯具，排除因施工临时增设的非在册灯具，对存在部件缺失或照明故障的灯具单独登记，确保清点数据与现场实际布设情况完全匹配，为后续拆除作业的物料统计、余方清运提供精准基数，避免出现拆除遗漏或统计偏差。

### 2.2.6.摄像机数量清点

摄像机数量清点以现场实际布设设备为基准，结合工程清单中对应拆换条目核对在册摄像机总数，逐一标记每一台摄像机的安装区域与取景角度，同步记录摄像机附属的接线端子、固定支架等配套部件数量。清点过程需覆盖已完成安装的全部摄像机，排除因施工临时增设的非在册摄像机，对存在部件缺失或信号故障的摄像机单独登记，确保清点数据与现场实际布设情况完全匹配，为后续拆除作业的设备保管、重新安装提供精准基数，避免出现拆除遗漏或统计偏差。

### 2.2.7.PLC 设备数量清点

PLC 设备数量清点以现场实际布设设备为基准，结合工程清单中对应拆换条目核对在册 PLC 设备总数，逐一标记每一台设备的安装区域与运行状态，同步记录设备附属的接线端子、固定导轨等配套部件数量。清点过程需覆盖已完成安装的全部 PLC 设备，排除因施工临时增设的非在册设备，对存在部件缺失或运行故障的设备单独登记，确保清点数据与现场实际布设情况完全匹配，为后续拆除作业的设备保管、重新安装提供精准基数，避免出现拆除遗漏或统计偏差。

### 2.2.8.洞内情报板数量清点

1）洞内情报板数量清点以工程清单拆换条目为基础，对洞内已布设的全部情报板逐一核查，登记每一块情报板的安装位置与显示状态，同步统计情报板配套的接线接口、固定固件等附属部件数量，确保在册情报板总数与清单条目完全吻合。

2）清点过程需区分正常使用的情报板与因故障停用的情报板，对故障情报板的缺失部件单独标注，同步记录情报板周边已出现的结构松动、固件脱落等情况，为后续拆除作业的风险预判提供数据支撑。

3）完成现场清点后同步整理清点台账，将每一块情报板的编号、位置、部件完整性等信息逐一录入，确保台账数据可追溯可核对，为后续余方清运、废弃物料处理提供精准依据。

### 2.2.9.车道指示器数量清点

1）车道指示器数量清点以工程清单拆换条目为基础，对洞内已布设的全部车道指示器逐一核查，登记每一台指示器的安装位置与显示状态，同步统计指示器配套的接线接口、固定固件等附属部件数量，确保在册指示器总数与清单条目完全吻合。

2）清点过程需区分正常使用的指示器与因故障停用的指示器，对故障指示器的缺失部件单独标注，同步记录指示器周边已出现的结构松动、固件脱落等情况，为后续拆除作业的风险预判提供数据支撑。

3）完成现场清点后同步整理清点台账，将每一台指示器的编号、位置、部件完整性等信息逐一录入，确保台账数据可追溯可核对，为后续余方清运、废弃物料处理提供精准依据。

### 2.2.10.CO/VI 检测器数量清点

CO/VI 检测器数量清点以现场实际布设设备为基准，结合工程清单中对应拆换条目核对在册检测器总数，逐一标记每一台检测器的安装区域与运行状态，同步记录检测器附属的接线端子、固定固件等配套部件数量。清点过程需覆盖已完成安装的全部检测器，排除因施工临时增设的非在册检测器，对存在部件缺失或检测故障的检测器单独登记，确保清点数据与现场实际布设情况完全匹配，为后续拆除作业的设备保管、重新安装提供精准基数，避免出现拆除遗漏或统计偏差。

### 2.2.11.光强检测器数量清点

光强检测器数量清点以现场实际布设设备为基准，结合工程清单中对应拆换条目核对在册检测器总数，逐一标记每一台检测器的安装区域与运行状态，同步记录检测器附属的接线端子、固定固件等配套部件数量。清点过程需覆盖已完成安装的全部检测器，排除因施工临时增设的非在册检测器，对存在部件缺失或检测故障的检测器单独登记，确保清点数据与现场实际布设情况完全匹配，为后续拆除作业的设备保管、重新安装提供精准基数，避免出现拆除遗漏或统计偏差。

### 2.2.12.紧急疏散标志数量清点

紧急疏散标志数量清点以现场实际布设标识为基准，结合工程清单中对应拆换条目核对在册标识总数，逐一标记每一处标识的安装区域与完好状态，同步记录标识附属的固定固件、粘贴胶层等配套部件状态。清点过程需覆盖已完成安装的全部紧急疏散标志，排除因施工临时增设的非在册标识，对存在破损或脱落的标识单独登记，确保清点数据与现场实际布设情况完全匹配，为后续拆除作业的物料统计、余方清运提供精准基数，避免出现拆除遗漏或统计偏差。

### 2.2.13. 旧光电缆数量清点

旧光电缆数量清点以现场实际布设线路为基准，结合工程清单中对应拆换条目核对在册光电缆总长度与布设区段，逐一标记每一段光缆的铺设走向与接口位置，同步记录光电缆附属的接线盒、固定卡扣等配套部件数量。清点过程需覆盖已完成铺设的全部旧光电缆，排除因施工临时增设的非在册光电缆，对存在破损或接口松动的光电缆单独登记，确保清点数据与现场实际布设情况完全匹配，为后续拆除作业的物料统计、环保处理提供精准基数，避免出现拆除遗漏或统计偏差。

### 2.2.14.消防管道数量清点

消防管道数量清点以现场实际布设管道为基准，结合工程清单中对应拆换条目核对在册管道总长度与布设区段，逐一标记每一段管道的铺设走向与接口位置，同步记录管道附属的阀门、法兰等配套部件数量。清点过程需覆盖已完成铺设的全部消防管道，排除因施工临时增设的非在册管道，对存在渗漏或接口松动的管道单独登记，确保清点数据与现场实际布设情况完全匹配，为后续拆除作业的物料统计、余方清运提供精准基数，避免出现拆除遗漏或统计偏差。

## 2.3.运输与移交

### 2.3.1.人行横洞门运输与移交

拆除完成的人行横洞门部件按材质分类堆叠，采用缠绕膜包裹紧固，避免搬运过程中发生磕碰变形。运输车辆选用适配部件尺寸的平板货车，车厢内铺设缓冲泡棉，防止部件与金属车体直接接触产生划痕。装车时按部件重量分布均匀摆放，重心保持平稳，使用捆绑带进行多层加固，确保行驶途中部件不会移位滑落。移交前核对部件数量与拆除记录保持一致，移交过程同步签署交接单据，明确部件归属与保管责任，完成移交后清理装车区域遗留的包装材料与杂物，保持施工现场整洁有序。

### 2.3.2.车行横洞门运输与移交

①拆除完成的车行横洞门整体拆解为框架与门板两个单元，分别包裹防水土工布隔绝灰尘与水汽，避免金属部件出现锈蚀氧化问题。

②运输车辆选用带有液压升降尾板的货车，配合叉车完成部件装车作业，减少人工搬运引发的部件磕碰损伤。

③装车后使用高强度钢丝绳配合紧线器进行固定，每处固定点位加装橡胶垫片分散捆绑应力，防止部件表面出现勒痕变形。

④移交时同步提交部件拆除前的状态记录与材质检测报告，接收方确认部件无结构性损伤后签署交接文件，完成移交后将运输车辆清理干净，避免携带施工杂物离开现场。

### 2.3.3.消防箱体运输与移交

拆除完成的消防箱体按规格型号分类码放，箱体表面粘贴对应标识标签，标注拆除位置与箱体编号。运输前使用珍珠棉包裹箱体边角，避免搬运过程中发生磕碰掉漆。选用封闭式厢货车完成运输作业，车厢内设置格挡分隔不同型号的箱体，防止行驶途中箱体发生碰撞移位。装车时按箱体重量从轻到重依次堆叠，底层箱体放置在车厢受力均匀区域，避免局部承重过大导致箱体变形。移交时核对箱体数量与拆除清单完全匹配，同步移交箱体拆除前的密封性检测记录，接收方确认箱体无破损渗漏后完成交接手续。

### 2.3.4.风机运输与移交

拆除完成的风机整体包裹加厚防水帆布，隔绝外界灰尘与水汽侵入风机内部组件。运输车辆选用带有减震装置的平板货车，风机底部铺设橡胶减震垫，减少行驶途中颠簸对风机轴承造成的损伤。装车时使用起重机配合专用吊具完成吊装作业，吊装过程保持风机水平平稳，避免倾斜导致风机叶轮移位变形。装车后使用高强度捆绑带进行多层加固，每处捆绑位置加装软垫分散应力，防止捆绑带磨损风机外壳漆面。移交时同步提交风机拆除前的运行检测报告，接收方确认风机无结构性损伤后签署交接文件，完成移交后清理吊装区域遗留的辅助材料。

### 2.3.5.灯具运输与移交

拆除完成的灯具按类型分类收纳至定制周转箱内，箱内铺设海绵内衬分隔单个灯具，避免灯具之间发生碰撞导致灯罩破裂。周转箱外侧粘贴标识标签，标注灯具拆除位置与型号规格。运输车辆选用封闭式面包车，车厢内设置分层货架放置周转箱，避免行驶途中周转箱发生堆叠挤压。装车时按周转箱重量均匀分布摆放，保持车厢重心平稳，防止车辆行驶过程中出现侧翻隐患。移交时核对灯具数量与拆除记录完全一致，同步移交灯具拆除前的亮度检测记录，接收方确认灯具无破损故障后完成交接手续，移交完成后清理装车区域遗留的包装材料。

### 2.3.6.摄像机运输与移交

①拆除完成的摄像机单独放置于定制防震箱内，镜头部位加装专用保护套，避免运输途中镜头表面产生划痕影响成像效果。

②防震箱外侧粘贴标识标签，标注摄像机拆除位置、安装角度与线路连接方式，为后续 安装 提供精准参考依据。

③运输车辆选用带有减震悬挂的小型货车，防震箱放置在车厢中部受力均匀区域，避免行驶途中颠簸对摄像机内部电路板造成损伤。

④移交时同步提交摄像机拆除前的画面检测报告，接收方确认摄像机无功能故障后签署交接文件，完成移交后清理装车区域遗留的包装材料与辅助工具。

### 2.3.7.PLC 设备运输与移交

拆除完成的 PLC 设备连同配套线缆收纳至防静电周转箱内，箱内铺设防静电泡棉隔绝静电干扰，避免电路板元件出现静电击穿故障。周转箱外侧粘贴标识标签，标注设备拆除位置、型号规格与线缆连接方式。运输车辆选用封闭式厢货车，车厢内设置防静电接地装置，防止行驶途中产生静电损伤设备组件。

装车时按周转箱重量均匀分布摆放，保持车厢重心平稳，避免车辆行驶过程中出现侧翻隐患。移交时核对设备数量与拆除清单完全匹配，同步提交设备拆除前的运行检测报告，接收方确认设备无功能故障后完成交接手续。

### 2.3.8.洞内情报板运输与移交

拆除完成的洞内情报板拆解为显示面板与支撑框架两个单元，分别包裹珍珠棉隔绝外界磕碰损伤。显示面板放置于定制木质包装箱内，箱内设置固定支架限制面板移位，避免运输途中面板发生碎裂。支撑框架缠绕防水土工布，防止金属框架出现锈蚀氧化问题。运输车辆选用带有液压升降尾板的平板货车，配合叉车完成部件装车作业，减少人工搬运引发的部件变形。装车后使用高强度捆绑带进行多层加固，每处捆绑位置加装软垫分散应力，防止捆绑带磨损部件表面漆面。移交时同步提交情报板拆除前的显示效果检测报告，接收方确认部件无结构性损伤后完成交接手续。

### 2.3.9.车道指示器运输与移交

①拆除完成的车道指示器按型号分类收纳至定制周转箱内，箱内铺设海绵内衬分隔单个指示器，避免指示器之间发生碰撞导致外壳破裂。

②周转箱外侧粘贴标识标签，标注指示器拆除位置与显示参数，为后续安装提供精准参考依据。

③运输车辆选用封闭式面包车，车厢内设置分层货架放置周转箱，避免行驶途中周转箱发生堆叠挤压导致指示器变形。

④移交时核对指示器数量与拆除记录完全一致，同步提交指示器拆除前的显示效果检测报告，接收方确认指示器无功能故障后签署交接文件，完成移交后清理装车区域遗留的包装材料。

### 2.3.10.CO/VI 检测器运输与移交

拆除完成的 CO/VI 检测器连同配套线缆收纳至防静电周转箱内，箱内铺设防静电泡棉隔绝静电干扰，避免传感器元件出现静电击穿故障。周转箱外侧粘贴标识标签，标注检测器拆除位置、接线方式与校准参数。运输车辆选用封闭式厢货车，车厢内设置恒温装置保持箱内温度稳定，避免温度骤变影响传感器检测精度。装车时按周转箱重量均匀分布摆放，保持车厢重心平稳，避免车辆行驶过程中出现侧翻隐患。移交时核对检测器数量与拆除清单完全匹配，同步提交检测器拆除前的精度检测报告，接收方确认检测器无功能故障后完成交接手续。

### 2.3.11.光强检测器运输与移交

拆除完成的光强检测器连同配套线缆收纳至防静电周转箱内，箱内铺设防静电泡棉隔绝静电干扰，避免光敏元件出现静电击穿故障。周转箱外侧粘贴标识标签，标注检测器拆除位置、接线方式与校准参数。运输车辆选用封闭式厢货车，车厢内设置遮光装置避免阳光直射检测器，防止光敏元件出现老化衰减问题。装车时按周转箱重量均匀分布摆放，保持车厢重心平稳，避免车辆行驶过程中出现侧翻隐患。移交时核对检测器数量与拆除清单完全匹配，同步提交检测器拆除前的精度检测报告，接收方确认检测器无功能故障后完成交接手续。

### 2.3.12.紧急疏散标志运输与移交

拆除完成的紧急疏散标志按安装位置分类码放，标志表面粘贴保护膜隔绝灰尘与水汽，避免印刷图案出现褪色脱落问题。运输前使用珍珠棉包裹标志边角，避免搬运过程中发生磕碰掉漆。选用封闭式面包车完成运输作业，车厢内设置分层货架放置标志，避免行驶途中标志发生堆叠挤压导致变形。装车时按标志尺寸从小到大依次摆放，保持车厢重心平稳，防止车辆行驶过程中出现侧翻隐患。移交时核对标志数量与拆除记录完全一致，同步提交标志拆除前的反光亮度检测记录，接收方确认标志无破损褪色后完成交接手续。

### 2.3.13. 旧光电缆运输与移交

拆除完成的旧光缆按规格型号分类盘绕固定，光缆端头安装密封保护帽，避免灰尘与

水汽侵入光缆内部导致光纤断裂。盘绕后的光缆放置于木质线缆盘上，线缆盘外侧粘

贴标识标签，标注光缆拆除位置、走向与长度参数。运输车辆选用带有线缆盘固定支

架的平板货车，线缆盘固定在支架上防止行驶途中发生滚动移位。装车时按线缆盘重

量均匀分布摆放，保持车厢重心平稳，避免车辆行驶过程中出现侧翻隐患。移交时核

对光缆数量与拆除清单完全匹配，同步提交光缆拆除前的通断检测记录，接收方确认

光缆无破损断裂后完成交接手续。

### 2.3.14.消防管道运输与移交

①拆除完成的消防管道按管径规格分类码放，管道端头安装塑料保护帽，避免灰尘与杂物侵入管道内部导致堵塞。

②管道表面缠绕防水土工布，防止金属管道出现锈蚀氧化问题，延长管道存储使用寿命。

③运输车辆选用平板货车，管道底部铺设橡胶缓冲垫，减少行驶途中颠簸对管道接口造成的损伤。

④装车后使用高强度捆绑带进行多层加固，每处捆绑位置加装软垫分散应力，防止捆绑带磨损管道表面防腐涂层。移交时同步提交管道拆除前的水压检测报告，接收方确认管道无渗漏破损后签署交接文件，完成移交后清理装车区域遗留的辅助材料。