## Sheet1
采购清单
序号 | 分部分项 | 材料样品 | 一般检测项目 | 执行标准 | 送检批次 | 送样数量 | 使用部位 | 说明 | 送检批次单位 | 送检批次数量 | 含税单价限价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 偏差率（%） | 含税合价（元） | 备注
1 | 主体结构（钢筋） | Φ6 HPB300热轧光圆 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差 | GB/T 1499.1-2024、GB/T 228.1-2021、GB/T 232-2024 | 1批 | 5根（500~550mm）/批 | 砌体拉结筋、构造柱箍筋 | 每批≤60t，以进场炉批号为准，不同炉号分别组批 | 批 | 1 | 270 | 6% |  | -100% | 0
2 | 主体结构（钢筋） | Φ6.5 HPB300热轧光圆 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差 | GB/T 1499.1-2024、GB/T 228.1-2021、GB/T 232-2024 | 1批 | 5根（500~550mm）/批 | 窗台压顶箍筋 | 每批≤60t，以进场炉批号为准 | 批 | 1 | 270 | 6% |  | -100% | 0
3 | 主体结构（钢筋） | C8（HRB400E）热轧带肋抗震 | 屈服、抗拉、最大力总延伸率、断后伸长率、弯曲、重量偏差、强屈比、超屈比 | GB/T 1499.2-2024、GB/T 228.1-2021、GB/T 28900-2022 | 2批 | 7根/批（5根500~550mm + 2根650mm） | 板筋、梁柱箍筋、压顶纵筋 | 估算吨位54~67t，若单炉号＞60t需拆分 | 批 | 2 | 495 | 6% |  | -100% | 0
4 | 主体结构（钢筋） | C10（HRB400E）热轧带肋抗震 | 屈服、抗拉、最大力总延伸率、断后伸长率、弯曲、重量偏差、强屈比、超屈比 | GB/T 1499.2-2024、GB/T 228.1-2021、GB/T 28900-2022 | 1批 | 7根/批 | 柱箍筋（±0.000以下） | 以进场炉批号为准，不同炉号分别组批 | 批 | 1 | 495 | 6% |  | -100% | 0
5 | 主体结构（钢筋） | C12（HRB400E）热轧带肋抗震 | 屈服、抗拉、最大力总延伸率、断后伸长率、弯曲、重量偏差、强屈比、超屈比 | GB/T 1499.2-2024、GB/T 228.1-2021、GB/T 28900-2022 | 1批 | 7根/批 | 吊筋、构造腰筋、侧面纵筋 | 同上 | 批 | 1 | 495 | 6% |  | -100% | 0
6 | 主体结构（钢筋） | C16（HRB400E）热轧带肋抗震 | 屈服、抗拉、最大力总延伸率、断后伸长率、弯曲、重量偏差、强屈比、超屈比 | GB/T 1499.2-2024、GB/T 228.1-2021、GB/T 28900-2022 | 1批 | 7根/批 | 梁筋、柱纵筋 | 同上 | 批 | 1 | 495 | 6% |  | -100% | 0
7 | 主体结构（钢筋） | C18（HRB400E）热轧带肋抗震 | 屈服、抗拉、最大力总延伸率、断后伸长率、弯曲、重量偏差、强屈比、超屈比 | GB/T 1499.2-2024、GB/T 228.1-2021、GB/T 28900-2022 | 1批 | 7根/批 | 梁通长筋、柱纵筋 | 同上 | 批 | 1 | 495 | 6% |  | -100% | 0
8 | 主体结构（钢筋） | C20（HRB400E）热轧带肋抗震 | 屈服、抗拉、最大力总延伸率、断后伸长率、弯曲、重量偏差、强屈比、超屈比 | GB/T 1499.2-2024、GB/T 228.1-2021、GB/T 28900-2022 | 1批 | 7根/批 | 梁通长筋、柱纵筋 | 同上 | 批 | 1 | 495 | 6% |  | -100% | 0
9 | 主体结构（钢筋） | HRB400E Φ14（图纸标注B14） | 屈服、抗拉、最大力总延伸率、断后伸长率、弯曲、重量偏差、强屈比、超屈比 | GB/T 1499.2-2024、GB/T 228.1-2021、GB/T 28900-2022 | 1批 | 7根/批 | 水泵房筏板基础（BPB1 h=500） | 图纸标注为B14，实为HRB400E，以进场炉批号为准 | 批 | 1 | 495 | 6% |  | -100% | 0
10 | 主体结构（钢筋） | HRB400E Φ16（图纸标注B16） | 屈服、抗拉、最大力总延伸率、断后伸长率、弯曲、重量偏差、强屈比、超屈比 | GB/T 1499.2-2024、GB/T 228.1-2021、GB/T 28900-2022 | 1批 | 7根/批 | 变电所筏板基础（BPB1 h=600） | 图纸标注为B16，实为HRB400E，以进场炉批号为准 | 批 | 1 | 495 | 6% |  | -100% | 0
11 | 主体结构（钢筋连接） | 焊接接头（电渣压力焊等） | 抗拉强度、断裂位置 | JGJ 18-2012 | 6批 | 3根（500~550mm）/批 | 柱、墙等竖向构件 | 每300个同类型接头/批，不足300按一批计 | 批 | 6 | 270 | 6% |  | -100% | 0
12 | 主体结构（钢筋连接） | 机械连接接头（直螺纹等） | 抗拉强度、残余变形、断裂位置 | JGJ 107-2016 | 6批 | 3根（500~550mm）+工艺3根（600~650mm）/批 | 直径＞20mm的梁、柱纵筋 | 每500个接头/批，工艺检测10天 | 批 | 6 | 1890 | 6% |  | -100% | 0
13 | 主体结构（混凝土） | C20混凝土 | 抗压强度 | GB/T 50081-2019、GB 50204-2015、GB/T 50107-2010 | 标养6组 | 3块/组（150mm立方体） | 基础垫层（100mm）、楼地面垫层 | 总方量409.69m³，每100m³/组 | 组 | 6 | 72 | 6% |  | -100% | 0
14 | 主体结构（混凝土） | C25混凝土 | 抗压强度 | GB/T 50081-2019、GB 50204-2015、GB/T 50107-2010 | 标养6组 | 同上 | 构造柱、压顶、过梁、圈梁、门槛、水泵房筏基、楼地面 | 总方量166.40m³；同条件不少于3组（满足GB 50204） | 组 | 6 | 72 | 6% |  | -100% | 0
15 | 主体结构（混凝土） | C30混凝土 | 抗压强度 | GB/T 50081-2019、GB 50204-2015、GB/T 50107-2010 | 标养18组 | 同上 | 柱、梁、板、墙、雨棚、电缆沟 | 总方量804.41m³，同条件取2组/100m³ | 组 | 18 | 72 | 6% |  | -100% | 0
16 | 主体结构（混凝土） | C30 P8抗渗混凝土 | 抗压强度 | GB/T 50081-2019、GB 50204-2015、GB/T 50107-2010 GB/T 50082-2009 | 标养38组 | 抗压3块/组 | 筏板基础、挡水墙、挡土墙、±0.000以下柱、集水坑 | 总方量1805.33m³，抗渗每500m³/组 | 组 | 38 | 72 | 6% |  | -100% | 0
17 | 主体结构（混凝土） | C30 P8抗渗混凝土 | 抗渗等级 | GB/T 50081-2019、GB 50204-2015、GB/T 50107-2010 GB/T 50082-2009 | 抗渗12组 | 抗渗6块/组 | 筏板基础、挡水墙、挡土墙、±0.000以下柱、集水坑 | 总方量1805.33m³，抗渗每500m³/组 | 组 | 12 | 720 | 6% |  | -100% | 0
18 | 屋面工程 | LC5.0轻集料混凝土 | 密度、导热系数、抗压强度 | GB/T 50081-2019、GB/T 10294-2008等 | 3组 | 按标准规定 | 水泵房屋面找坡层（最薄30mm） | 总方量12.81m³，单位工程＜20000㎡取3组 | 组 | 3 | 810 | 6% |  | -100% | 0
19 | 屋面及防水 | SBS改性沥青防水卷材（3.0mm） | 拉伸强度、延伸率、不透水性、低温柔性、耐热性 | GB 18242-2008 | 1批 | ≥1m长样品 | 屋面防水 | 工程量4372.82m²；≤10000m²/批 | 批 | 1 | 1350 | 6% |  | -100% | 0
20 | 屋面及防水 | SBS改性沥青防水卷材（4.0mm） | 拉伸强度、延伸率、不透水性、低温柔性、耐热性 | GB 18242-2008 | 1批 | ≥1m长样品 | 楼地面防水 | 工程量333.48m² | 批 | 1 | 1350 | 6% |  | -100% | 0
21 | 屋面及防水 | SBS改性沥青防水涂料（2.0mm） | 固体含量、延伸率、不透水性、低温柔性、粘结强度 | JC/T 408-2005等 | 1批 | 密封保存，适量 | 墙面涂膜防水 | 工程量3357.52m²；涂料应换算重量复核（≤10t/批） | 批 | 1 | 1620 | 6% |  | -100% | 0
22 | 屋面及防水 | JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型（1.5mm+无纺布） | 拉伸强度、断裂延伸率、不透水性、低温柔性、粘结强度 | GB/T 23445-2009 | 1批 | 密封保存，适量 | 室内防水 | 工程量2981.90m²；涂料应换算重量复核（≤10t/批） | 批 | 1 | 1800 | 6% |  | -100% | 0
23 | 屋面及防水 | 聚合物水泥防水砂浆（5.0mm） | 拉伸粘结强度、压折比、抗渗压力 | JC/T 984-2011 | 1批 | 密封保存，适量 | 外墙防水 | 工程量3357.52m²；进场后按重量复核组批 | 批 | 1 | 1305 | 6% |  | -100% | 0
24 | 屋面及防水 | 高聚物改性沥青防水涂膜（2.0mm） | 固体含量、延伸率、不透水性、低温柔性 | JC/T 408-2005 | 1批 | 密封保存，适量 | 屋面防水（部分） | 工程量2186.41m²；进场后按重量复核组批 | 批 | 1 | 1170 | 6% |  | -100% | 0
25 | 屋面及防水 | 聚氨酯911防水涂料（1.5mm） | 拉伸强度、断裂延伸率、不透水性、低温柔性 | GB/T 19250-2013 | 1批 | 密封保存，适量 | 卫生间等 | 工程量418.20m²；进场后按重量复核组批 | 批 | 1 | 1350 | 6% |  | -100% | 0
26 | 屋面及防水 | 聚氨酯PU-S-I-N-A防水涂料（2.0mm） | 拉伸强度、断裂延伸率、不透水性、低温柔性 | GB/T 19250-2013 | 1批 | 密封保存，适量 | 楼地面 | 工程量333.48m²；进场后按重量复核组批 | 批 | 1 | 1350 | 6% |  | -100% | 0
27 | 砌体工程 | MU15页岩多孔砖（砖基础） | 抗压强度、尺寸偏差、外观质量 | GB/T 13544-2011 | 1批 | 按规范（通常10块） | 基础砌体 | 工程量66.44m³（≈3.3万块），3.5~15万块/批 | 批 | 1 | 990 | 6% |  | -100% | 0
28 | 砌体工程 | 页岩多孔砖（墙体） | 抗压强度、尺寸偏差、外观质量 | GB/T 13544-2011 | 2批 | 同上 | 外墙、内墙砌体 | 工程量423.06m³（≈21.2万块），按批量分2批 | 批 | 2 | 990 | 6% |  | -100% | 0
29 | 砌体工程 | 空心砖（墙体） | 抗压强度、密度、孔洞率 | GB/T 13544-2011 | 1批 | 同上 | 非承重隔墙 | 工程量257.21m³（≈12.9万块），3.5~15万块/批 | 批 | 1 | 1080 | 6% |  | -100% | 0
30 | 砌体工程 | 水泥砂浆（M5、M10） | 抗压强度、稠度、分层度 | JGJ/T 70-2009 | 14组 | 6块（70.7mm立方体）/组 | 砌筑及抹灰 | 按砌体总方量约700m³估算，每50m³/组，实际据实调整 | 组 | 14 | 585 | 6% |  | -100% | 0
31 | 装饰装修 | 外墙真石漆（罩面+仿石+底漆，米色） | 拉伸强度、断裂延伸率、对比率、耐洗刷性、耐沾污性、耐碱性、耐水性、干燥时间等 | JG/T 24-2018、GB/T 9755-2014等 | 1批 | 密封保存，适量 | 外墙装饰（米色系） | 按色系分别取样，共4色系 | 批 | 1 | 2430 | 6% |  | -100% | 0
32 | 装饰装修 | 外墙真石漆（咖色） | 拉伸强度、断裂延伸率、对比率、耐洗刷性、耐沾污性、耐碱性、耐水性、干燥时间等 | JG/T 24-2018、GB/T 9755-2014等 | 1批 | 同上 | 外墙装饰（咖色系） | — | 批 | 1 | 2430 | 6% |  | -100% | 0
33 | 装饰装修 | 外墙真石漆（红色仿砖） | 拉伸强度、断裂延伸率、对比率、耐洗刷性、耐沾污性、耐碱性、耐水性、干燥时间等 | JG/T 24-2018、GB/T 9755-2014等 | 1批 | 同上 | 外墙装饰（红色系） | — | 批 | 1 | 2430 | 6% |  | -100% | 0
34 | 装饰装修 | 外墙真石漆（灰色） | 拉伸强度、断裂延伸率、对比率、耐洗刷性、耐沾污性、耐碱性、耐水性、干燥时间等 | JG/T 24-2018、GB/T 9755-2014等 | 1批 | 同上 | 外墙装饰（灰色系） | — | 批 | 1 | 2430 | 6% |  | -100% | 0
35 | 装饰装修 | 内墙无机涂料（燃烧性能A级） | 拉伸强度、对比率、耐洗刷性、耐碱性、燃烧性能等 | GB/T 9756-2018、JG/T 26-2002等 | 1批 | 密封保存，适量 | 内墙饰面 | 同厂家/品种1批 | 批 | 1 | 5220 | 6% |  | -100% | 0
36 | 装饰装修 | 柔性耐水腻子 | 初期干燥抗裂性、打磨性、耐碱性、粘结强度 | JG/T 298-2010、JG/T 157-2009 | 3次 | 按规范 | 内外墙面 | 20000㎡以下不少于3次 | 次 | 3 | 1080 | 6% |  | -100% | 0
37 | 装饰装修 | 抗裂砂浆 | 拉伸粘结强度、可操作时间、压折比 | JG/T 158-2013、DBJ50-103-2010 | 3次 | 按规范 | 保温层配套 | 同上 | 次 | 3 | 1170 | 6% |  | -100% | 0
38 | 装饰装修 | 耐碱玻纤网格布 | 单位面积质量、拉伸断裂强力、耐碱断裂强力保留率 | JC/T 841-2007、JG/T 158-2013等 | 3次 | 按规范 | 保温层增强 | 同上 | 次 | 3 | 1350 | 6% |  | -100% | 0
39 | 装饰装修 | 热镀锌电焊网（0.9@12.7×12.7） | 丝径、网孔尺寸、焊点拉拔力、镀锌层质量 | QB/T 3897-1999、DBJ50-103-2010 | 3次 | 按规范 | 保温层增强 | 同上 | 次 | 3 | 810 | 6% |  | -100% | 0
40 | 装饰装修 | 难燃型挤塑聚苯保温板（30mm） | 压缩强度、导热系数、表观密度、垂直于板面抗拉强度、吸水率 | GB/T 10801.2-2018、DBJ50/T-159-2013 | 1批 | 3块原尺寸样品 | 外墙/屋面保温（30mm） | 5000㎡内复验1次 | 批 | 1 | 1080 | 6% |  | -100% | 0
41 | 装饰装修 | 难燃型挤塑聚苯保温板（70mm） | 压缩强度、导热系数、表观密度、垂直于板面抗拉强度、吸水率 | GB/T 10801.2-2018、DBJ50/T-159-2013 | 1批 | 3块原尺寸样品 | 外墙/屋面保温（70mm） | 同上 | 批 | 1 | 1080 | 6% |  | -100% | 0
42 | 装饰装修 | 铝合金型材 | 抗拉强度 抗剪强度 | GB/T5237.1-2017 GB/T 16865-2013 | 1批 | 按规范 | 按规范 | 同厂家/品种1批 | 批 | 1 | 1620 | 6% |  | -100% | 0
43 | 装饰装修 | 6透明+12A+6透明 玻璃 | 玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、可见光反射比、遮阳系数、传热系数 | GB/T 2680-2021 GB/T 11944-2012 | 1批 | 按规范 | 按规范 | 同厂家/品种1批 | 批 | 1 | 7650 | 6% |  | -100% | 0
44 | 装饰装修 | 防滑地砖（800×800） | 吸水率、抗折强度、耐磨性 | GB/T 4100-2015 | 1批 | 按规范 | 地面铺贴 | 同厂家/品种1批 | 批 | 1 | 1485 | 6% |  | -100% | 0
45 | 装饰装修 | 防静电活动地板（陶瓷面，A级） | 系统电阻、燃烧性能、尺寸偏差 | SJ/T 10796-2001 | 1批 | 按规范 | 变电所控制室等 | 同厂家/规格1批 | 批 | 1 | 4500 | 6% |  | -100% | 0
46 | 装饰装修 | 铝单板（外墙装饰） | 外观质量、壁厚、涂层性能 | GB/T 23443-2009 | 1批 | 按规范 | 外墙面装饰 | 单位工程1批 | 批 | 1 | 1080 | 6% |  | -100% | 0
47 | 装饰装修 | 花岗石（600×600×20） | 吸水率、压缩强度、弯曲强度 | GB/T 9966.1-2020、GB/T 9966.2-2020、GB/T 9966.3-2020 | 1批 | 按规范 | 室外地面/台阶 | 同一品种/等级1批 | 批 | 1 | 810 | 6% |  | -100% | 0
48 | 电气安装 | 电力电缆（YJV-0.6/1kV） | 导体电阻、绝缘厚度、电压试验、绝缘电阻 | GB/T 12706.1-2020 | 1批 | 按规范 | 电源进线（14站） | 同厂家/同规格1批 | 批 | 1 | 2430 | 6% |  | -100% | 0
49 | 电气安装 | 电线（ZBN-BYJ-2.5mm²） | 导体电阻、绝缘厚度、电压试验、绝缘电阻 | GB/T 5023.3-2008 | 1批 | 按规范 | 照明线路 | 工程量约7000m | 批 | 1 | 1440 | 6% |  | -100% | 0
50 | 电气安装 | 电线（ZBN-BYJ-4mm²） | 导体电阻、绝缘厚度、电压试验、绝缘电阻 | GB/T 5023.3-2008 | 1批 | 按规范 | 空调插座线路 | 工程量约800m | 批 | 1 | 1440 | 6% |  | -100% | 0
51 | 电气安装 | 镀锌钢管（SC100/SC20） | 外观、壁厚、镀锌层质量 | GB/T 3091-2015 | 1批 | 按规范 | 进线预埋（SC100）、室内敷设（SC20） | 工程量约15000m | 批 | 1 | 810 | 6% |  | -100% | 0
52 | 电气安装 | PVC电工套管（DN20/DN150） | 外观、尺寸、维卡软化温度 | JG/T 3050-1998 | 1批 | 按规范 | 室内电气敷设 | 工程量约3000m | 批 | 1 | 810 | 6% |  | -100% | 0
53 | 给排水 | UPVC排水管（DN75/DN100/DN150） | 外观、尺寸、维卡软化温度、落锤冲击 | GB/T 5836.1-2018 | 1批 | 按规范 | 室内排水 | 工程量约2000m，同厂家/规格1批 | 批 | 1 | 1260 | 6% |  | -100% | 0
54 | 实体检测 | 地基与基础工程实体检测 | 实体检测符合图纸及建设单位要求 | 按国家标准执行 | 6组 | / | / | / | 组 | 6 | 2700 | 6% |  | -100% | 0
55 | 实体检测 | 混凝土主体结构实体检测 | 实体检测符合图纸及建设单位要求 | 按国家标准执行 | 6组 | / | / | / | 组 | 6 | 3600 | 6% |  | -100% | 0
56 | 实体检测 | 砌体结构实体检测 | 实体检测符合图纸及建设单位要求 | 按国家标准执行 | 6组 | / | / | / | 组 | 6 | 4500 | 6% |  | -100% | 0
57 | 实体检测 | 装饰装修实体检测 | 实体检测符合图纸及建设单位要求 | 按国家标准执行 | 6组 | / | / | / | 组 | 6 | 4950 | 6% |  | -100% | 0
含税总报价（元） | [14 empty] | 0
1、含税总报价应与竞争性比选响应声明书中的报价一致；所有价格均系用人民币表示，单位为“元”，报价最多精确到小数点后两位。 2、报价人应仔细核实比选范围内所包含的所有计费项目，未报及漏报的项目将视为是报价人对采购人进行优惠，结算时不再进行增加。