附件1：

一、项目概况

服务区域包括本院门诊部、住院部以及两路口街道社区卫生服务中心污水处理站处理设备设施运营维护管理、在线监测和视频监控系统运营维护管理、本院门诊部和住院部医疗废物管理、化学药剂的供应与投放、化粪池清掏、台账资料记录、数据填报、证件办理以及迎接卫生健康、生态环境、疾病预防控制、住建等部门相关检查。

二、需求汇总表

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站社会化管理项目 | 年 | 1 | 否 |

三、项目技术基本要求

（一）医院住院部和门诊部污水处理站

严格按照医院污水处理设施设备的操作要求及规定的工艺流程处理污水，自行供应并投放化学药剂（主要成分：单过硫酸氢钾复合盐），达到国家标准规定的排放要求，全年无安全事故、无通报、无整改。

1.2 设备设施运行维护

1.2.1 污水处理站内设备：曝气风机加机油、加黄油、换皮带、外观清洁；投药机换阀门、换管道、外观清洁；各水泵以及PLC电控系统元器件、保险更换及地面线管的日常维护；6个化粪池以及5个预消毒污水箱粪渣污泥清掏、栅渣日常清理装桶、消毒清运；污泥压滤后干污泥消毒清运；过滤罐石英砂清洗、污水排放口污泥清掏、调节池渣物捞取，冲洗消毒池、出水计量渠、清水池、流量渠及各类管道的日常运行维护等；蓝牙秤的日常维护、污水预处理设备更换紫外线灯管、电源、控制面板等（更换后的废旧紫外线灯管处置由中标人负责）。

1.2.2 在线监测和视频监控系统：严格《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）等相关文件，做好医院污水处理站污染源自动监控设备和污染源视频监控的运行维护工作，不限于参数设置及数据上报、检查维护、运行技术和质控、系统检修和故障处理、比对监测、运行档案与记录以及自动监控设备重要参数上墙公示等工作。

1.3设备设施运行维修

各功能池设施，曝气风机、投药机、废气处理设备、水泵阀门管道、电器控制柜日常运行故障维修、院内收集称重系统与一体化智能称重院外移交系统（待升级后）的故障维修、污水预处理设备、在线监测和视频监控系统以及污水处理站生活设施（不限于空调加氟、热水器、门窗、锁具、灯具开关、水龙头等）。

1.4 资料记录

住院部和门诊部污水处理站建立健全污水处理站资料台账不限于污染治理设施能耗记录、污水消毒药剂使用记录、污水处理运行监测记录、设备巡检维护记录、预处理消毒巡视记录、污水排放记录、医疗废物转移统计记录、药物性（化学性）医疗废物回收登记、病理性废物交接登记、病理性医疗废物储存柜温度监测记录、污水站日周月巡查记录、外来人员登记记录、交接班记录、值班日志、医疗废物暂存间消毒记录、周月季度工作计划、在线监测仪器参数设置记录表、在线监测系统运行比对监测报告、在线监测系统巡检维护记录表、在线监测系统检修记录表、在线监测系统运行工作检查表、监测站房出入登记等相关资料。

1.5数据填报

重庆市卫生健康委执法监管服务平台的智慧卫监在线监测监控系统（院内收集称重系统）、重庆市生态环境局的医疗废物精细化电子转移联单系统（一体化智能称重院外移交系统）、重庆市污染源监测数据发布平台、九龙坡固体废物管理信息系统（重庆市巴渝治废管理信息系统）、全国排污许可证管理信息平台以及国家医疗机构废弃物信息管理系统等平台系统操作使用；污染物监测数据公示、环境信息公开、环境信用评价、排污许可证执行报告填报以及各类年报、报表的编写填报等工作。

1.6医废管理

按医院感染管理部门要求，对门诊部和住院部医废暂存间进行正规管理，同时与第三方公司做好各种医废收集、暂存、移交工作，完善相应记录，及时上传相应数据；并维护好院内收集称重系统、一体化智能称重院外移交系统；维修维护好院内6个医废转运车；与临床科室做好病理性废物收集、运送、暂存、移交等工作。

1.7证件办理

医院排污许可证、城镇污水排入排水管网许可证等证件的申领、换领、补领等相关服务以及证后管理工作。

1.8 场地清洁维护

污水处理站值班室、加药间、危废资料间等功能房间、医废暂存间以及廊道的地面日常保洁。

1.9 其他

污水处理站投药机、水泵等设施设备，务必满足“一用一备”。确保应急处置得当；全力做好卫生健康、生态环境、疾病预防控制、住房和城乡建设等部门相关检查；供应商自行提供设施设备维修所需耗材、备品、附件、工具、个人防护用品、清洁用具用品、劳保用品、安全防护用品以及消防设施等；自行提供办公电脑及耗材、床上用品等用品；自行提供污水处理站设施设备及院内收集称重系统、一体化智能称重院外移交系统所需耗材配件（不限于医疗废物交接卡、医废扫描机流量卡、热敏标签纸、打印头等）。

2.1 建立健全污水处理站管理制度、交接班制度、运营、维修、安全技术操作规程，具备完善的工作制度及完整的规范要求，项目各项运营管理规章制度必须张挂上墙，并严格执行；健全安全管理体系，完善并制作污水处理站现场的安全警示标识、设备工艺标识；建立切实可行的设备设施维护维修制度、应急预案、应急管理制度以及健全业务技能培训机制，每季度组织1次污水处理站技能培训和预案演练；演练培训结束后次日内，递交其预案方案、签到表、小结等图文资料；全年无安全事故、无通报、无整改。

2.2  污染源自动监控设备按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）等相关文件要求，做好医院污水处理站污自动监控设备和视频监控的运行维护工作。不限于运行人员具备相关专业知识，并通过相应的培训教育和能力确认/考核；保证数据采集传输仪，在线监测仪器与监控中心平台时间一致；每天检查设备运行是否正常，每周对在线监测系统至少进行1次现场维护；每月对设备进行一次保养，检查污水站防雷措施，检查流量计液位传感器高度是否发生变化，检查超声波探头与水面之间是否有干扰测量的物体，并清理堰体内干扰物；每季度检查及更换易损件，检查关键零部件可靠性，必要时进行更换；运行人员对设备系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录；保证监测站房的安全性，进出监测站房进行登记，包括出入时间、人员、出入站房原因等以及其他检查维护；在线监测设备每季度进行一次比对监测，出具比对检测报告，保证在线监测设备数据的准确性；设备经维修后，在正常使用和运行之前应确保其维修全部完成并通过校准和比对试验，并由第三方出具比对检测报告。

2.3 污水处理站工作人员按规定着装持证上岗，定时巡查维护设施设备、定时取水检测；取水检（监）测、委托检（监）测均应达到《医疗机构水污染标准GB18466-2005》及国家和地方新出台的相关排放标准；每天不低于2次取水对pH值进行检测，并每次记录； 每月按要求送医院检验科监测粪大肠菌群1次；每半年按要求送重庆市九龙坡区疾病预防控制中心监测粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌等项目1次；各功能池、各设备以及医院污水预处理设备巡查频次要求每天不少于2次；作好污水处理站各类详细台帐记录，如实移交医院存档。

2.4 对污水处理站内设施设备维修维护到位，确保正常运行；化粪池及预消毒污水箱粪渣污泥清掏每年不少于2次；按行业规范要求运行维护管理，各项记录资料齐全；积极配合医院落实相关管理规定，不得随意更换工作人员，且全年更换人员不得超3次，确需更换，须经医院审批，且提供更换人员的健康证明。

2.5 按要求完成各类年报、报表的编写填报、执行报告的编制；每季度、半年、年终分别进行一次污水处理站全面安全评估与工作总结报告，以查找问题为主，书面形式递交医院，字数不少于1500字（上报时间以通知为准）。

2.6 随时保持污水处理站值班室、加药间、危废资料间等功能房间、医废暂存间以及廊道干净整洁，每月不少于1次对污水处理站进行大扫除，对有锈蚀的管道或设备进行刷漆，保持设备、墙面干净整洁。

2.7 医院废物管理符合医院感染管理部门要求，在合同签订后2个月内提供运维值守人员的健康证明，且必做感染9项体检，其项目不限于以下：

2.7.1 乙肝五项：包括乙肝表面抗原、表面抗体、e 抗原、e 抗体和核心抗体。

2.7.2  丙肝抗体。

2.7.3  梅毒螺旋体抗体。（梅毒是两项，包含TP和TRUST）

2.7.4 人类免疫缺陷病毒抗体（HIV 抗体）。

2.8 污水处理站格栅井垃圾及化粪池污泥处置要求：

2.8.1 外运格栅井垃圾及化粪池污泥，应配置相应的运输工具，必须提前消毒，采取防止污染的措施，并遵守国家危险货物运输管理的规定，禁止将危险废物与乘客同一运输工具上运载。

2.8.2 医疗废水处理污泥属于感染性废物，根据重庆市环境保护局重庆市卫生和计划生育委员会关于印发《医疗废物分类处置指南（试行）》的通知，应首先在产生地点进行化学消毒处理后参照市政污泥进行处置。

2.8.3负责格栅井垃圾、化粪池污泥的收集、运输及处置工作，并按相关规定进行处理，处理费用由中标方承担。

（二）两路口街道社区卫生服务中心污水处理站

1. 严格按照污水处理设施设备的操作要求及规定的工艺流程处理污水，供应商自行供应并投放化学药剂（主要成分：二氯异氰尿酸钠消毒粉），达到国家及地方标准规定的排放要求，全年无安全事故、无通报、无整改。

2.1 设备设施运行维护

2.1.1 污水处理站内设备：曝气风机加机油、加黄油、换皮带、外观清洁；投药机换阀门、换管道、外观清洁；各水泵以及电控系统元器件、保险更换及地面线管的日常维护；污水处理站内化粪池粪渣污泥清掏、消毒清运；污泥压滤后干污泥消毒清运；污水排放口污泥清掏、调节池渣物捞取，冲洗消毒池、清水池、及各类水箱和管道的日常运行维护等。

2.1.2 污水自动监控设备：确保达到渝中智慧环保在线监测标准。

2.2 设备设施运行维修

各功能池设施，曝气风机、投药机及投放药量调整、水泵阀门管道、电器控制柜日常运行故障维修。

2.3 资料记录

建立健全污水处理站资料台账不限于污水消毒药剂使用记录、污水处理设备每日运行监测记录、设备巡检维护记录、每天污水处理检测记录。

2.4健全安全管理体系，每年组织1次污水处理培训和预案演练；演练培训结束后次日内，签到表、小结等图文资料；全年无安全事故、无通报、无整改。

2.5 须对污水处理站设施设备、 各功能池、按要求每周至少完成1次巡查；如实作好污水处理站各类详细台帐记录，移交两路口街道社区卫生服务中心存档。

2.6对污水处理站内设施设备维修维护到位，若设施设备发生故障，须及时安排人员完成维修，确保正常运行；化粪池及预消毒污水箱污泥清掏每年不少于2次；按行业规范要求运行维护管理，各项记录资料齐全。

2.7 每季度分别进行一次污水处理站全面安全评估与工作总结报告，以查找问题为主，书面形式递交两路口街道社区卫生服务中心。

四、项目商务要求

（一）实施时间、实施地点及验收方式

1.实施时间

自合同签订之日起，服务期限  1  年。

2.验收：季度验收季度支付

3.本项目配备的服务团队资质要求：

3.1 项目技术管理人员1名，有3年及以上污水处理及管理工作经验，需持有生态建设和环境工程中级及以上级职称证书。

3.2 污水处理站运维值守人员至少2名，其中至少1人持有工业废水处理工职业技能等级证书或环境污染治理设施运行人员技能培训证书污废水处理工。

3.3 设备维修人员1名，设备修理工需持有中级及以上机械设备修理人员职业资格证。

3.4 在线监测管理人员1名，提供自动连续监测（水类）技能培训证书。

3.5 自行监测管理人员1名，提供生态环境局颁发的企业自行监测人员培训合格证。

3.6 有限空间监护人员1名，提供建筑施工特种作业操作资格证书，操作类别：其他工种类别（有限空间监护人员）。

3.7 有限空间作业人员1名，提供建筑施工特种作业操作资格证书，操作类别：其他工种类别（有限空间作业人员）。