永川里奥特莱斯营运期2025年电梯维保服务

招标文件

招 标 人：重庆宝利阳文化传播有限公司

二○二四年十二月

目　　录

第一章  招标公告	2

第二章 投标人须知	3

第三章 评审办法（经评审的最低投标价法）	7

第四章 服务标准和要求	9

第五章 合同条款及格式	9

第六章 投标文件格式	25

# 第一章  招标公告

## 1．招标条件

本招标项目永川里奥特莱斯营运期2025年电梯维保服务，招标人为重庆宝利阳文化传播有限公司，资金来自业主自筹。项目已具备招标条件，欢迎具备相应资格条件的单位参加永川里奥特莱斯营运期2025年电梯维保服务项目的投标。

## 2．招标范围

2.1 项目地点：重庆市永川区永川里奥特莱斯项目

2.2 招标范围：永川里奥特莱斯营运期2025年电梯维保服务，维保内容包括但不限于永川里奥特莱斯42台“日立品牌”扶梯的电器部件、电子板信号功能、设备运行状况、主驱动链检查运转、制动器机械装置制动检测开关、制动触点、梯级或者踏板下陷开关、梯级滚轮和梯级导轨、运行方向显示、润滑系统工作情况、梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带、梯身上部三角档板、梯级、踏板与围裙板、扶手带检查等内容。

2.3本工程招标最高限价：22.68万元（含税）。

2.4服务期要求：服务期1年，计划起止时间为：2025年01月13日-2026年01月12日（以合同签订时间为准）。

## 3、投标人资格要求

3.1具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织并具有有效的营业执照；

3.2具备特种设备安全监督管理部门核发的有效的《特种设备安装改造维修许可证》(电梯) A级资质；

3.3投标人近三年（2022年1月1日至投标截止时间止，以合同签订时间为准）至少具有过1个购物中心电梯维保服务合同业绩。（提供服务合同复印件加盖投标单位鲜章，原件备查）；

3.4本工程不接受联合体投标。

## 4．招标文件的获取

4.1凡有意参加的投标人，请于公告发布之日起至提交投标文件截止时间之前，联系招标人获取本项目招标文件。

4.2凡有意参加的投标人，请于公告发布之日起至提交首次投标文件截止时间之前，在重庆文化旅游集团官网（https://www.cqciig.com/col1914603.html）或行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目文件以及清单图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论领取或下载与否，均视为已知晓所有内容。

## 5、投标截止时间、开标时间和地点

5.1 投标截止时间和开标时间2025年01月09日14:00时（北京时间），投标文件递交时间：2025年01月09日14:00时前（北京时间）。

5.2 开标地点：详见招标文件。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6．联系方式

招 标 人：重庆宝利阳文化传播有限公司

地    址：重庆市永川区昌州大道东段889号永川里奥特莱斯6楼办公室

联 系 人：荣霞

电    话：18875098106

电子邮件：1195935413@qq.com

2024年12月31日

# 第二章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招 标 人 |  | 名 称：重庆宝利阳文化传播有限公司 地 址：重庆市永川区昌州大道东段889号永川里奥特莱斯6楼办公室 联系人：荣霞 电 话：18875098106 |
| 2 | 项目名称 |  | 永川里奥特莱斯营运期2025年电梯维保服务 |
| 3 | 服务期 |  | 1年，计划起止时间为：2025年1月13日-2026年1月12日(具体以合同签订为准)。 |
| 4 | 质量标准 |  | 达到国家有关电梯安全管理、维护保养等相关法律法规和技术标准及招标人使用要求。 |
| 5 | 资金来源 |  | 资金来源为：业主自筹 |
| 6 | 招标范围 |  | 永川里奥特莱斯42台“日立品牌”扶梯的电器部件、电子板信号功能、设备运行状况、主驱动链检查运转、制动器机械装置制动检测开关、制动触点、梯级或者踏板下陷开关、梯级滚轮和梯级导轨、运行方向显示、润滑系统工作情况、梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带、梯身上部三角档板、梯级、踏板与围裙板、扶手带检查等内容。 具体维保内容以甲方指令以及其他技术资料为准。 |
| 7 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | （1）具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织并具有有效的营业执照；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 注：提供有效的营业执照副本复印件并加盖投标人公章。 （2）具备特种设备安全监督管理部门核发的有效的《特种设备安装改造维修（维修）许可证》(电梯)A级资质； 注：提供有效的资质证书复印件并加盖投标人公章。 （3）业绩要求 投标人近三年（2022年1月1日至投标截止时间止，以合同签订时间为准）至少具有过1个购物中心电梯维保服务合同业绩。 注：提供服务合同复印件加盖投标单位鲜章，业绩时间以合同签订时间为准，原件备查。 （4）信誉要求 1、未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，也无行贿犯罪记录。 2、按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知 》（法〔2016〕285号）要求，由投标人自行承诺投标截止时间前未被列为失信被执行人。 |
| 8 | 是否接受 联合体投标 |  | 不接受 |
| 9 | 踏勘现场 |  | 自行踏勘 |
| 10 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 11 | 分包 |  | 不允许 |
| 12 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标人发出的答疑及补遗书或补充通知。 |
| 13 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有文字表述不清以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2025年1月6日17时00分前提出质疑。 |
| 14 | 招标人书面澄清的时间 |  | 招标人在2025年1月7日17：00前对所有投标人提出的问题进行回答，但不指明回答问题的来源。 |
| 15 | 投标截止时间 |  | 2025年1月09日14时00分（北京时间） |
| 16 | 构成投标文件的其他材料 |  | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 17 | 投标报价 |  | 1、本项目所有的费用由投标人结合项目情况、自身实力和市场行情自行报价。 2、投标人的投标报价应是完成本次招标范围内的电梯维保所有服务费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再支付任何其他费用。 3、本项目不因任何原因（包括乙方人员加班、物价上涨、人员配置增加、设备配置调整、最低工资标准及社保缴费基数提高等）调增。 4、本项目最高限价（含税）为226800元（大写：贰拾贰万陆仟捌佰元整），投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。 |
| 18 | 投标有效期 |  | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 19 | 是否允许递交备选 投标方案 |  | 不允许 |
| 20 | 投标文件格式要求 |  | 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 21 | 签字盖章要求 |  | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在招标文件规定的位置按招标文件要求签名或盖章、盖单位公章。委托代理人签名的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 22 | 投标文件份数 |  | 投标文件：纸质版1份，电子标书（盖章扫描件1份（光盘或U盘） |
| 23 | 装订要求 |  | 投标文件按第六章 投标文件格式 装订成册（若一本装订不下，可分多册装订），并应编制目录、标注页码。 注：所有投标文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投标文件装订牢固，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 24 | 投标文件的密封 |  | 1.投标文件使用 “投标文件”袋。 2.投标文件装入“投标文件”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 同时“投标文件”袋应按本表第25项的规定写明相应内容。 |
| 25 | 封套上写明 |  | 应在“投标文件”大袋封套上写明如下内容： 招标人名称： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 26 | 递交投标文件地点 |  | 重庆市永川区昌州大道东段889号永川里奥特莱斯6楼办公室 |
| 27 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 28 | 开标时间和地点 |  | 开标时间: 同投标截止时间 开标地点: 重庆市永川区昌州大道东段889号永川里奥特莱斯6楼办公室 |
| 29 | 开标程序 |  | 1.宣布开标纪律； 2.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 3.宣布招标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 4.密封情况检查：投标人或其推选的代表检查投标文件是否按本须知规定密封，如发现投标文件没按规定密封，则按废标处理。 5.开标顺序：随机开启 6.开启投标文件袋，公布投标人名称、项目名称及其他内容，并记录在案； 7.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 8.开标结束。 |
| 30 | 评标委员会的组建 |  | 1．评标委员会构成：共 5 人； 2．评标专家确定方式：由招标人依法组建。 |
| 31 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否。 |
| 32 | 履约保证金 |  | 1、担保形式：履约保证金。 2、提交方式:银行转账。 3、金额：合同总价款的5%。 |
| 33 | 重新招标 |  | （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）经评审后，如有效投标人不足三个的，且使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 34 | 二次招标和 不再招标 |  | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序招标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 35 | 付款方式 | 按月支付，乙方每完成一个月的电梯维保，甲方验收合格后向乙方支付费用，费用按电梯维保台数据实结算。 |  |

注：如正文与前附表须知不一致时，以前附表须知为

# 第三章 评审办法（经评审的最低投标价法）

一、评审办法

本次评选从单位的资质情况、业绩资信人员情况、投标报价、服务形式等方面进行综合考虑，在满足我司基本要求的基础上，择优采用经评审的最低投标价法，即在满足并优于我司提出的服务要求及范围内价低者中选原则。

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 投标报价函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1. 投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 2. 投标文件的编制符合规定。 |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  |  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 1.2 | 资格评审标准 |  | 必要合格条件 | 营业执照 | 符合招标文件规定 |
|  |  |  |  | 资质条件 | 符合招标文件规定 |
|  |  |  |  | 其他要求 | 符合招标文件规定 |
| 1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标总报价 |  | 投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。 |
|  |  |  | 投标内容 |  | 符合招标文件规定 |
|  |  |  | 服务期 |  | 符合招标文件规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合招标文件规定 |
|  |  |  | 权利义务 |  | 严格按照“合同条款及格式”规定执行，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  |  | 服务标准和要求 |  | 符合招标文件“第四章 服务标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |
|  |  |  | 实质性要求 |  | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。不得有涉嫌串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 |
| 2 | 报价顺序 |  |  |  | 对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.初步评审合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 注：若投标人投标报价税率不同的，以不含税价最低的原则排序；若出现投标人投标报价相同的，由评标委员会按照 业绩合同金额最大 原则排序。 |  |  |  |
| 4 | 评标 结果 | 1.评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。 2.评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 |  |  |  |

最低投标价法废标情况一览表

| 招标文件章节号 | 条款名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章17条 | 投标报价 | 投标人的投标总报价不得超过最高限价，超过限价为废标。 |
|  |  | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 |
| 第二章20条 | 格式要求 | 未按招标文件规定编制投标文件。 |
| 第三章第1条 | 初步评审 | 评标委员会依据本章评审方法及中标原则对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |
|  |  | 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （3）本标书约定的其它情形。 |
|  |  | 投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 |

# 第四章服务标准和要求

# 一、维保要求

# 1、永川里奥特莱斯本次共有42台“日立品牌”扶梯，编号E1-E4\E7-E10\E13-E46，涵盖42部电梯的日常维护、保养、故障抢修、配件更换等全方位维保服务，确保电梯安全、稳定运行。具体如下：

| 序号 | 梯号 | 型号 | 数量/台 | 层站门 | 序号 | 梯号 | 型号 | 数量/台 | 层站门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1-2 | 1200TX-EN | 2 | -2F~-1F | 12 | E27-28 | 1200TX-EN | 2 | 2F~3F |
| 2 | E3-4 | 1200TX-EN | 2 | -2F~-1F | 13 | E29-30 | 1200TX-EN | 2 | 2F~3F |
| 3 | E7-8 | 1200TX-EN | 2 | -1F~1F | 14 | E31-32 | 1200TX-EN | 2 | 3F~4F |
| 4 | E9-10 | 1200TX-EN | 2 | -1F~1F | 15 | E33-34 | 1200TX-EN | 2 | 3F~4F |
| 5 | E13-14 | 1200TX-EN | 2 | 1F~2F | 16 | E35-36 | 1200TX-EN | 2 | 3F~4F |
| 6 | E15-16 | 1200TX-EN | 2 | 1F~2F | 17 | E37-38 | 1200TX-EN | 2 | 3F~4F |
| 7 | E17-18 | 1200TX-EN | 2 | 1F~2F | 18 | E39-40 | 1200TX-EN | 2 | 4F~5F |
| 8 | E19-20 | 1200TX-EN | 2 | 1F~2F | 19 | E41-42 | 1200TX-EN | 2 | 4F~5F |
| 9 | E21-22 | 1200TX-EN | 2 | 2F~3F | 20 | E43-44 | 1200TX-EN | 2 | 4F~5F |
| 10 | E23-24 | 1200TX-EN | 2 | 2F~3F | 21 | E45-46 | 1200TX-EN | 2 | 4F~5F |
| 11 | E25-26 | 1200TX-EN | 2 | 2F~3F |  |  |  |  |  |

# 2、项目维保人员须持有相应作业的《特种设备作业人员》证书。

3.	如保养中发现有必要更换单价200元以上的电梯零件，中标人应及时通知招标人。相关费用由甲方承担，零件由乙方优先供应。

4.	设立 24 小时值班电话，确保紧急情况联络畅通。

5.	维保记录与报告：每次维保后如实填写记录，每月提交维保工作报告，包含故障分析、处理情况等内容。

6.	配件更换：提供原厂或经招标人认可的合格配件，保证配件质量与电梯适配。

7.	电梯年检和职能部门检查时需配合甲方工作。

# 二、维保内容

# 1、半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保内容 | 维保要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦 |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和电梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |

# 2、季度维保项目（内容）和要求

# 季度维保项目（内容）和要求除符合半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合下表的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保内容 | 维保要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |

# 3、半年维保项目（内容）和要求

# 半年维保项目（内容）和要求除符合季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合下表的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保内容 | 维保要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 4 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |
| 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 8 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准值 |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 11 | 扶手带速度监控器系统 | 工作正常 |
| 12 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固(冬季到来 之前必须完成) |

# 4、年度维保项目（内容）和要求

# 年度维保项目（内容）和要求除符合半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合下表的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保内容 | 维保要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |

备注： 1.扶手带、强化玻璃、步级、盖板日常卫生清洁由甲方负责。

2.油泵机油由甲方提供。

3. 当维保时发现电梯零部件不“齐全”或损坏时，应尽快通知甲方购买更换，费用由甲方负责。

# 第五章 合同条款及格式模板

永川里奥特莱斯项目营运期电梯维修保养合同

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》及其他有关法律法规等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就永川里奥特莱斯项目营运期42台“日立品牌”扶梯日常维护保养（以下简称保养或维保）等有关事宜协商订立本合同，以资共同遵守。

一、保养电梯数量、价款

| 序号 | 梯号 | 型号规格 | 层/站/门 | 台数 | 服务月 | 金额（含税） |  | 保养期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价(元/台/月) | 合计金额（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税税金合计： 元（税率： %） 含税金额总计： 元(大写) ： |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、保养起止时间：从              止，共      个月。

三保养范围、内容及要求：

1．保养合同期内，乙方按《重庆市电梯安全管理办法》之规定派出保养人员对甲方上述的电梯定期进行保养。并做好每台电梯的保养记录。保养的范围、内容按附件1的内容执行。

2.乙方免费提供：保养用的润滑黄油，以及单价  200  元及以下的零部件,具体按本合同附件3执行。

3.如保养中发现有必要更换上述第2点以外的电梯零件，乙方应及时通知甲方。相关费用由甲方承担，零件由乙方优先供应。

4.本合同不含任何额外增加或更改电梯功能、以及属于修理及改造的材料及人工费用。

5.本合同不含国家及当地政府部门有关电梯的法规或标准发生改变而必须完善的项目，以及要通过升级改造贯标的部件。

6.本合同不含任何在保养服务范围之外需要单独准备和执行的更换或修理工作所产生的材料及人工费用。

四、付款方式、履约保证金

1、按月支付，乙方每完成一个月的电梯维保，甲方验收合格后向乙方支付费用，费用按电梯维保台数据实结算，如有零件更换（市场材料费单价200元以上的），经甲方审核同意后进行维修及更换，与维保费一并向乙方支付。

验收标准和流程如下：

1. 乙方应在每月维保完成后提交详细的维保报告，包括但不限于维保项目、维保过程、维保结果等。

2. 甲方应在收到维保报告后的【2】个工作日内进行验收，验收内容包括但不限于维保项目的完成情况、电梯运行状况等。

3. 如验收不合格，乙方应在接到甲方通知后的【3】个工作日内进行整改，并重新提交维保报告。

4. 甲方验收合格后，应在【15】个工作日内支付维保费用。

5. 乙方未按时完成保养工作，使甲方的工作被迫中止并造成损失的，乙方须赔偿甲方损失金额并向甲方支付合同总额10%的违约金。

2、甲方开票信息如下：

单位名称：重庆宝利阳文化传播有限公司

税   号：91500118686239066D

单位地址：重庆市永川区昌州大道东段889号附2号

电话号码：023-85376863

开户银行：农行重庆永川支行

银行账户：31160101040012140

乙方指定收款账户信息如下：

收 款 人：

开户银行：

银行账号：

双方同意，甲方向以上乙方指定账户付款即视为完成本合同项下付款义务。

（1）每次付款前，乙方需提供合法有效的正式增值税专用发票，并由甲方经防伪税控系统认证无误后方可付款。若乙方开具的增值税专用发票未能通过防伪税控系统认证验证，甲方有权要求乙方在一周内重新开具增值税专用发票，否则甲方有权顺延支付款项而不承担违约责任。

（2）乙方提供发票的要求：

1）乙方提供的发票必须是增值税专用发票。

2）乙方提供的发票开票人必须是乙方。

3）增值税发票适用税率。非因国家政策规定，不得调整税率。因国家政策规定，税率有所调整的，合同不含税价格不变，税率跟随国家政策规定调整。

4）如发票不符合上述要求，甲方有权要求乙方在一周内重新开具增值税专用发票，否则甲方有权顺延支付款项而不承担违约责任。

3、履约保证金：

本合同签订之日起【5】日内，乙方应向甲方缴纳合同总额5%的履约保证金，作为乙方妥善履行本合同的担保。如发生乙方违约，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应承担的赔偿金或违约金。乙方应在甲方扣款后2个工作日内补足履约保证金。经甲方确认乙方已全面履行本合同项下所有义务后【30】日内，甲方一次性退还乙方履约保证金余额（不计息）。

五、双方责任：

甲方责任：

1.甲方应遵守电梯正常的使用规则，做好机房的防雷、防盗、通风、降温，保证机房、井道、底坑无漏渗水现象，需对乘客经常触及的踏板、轿厢壁板、轿厢门、操纵箱、厅门、召唤箱进行保护及清洁。如遇电梯机房、井道或底坑进水时，甲方应及时排除并采取相应的预防措施。如甲方请求时，乙方可给予相关技术指导。

2.甲方应向乙方提供安全的工作环境，乙方保留不进入非安全区域的权利。

3.甲方应遵守《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定,并执行政府主管部门关于电梯使用和管理等相关要求。

4.甲方应按相关政府部门的要求，在电梯/电梯的指定位置张贴有关标识、标志、电梯使用安全守则等,并为本合同所保养的每台电梯建立安全技术档案，且可供乙方查阅。

5.电梯在使用过程中发现异常情况应当立即停止使用并通知乙方处理。

6.甲方向乙方提供存放及保管电梯零部件的方便，以便乙方进行检修工作。

乙方责任：

1.在保养期内，应定期对电梯设备部件按相关项目进行清洁、检查、润滑、调整（具体见附件1）。

2.电梯在正常使用中发生故障时，甲方应立即通知乙方，乙方应在接通知后30分钟内到现场进行处理。

3.每次保养完毕，乙方应填写“电梯/电梯维修保养报告书”。如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反甲方的有关制度，甲方应通知乙方。因乙方保养不良造成的电梯故障，乙方应负责免费修复。

4.乙方应积极配合甲方的电梯年检工作以及职能部门检查工作。因乙方原因引起的复检，乙方需及时整改，并承担复检费用。

5.	设立 24 小时值班电话，确保紧急情况联络畅通。

6.	维保记录与报告：每次维保后如实填写记录，每月提交维保工作报告，包含故障分析、处理情况等内容。

7.	配件更换：提供原厂或经甲方认可的合格配件，保证配件质量与电梯适配。

8. 乙方为所保养电梯免费购买电梯公众责任险。

六、违约责任：

1.甲方违反本合同规定而造成的电梯事故由甲方负责。

2. 本合同因甲方特殊原因须提前解除的，甲方需提前15天以EMS邮寄形式书面通知乙方，自解除通知（EMS）邮寄到乙方有效送达地址后，双方签订的电梯维保服务合同自动解除且双方互不承担任何违约责任。

3.本合同约定的维修保养期限内，如乙方所持资质失效，甲方有权立即解除本合同，并要求乙方承担由此造成的所有损失。

4. 乙方原因导致以下情形之一的，视为乙方违约：

1. 未按时完成保养工作；

2. 未按要求提供保养记录；

3. 未按合同约定提供免费的润滑黄油及单价200元以下的零部件；

4. 未按合同约定及时处理电梯故障；

5. 未按合同约定配合甲方的电梯年检工作；

6. 其他严重影响甲方正常使用电梯的行为。

甲方有权终止合同，乙方应按照甲方实际损失的100%向甲方偿付违约金，但最低不少于本合同总价的5%，该违约金适用于以上乙方服务质量不佳的情况。

- 乙方未按合同约定的时间和项目进行保养工作，未达到合同约定的标准、保养记录不完整或不真实等情况使甲方的工作被迫中止并造成损失的，乙方须赔付支付方实际损失金额并向甲方支付合同总额10%的违约金。但最低不少于甲方实际损失的100%，该违约金适用于乙方未按时完成保养工作的情况

具体赔偿标准如下：

1. 如因乙方保养不当导致电梯故障，造成甲方营业中断的，乙方应赔偿甲方每日营业中断损失金额，计算公式为：每日平均营业收入 * 中断天数。

2. 如因乙方保养不当导致客户投诉，乙方应赔偿甲方因处理投诉产生的费用，包括但不限于客户赔偿费用、公关费用等。

6.本合同项下乙方应承担的违约金或赔偿金，甲方有权从应付乙方的任何一笔款项中直接扣除。

七、协商、诉讼：

1.本合同履行过程中发生争议的，由双方友好协商解决，协商未果的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

2.本合同中如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。其他约定：

3.本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效（同时加盖骑缝章）；本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力；本合同附件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件1：保 养 项 目 表

附件2：电梯钥匙管理制度

附件1：保 养 项 目 表

# 1、半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保内容 | 维保要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦 |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和电梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |

# 2、季度维保项目（内容）和要求

# 季度维保项目（内容）和要求除符合半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合下表的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保内容 | 维保要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |

# 3、半年维保项目（内容）和要求

# 半年维保项目（内容）和要求除符合季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合下表的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保内容 | 维保要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 4 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |
| 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 8 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准值 |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 11 | 扶手带速度监控器系统 | 工作正常 |
| 12 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固(冬季到来 之前必须完成) |

# 4、年度维保项目（内容）和要求

# 年度维保项目（内容）和要求除符合半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合下表的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保内容 | 维保要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |

备注： 1.扶手带、强化玻璃、步级、盖板日常卫生清洁由甲方负责。

2.油泵机油由甲方提供。

3. 当维保时发现电梯零部件不“齐全”或损坏时，应尽快通知甲方购买更换，费用由甲方负责。

附件2：电梯钥匙管理制度

根据国家电梯检验规范规定和电梯安全运行规定，电梯钥匙应由甲方电梯使用管理部门及管理人员严格管理。为了加强安全防范意识，避免因非指定人员对电梯钥匙的错误操作，预防安全事故的发生，因此甲方必须做好电梯钥匙管理制度，具体如下：

在任何情况下应做好电梯钥匙使用和交接登记制度，并建立专门的管理档案。保证做到正确使用，特别要预防电梯钥匙的丢失及误操作。以防电梯零配件丢失、设备损坏、安全事故的发生等。

二、电梯钥匙必须由专人保管使用，此人须经电梯操作培训并且持有电梯操作上岗证或电梯安全管理员证，电梯钥匙未经甲方相关部门负责人同意，不得随意使用。因工作需要使用时应做好记录。

三、电梯钥匙保管负责人不得将自己的电梯钥匙借给非有关人员使用。

四、电梯钥匙使用完毕后必须及时交回管理部门，并放回原处。

五、电梯钥匙包括：厅门三角钥匙、轿内检修钥匙、机房钥匙、电梯钥匙。

六、使用厅门三角钥匙时应注意：当用三角钥匙打开层门时，必须先稳定重心，开启层门的10厘米时先观察轿厢位置是否停在本层，以防踏空；上轿顶前先打急停开关，后把电梯检修位置，确认可以上轿顶时方可上轿顶。

七、电梯准备运转时，必须确认此时电梯上无人然后才能使用钥匙开梯。

八、上述电梯钥匙必须严格掌管，不得随意乱放，若钥匙丢失必须及时向有关部门报告，钥匙丢失必须采取必要措施，预防造成危害。

# 第六章 投标文件格式

永川里奥特莱斯营运期2025年

电梯维保服务

投标文件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

【投标人自行编制页码】

一、投标函部分

（一）投标报价函

（二）报价明细表

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

二、资格审查部分（含商务部分）

（一）投标人基本情况表

（二）信用承诺

（三）其他资料

### （一） 投标报价函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了永川里奥特莱斯营运期2025年电梯维保服务（项目名称）招标文件的全部内容，我方已完全理解并接受永川里奥特莱斯营运期2025年电梯维保服务（项目名称）招标文件所有要求，包括但不限于投标人须知、合同条件，以及全部补遗和澄清文件。我方已了解和审核了全部招标文件，并完全理解了招标文件规定合作的合同范围、工作要求、并考虑到了潜在所有风险，据此，我方承诺在合同规定的合作范围内履行职责。我方愿意以人民币（元）：	（大写：      ）的投标报价（其中，增值税税率为：     %），服务期___年，项目负责人        ，身份证号码为        ，按合同约定实施和完成本项目，服务质量标准达到招标文件的要求。

2. 我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在90天投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定期限定期完成电梯维保工作并移交全部合同工程。

（3）我方承诺以不低于招标文件第四章服务标准和要求中所列要求完成全部合同服务内容。

5 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

年    月    日

### （二）报价一览表

### 一、工程名称：永川里奥特莱斯营运期2025年电梯维保服务

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元/台/月） | 维保月份 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保服务 | 台 | 42 |  | 12 |  |  |
| 2 | 税率 | ___%（税率） |  |  |  |  |  |

投标人（投标人公章）：               法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

年  月  日

### 200元及以下电梯零件明细清单

### 【投标人自行罗列报送】

### （三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地   址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名：    	 性别： 	年龄：      职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件正、反面

投标人： 	（盖单位公章）

年        月       日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托    	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改永川里奥特莱斯营运期2025年电梯维保服务（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	                             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月     	日

法定代表人身份证复印件正、反面

委托代理人身份证正、反面

注： 1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### 二、资格审查部分（含商务部分）

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）信用承诺

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了贵单位永川里奥特莱斯营运期2025年电梯维保服务（项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司至投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内。

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内。

（3）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

（4）拟派的项目经理未被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消我公司中标候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

2、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司的投标文件符合招标文件合同条款及格式规定，投标文件中没有招标人不能接受的条件。

4、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的人员、设备、资金和专业技术能力。具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购服务前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国（ www.creditchina.gov.cn ）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，并随时接受招标人的检查验证。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签名或盖章）

年    月    日

### （三）其他资料

1、有效的营业执照副本复印件（加盖投标人公章）

2、《特种设备安装改造维修（维修）许可证》(电梯) A级资质（提供资质证书复印件并加盖投标人公章）。

3、投标人近三年（2022年1月1日至投标截止时间止，以合同签订时间为准）至少具有过1个购物中心电梯维保服务业绩合同（提供服务合同复印件加盖投标单位鲜章）

4、投标人根据招标文件要求提供其他所需资料，格式自拟。

（完）