重庆g42沪蓉高速公路龙溪河服务区项目北区

电 气 计 算 书

一、用电设备负荷计算

二、柴油发电机选型及计算：

三、典型回路电压损失计算

四、年雷击次数计算

五、典型场所照度计算

一、用电设备负荷计算

1.1负荷计算原则

电机（照明）：视在功率：

有功功率：Pjs=K∑p∑(KxPe) (kW)       Kx见下表     K∑q =0.8

无功功率：Qjs=K∑q∑(KxPetgф) (kvar)  Kx见下表     K∑q=0.93

1.2用电设备的Kx及tgф

根据有关手册及电气设备型式，Kx及tgф取值如下（见负荷计算结果表说明）：

|  | 暖通 | 给排水 | 热力 | 照明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kx | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 |
| tgф | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.62 |

1.3负荷计算

| 序号 | 用电设备名称 | 设备容量 (kW) | 需要系数 (kd) | cosφ | tgφ | 计算负荷 |  |  | 变压器台数 | 备注负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pj(kW) | Qj(kVar) | Sj(kVA) |  |  |
| 1 | 污水处理设备 | 35 | 1 | 0.8 | 0.75 | 35.00 | 26.25 |  |  |  |
| 2 | 集中空调 | 106 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 84.80 | 63.60 |  |  |  |
| 3 | 照明1 | 120 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 96.00 | 59.52 |  |  |  |
| 4 | 照明2 | 120 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 96.00 | 59.52 |  |  |  |
| 5 | 厨房设备 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 120.00 | 90.00 |  |  |  |
| 6 | 生活水泵 | 16 | 1 | 0.8 | 0.75 | 16.00 | 12.00 |  |  |  |
| 7 | 汽车修理厂 | 50 | 0.35 | 0.8 | 0.75 | 17.50 | 13.13 |  |  |  |
| 8 | 加油站用电 | 20 | 1 | 0.8 | 0.75 | 20.00 | 15.00 |  |  |  |
| 9 | 庭院照明(TYX) | 30 | 1 | 0.8 | 0.75 | 30.00 | 22.50 |  |  |  |
| 10 | 收费站 | 20 | 1 | 0.8 | 0.75 | 20.00 | 15.00 |  |  |  |
| 11 | 监控室 | 20 | 1 | 0.8 | 0.75 | 20.00 | 15.00 |  |  |  |
| 12 | 应急照明 | 2 | 1 | 0.8 | 0.75 | 2.00 | 1.50 |  |  |  |
| 13 | 水配房 | 15 | 1 | 0.8 | 0.75 | 15.00 | 11.25 |  |  |  |
| 14 | 消防控制室 | 20 | 1 | 0.8 | 0.75 | 20.00 | 15.00 |  |  |  |
| 15 | 消防动力 | 8 | 1 | 0.8 | 0.75 | 8.00 | 6.00 |  |  |  |
| 16 | 消防水泵 | 105 | 1 | 0.8 | 0.75 | 105.00 | 78.75 |  |  |  |
| 17 | 收费站预留 | 20 | 1 | 0.6 | 1.32 | 20.00 | 26.40 |  |  |  |
| 小计 |  | 867 |  |  |  | 595.00 | 445.67 |  |  |  |
| 有功同时系数0.65，无功同时系数0.7 |  |  |  |  |  | 370.00 | 311.97 |  |  |  |
| 低压无功补偿至0.92 |  |  |  |  |  |  | 154.36 |  |  |  |
| 总计算负荷 |  |  |  |  |  | 370.00 | 157.61 | 402.17 |  |  |
| 变压器选择容量和台数 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 1 | 0.8282 |
| 变压器损耗：△Pt=0.01S，△Qt=0.05S |  |  |  |  |  | 4.02 | 20.11 |  |  |  |
| 变压器高压侧 |  |  |  |  |  | 374.02 | 177.72 | 414.1 |  |  |

二、柴油发电机选型及主要计算公式：

根据《工业与民用设计手册》（第四版）第2.6节应急电源中的柴油发电机选型方法进行计算。

a.按稳定负荷计算发电机组容量

Sc1=αP∑η∑cosφ

式中  Sc1------按稳定负荷计算发电机组的容量，kVA；

P∑-------总负荷，kW；

η∑-------总负荷的计算效率，一般取0.82~0.88，本处取0.85；

α---------负荷率；

cosφ-------发电机额定功率因数，可取0.8。

b.按最大的单台电动机或成组电动机启动的需求，计算发电机容量

Sc2=(PΣ-PmηΣ+PmKCcosφm)1cosφ

式中  Sc2------按最大的单台电动机或成组电动机启动计算发电机组的容量，kVA；

Pm-------启动容量最大的电动机或成组电动机的容量，kW；

cosφm------电动机的启动功率因数，一般取0.4；

K------电动机的启动倍数；

C------按电动机启动方式确定的系数，全电压启动：C=1.0；Y-Δ启动：C=0.67；自耦变压器启动：50%抽头C=0.25；65%抽头C=0.42；80%抽头C=0.64。

c.按启动电动机时母线容许电压降计算发电机容量

Sc3=PnKCXd''(1ΔΕ-1)

式中  Sc3------按启动电动机时母线容许电压降计算发电机容量，kVA。

Pn-------导致发电机最大电压降的电动机额定容量，kW；

Xd"------电动机的暂态电抗，一般取0.25；

ΔΕ------应急负荷中心母线允许的瞬时电压降，一般ΔΕ取0.25~0.3（有电梯时取0.2）。

根据Sc1、Sc2、Sc3中的最大值确定柴油发电机的容量，相关计算参数、计算结果及最终选择容量见柴油发电机选型计算表。

|  | 发电机负荷计算表1（停电负荷时稳定负荷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用电设备名称 | 设备容量 (kW) | 需要系数 (kd) | cosφ | tgφ | 计算负荷 |  |  | 发电机功率（kW） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | Pj(kW) | Qj(kVar) | Sj(kVA) |  |  |
| 1 | 厨房设备 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 120.00 | 90.00 |  |  |  |
| 2 | 生活水泵 | 16 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 12.80 | 9.60 |  |  |  |
| 3 | 监控室 | 20 | 1 | 0.8 | 0.75 | 20.00 | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 收费站预留 | 20 | 1 | 0.6 | 1.32 | 20.00 | 26.40 |  |  |  |
| 5 | 庭院照明(TYX) | 30 | 1 | 0.8 | 0.75 | 30.00 | 22.50 |  |  |  |
| 6 | 污水处理设备 | 35 | 1 | 0.8 | 0.75 | 35.00 | 26.25 |  |  |  |
| 7 | 照明1 | 120 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 96.00 | 72.00 |  |  |  |
| 8 | 照明2 | 120 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 96.00 | 72.00 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 511 |  |  |  | 429.80 | 333.75 |  |  |  |
| 有功同时系数0.6，无功同时系数0.65 |  |  |  |  |  | 257.88 | 216.94 |  |  |  |
| 总计算负荷 |  |  |  |  |  | 257.88 | 216.94 | 336.99 |  |  |
| 发电机选择容量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 按稳定负荷校验， 负荷率90%。 |

|  | 发电机负荷计算表2（停电负荷时消防稳定负荷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用电设备名称 | 设备容量 (kW) | 需要系数 (kd) | cosφ | tgφ | 计算负荷 |  |  | 发电机功率（kW） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | Pj(kW) | Qj(kVar) | Sj(kVA) |  |  |
| 1 | 室外消火栓泵 | 22 | 1 | 0.8 | 0.75 | 22.00 | 16.50 |  |  |  |
| 2 | 室内消火栓泵 | 30 | 1 | 0.8 | 0.75 | 30.00 | 22.50 |  |  |  |
| 3 | 喷淋泵 | 45 | 1 | 0.8 | 0.75 | 45.00 | 33.75 |  |  |  |
| 4 | 稳压泵+潜污泵 | 5 | 5 | 0.5 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |
| 5 | 消防动力 | 8 | 1 | 0.8 | 0.75 | 8.00 | 6.00 |  |  | 45 |
| 6 | 应急照明 | 2 | 1 | 0.8 | 0.75 | 2.00 | 1.50 |  |  |  |
| 7 | 水配房 | 15 | 1 | 0.8 | 0.75 | 15.00 | 11.25 |  |  |  |
| 小计 |  | 127 |  |  |  | 147.00 | 116.50 |  |  |  |
| 有功同时系数0.9，无功同时系数0.95 |  |  |  |  |  | 132.30 | 110.68 |  |  |  |
| 总计算负荷 |  |  |  |  |  | 132.30 | 110.68 | 172.49 |  |  |
| 发电机选择容量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 | 按最大一台电机 启动校验。 |

三、典型回路电压损失计算：

a. 根据《工业与民用设计手册》（第四版）式6.2-5计算低压母线、低压母线到配电箱电缆、配电箱到用电设备电缆的电压降

Δμ=3Il10Un(R'cosφ+X'sinφ)=Il∆μi%

式中  ∆μ------电压降百分数，%；

Un------系统标称电压，kV；

I------负荷电流，A；

cosφ------负荷功率因数；

P------负荷的有功功率，kW；

l------线路或母线的长度，km;

R'、X'------三相线路单位长度的电阻和电抗，Ω/km；

∆μi------三相线路单位电流长度的电压降百分数，%/(A*km)。

低压母线、低压母线到配电箱电缆、配电箱到用电设备电缆的电压降计算参数及结果分别见线路电压降计算表。

a.根据线路末端电压偏差的基本计算公式计算

δμx=δμ1+e-ΣΔμ

式中δμ1------线路首端的电压偏差，%，本处为变压器高压侧电压偏差，取0；

e------变压器分接头设备的电压提升，%，当变压器分接头处于0位时，e=5%；

ΣΔμ------低压母线、低压母线到配电箱电缆、配电箱到用电设备电缆的电压降总和。

该典型回路末端的电压偏差

δμx=5%-(1.04%+0.26%)=3.7%≤±5%

满足相关规范和标准的要求。

1.1   13AT-DT1（H-5#楼13F电梯配电箱）

| 求电压损失计算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配线形式 | 线路名称 | 导线类型 |  |  |
| 三相线路 | 1KV聚乙烯绝缘电力电缆用于三相380V系统 | 铜导线 | 截面积:70.00 | 电 阻 = 1.359感 抗 = 0.082 |
| 负荷情况 (用负荷矩计算) |  |  |  |  |
| 负荷序号 | 有功负荷 (kW) |  | 线路长度 (km) |  |
| 1 | 60 |  | 0.095 |  |
| 计算结果 | 线路电压损失 (%):2.15 |  |  |  |

本回路电压损失小于5%，满足要求。

1.2   5AT-FJ1（H-1#楼5F风机配电箱）

| 求电压损失计算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配线形式 | 线路名称 | 导线类型 |  |  |
| 三相线路 | 1KV聚乙烯绝缘电力电缆用于三相380V系统 | 铜导线 | 截面积:10.00 | 电 阻 = 2.175感 抗 = 0.085 |
| 负荷情况 (用负荷矩计算) |  |  |  |  |
| 负荷序号 | 有功负荷 (kW) |  | 线路长度 (km) |  |
| 1 | 2 |  | 0.051 |  |
| 计算结果 | 线路电压损失 (%):1.05 |  |  |  |

本回路低压损失小于5%，满足要求。

四、年雷击次数计算：

工程名:重庆g42沪蓉高速公路龙溪河服务区项目北区

计算者:

计算时间:

参考规范：《建筑物防雷设计规范》GB50057―2010

单体名称：综合楼

1.已知条件:

建筑物的长度L = 78.4m

建筑物的宽度W = 24.1m

建筑物的高度H = 10m

当地的年平均雷暴日天数Td =38.5天/年

校正系数k = 1.0

不考虑周边建筑影响。

2.计算公式:

年预计雷击次数: N = k*Ng*Ae = 0.0647

其中: 建筑物的雷击大地的年平均密度: Ng = 0.1*Td = 0.1*38.5 = 3.8500

等效面积Ae为: H<100m,

Ae =[LW+2(L+W)*SQRT(H*(200-H))+3.1415926*H(200-H)]*10^(-6) = 0.0168

3.计算结果:

根据《防雷设计规范》，该建筑应该属于第二类防雷建筑。

附录:

二类:N>0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所 。

N>0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑。

三类:0.01<=N<=0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。

0.05<=N<=0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑。

单体名称：水配房

1.已知条件:

建筑物的长度L = 36.7m

建筑物的宽度W = 7.4m

建筑物的高度H = 4.8m

当地的年平均雷暴日天数Td =38.5天/年

校正系数k = 1.0

不考虑周边建筑影响。

2.计算公式:

年预计雷击次数: N = k*Ng*Ae = 0.0227

其中: 建筑物的雷击大地的年平均密度: Ng = 0.1*Td = 0.1*38.5 = 3.8500

等效面积Ae为: H<100m,

Ae =[LW+2(L+W)*SQRT(H*(200-H))+3.1415926*H(200-H)]*10^(-6) = 0.0059

3.计算结果:

根据《防雷设计规范》，该建筑应该属于第三类防雷建筑。

附录:

二类:N>0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所 。

N>0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑。

三类:0.01<=N<=0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。

0.05<=N<=0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑。

五、典型场所照度计算：

(1)

计算场所:电梯机房

参考标准：《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册：《照明设计手册》第二版:

计算方法：利用系数平均照度法

1.房间参数

房间类别： 照度要求值:200.00LX, 功率密度不超过6.00W/m2

房间名称：

房间长度L: 5.50 m, 房间宽度B: 6m, 计算高度H: 3 m

顶棚反射比(%)：, 墙反射比(%)：, 地面反射比(%)：

室形系数RI: 0.67

2.灯具参数:

型号: HQ87-25F2T5A  2X28W , 单灯具光源数:2个

灯具光通量:  3600lm, 灯具光源功率:56W

镇流器类型:TLD标准型, 镇流器功率:12.00

3.其它参数:

利用系数: 0.55, 维护系数: 0.80, 照度要求: 300.00LX, 功率密度要求:8.00W/m2

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中：

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数: 2, 计算照度: 204LX

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 112W

实际功率密度: 3.4W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:204LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:6W/m2, 实际功率密度:3.4W/m2

符合规范节能要求!

(2)

计算场所:消防控制室

参考标准：《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册：《照明设计手册》第二版:

计算方法：利用系数平均照度法

1.房间参数

房间类别： 照度要求值:300.00LX, 功率密度不超过8.00W/m2

房间名称：

房间长度L: 12 m, 房间宽度B: 10 m, 计算高度H: 3.5 m

顶棚反射比(%)：, 墙反射比(%)：, 地面反射比(%)：

室形系数RI: 0.67

2.灯具参数:

型号: HQ87-25F2T5A  2X28W , 单灯具光源数:2个

灯具光通量:  3600lm, 灯具光源功率:56W

镇流器类型:TLD标准型, 镇流器功率:12.00

3.其它参数:

利用系数: 0.55, 维护系数: 0.80, 照度要求: 300.00LX, 功率密度要求:8.00W/m2

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中：

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数: 8, 计算照度: 310LX

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 448W

实际功率密度: 4.3W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:310LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8W/m2, 实际功率密度:4.3W/m2

符合规范节能要求!