## Sheet1
大观服务区空调风系统工程、空调冷媒系统工程量清单
工程名称：东区空调安装工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 多联机新风机组 ARAB82804NF | [项目特征] 1.名称:多联机新风机组 2.型号:ARAB82804NF 3.规格:制冷/热量(KW):28/21.8 功率(W):460风量(m3/h):2100 重量(kg):87 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 3 |  | 0
2 | 多联机室内机 ARNBG0814LF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNBG0814LF 3.规格:制冷/制热(KW):8.2/9.2功率(W):150风量(m3/h):1518 重量(kg):33 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 0
3 | 多联机室内机 ARNBG0914LF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNBG0914LF 3.规格:制冷/热量(KW):9.0/10.1功率(W):150风量(m3/h):1704重(kg):33 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 5 |  | 0
4 | 多联机室内机 ARNBG1004LF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNBG1004LF 3.规格:制冷/热量(KW):10.6/11.9 功率(W):150 风量(m3/h):1704 重量(kg):33 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 16 |  | 0
5 | 多联机室内机 ARNBG1104LF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNBG1104LF 3.规格:制冷/热量(KW):11.2/12.5 功率(W):180 风量(m3/h):1920重量(kg):33 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 5 |  | 0
6 | 多联机室内机 ARNBG1204LF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNBG1204LF 3.规格:制冷/热量(KW):12.5/14.0 功率(W):180 风量(m3/h):1920 重量(kg):33 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 9 |  | 0
7 | 多联机室内机 ARNL50364NF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNL50364NF 3.规格:制冷/热量(KW):3.6/4.0功率( W):85风量(m3/h):600重量(kg):20 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 5 |  | 0
8 | 多联机室内机 ARNL50404NF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNL50404NF 3.规格:制冷/热量(KW):4.0/4.5 功率(W):85风量(m3/h):690 重量(kg):20 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 6 |  | 0
9 | 多联机室内机 ARNL50454NF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNL50454NF 3.规格:制冷/热量(KW):4.5/5.0 功率(W):85 风量(m3/h):750 重量(kg):20 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 3 |  | 0
10 | 多联机室内机 ARNL50564NF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNL50564NF 3.规格:制冷/热量(KW):5.6/6.3 功率(W):85 风量(m3/h):900 重量(kg):20 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 0
11 | 多联机室内机 ARNL60714NF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNL60714NF 3.规格:制冷/热量(KW):7.1/8.0 功率(W):115 风量(m3/h):1200 重量(kg):20 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 0
12 | 全直流变频多联机中央空调外机 ARU0285LT4 | [项目特征] 1.名称:全直流变频多联机中央空调外机 2.型号:ARU0285LT4 3.参数:制冷/热量(KW): 28.1/31.5 功率(KW):6.98 制冷剂:R410A 重量(kg):201 4.单机试运转要求:符合设计要求及规范 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 3 |  | 0
13 | 全直流变频多联机中央空调外机 ARU1085WT4 | [项目特征] 1.名称:全直流变频多联机中央空调外机 2.型号:ARU1085WT4 3.参数:制冷/热量(KW):107.7/119 功率(KW):32.8 制冷剂:R410A 重量(kg):509 4.单机试运转要求:符合设计要求及规范 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 0
14 | 全直流变频多联机中央空调外机 ARU1645WT4 | [项目特征] 1.名称:全直流变频多联机中央空调外机 2.型号:ARU1645WT4 3.参数:制冷/热量(KW):164.8/183 功率(KW):50.34 制冷剂:R410A 重量(kg):798 4.单机试运转要求:符合设计要求及规范 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 2 |  | 0
15 | 空调液晶控制面板 | [项目特征] 1.名称:空调液晶控制面板 2.规格:室内机相匹配，另含遥控器 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 55 |  | 0
16 | 镀锌风管 长边长≤320 δ=0.5mm | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 7.除锈刷油:除锈，防锈漆及调和漆各二遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈刷油 | m2 | 149.76 |  | 0
17 | 镀锌风管 长边长≤450 δ=0.6mm | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 7.除锈刷油:除锈，防锈漆及调和漆各二遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈刷油 | m2 | 31.04 |  | 0
18 | 镀锌风管 长边长≤1000 δ=0.75mm | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口 7.除锈刷油:除锈，防锈漆及调和漆各二遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈刷油 | m2 | 196.68 |  | 0
19 | 镀锌风管 长边长≤1250 δ=1.0mm | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:咬口 7.除锈刷油:除锈，防锈漆及调和漆各二遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈刷油 | m2 | 124.19 |  | 0
20 | 镀锌风管 长边长≤2000 δ=1.0mm | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:咬口 7.除锈刷油:除锈，防锈漆及调和漆各二遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈刷油 | m2 | 12.8 |  | 0
21 | 风管保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度:20mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 3.保温钉制作安装 | m3 | 10.25 |  | 0
22 | 铜管 Φ6.35 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ6.35 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 46.52 |  | 0
23 | 铜管 Φ9.52 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ9.52 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 367.04 |  | 0
24 | 铜管Φ12.7 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ12.7 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 65.41 |  | 0
25 | 铜管Φ15.88 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ15.88 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 219.76 |  | 0
26 | 铜管Φ19.05 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ19.05 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 149.08 |  | 0
27 | 铜管Φ22.2 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ22.2 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 147.6 |  | 0
28 | 铜管Φ28.58 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ28.58 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 40.43 |  | 0
29 | 铜管Φ31.8 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ31.8 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 23.53 |  | 0
30 | 铜管Φ34.9 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ34.9 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 27.73 |  | 0
31 | 铜管Φ38.1 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ38.1 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 20.63 |  | 0
32 | 铜管Φ41.3 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ41.3 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 53.63 |  | 0
33 | 分歧管 | [项目特征] 1.类型:分歧管 2.材质:铜 3.规格、压力等级:综合，每对，含气液分歧管 4.焊接方法:详设计 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 对 | 48 |  | 0
34 | 空调冷凝水管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:DN32，UPVC 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 318.44 |  | 0
35 | 空调冷凝水管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:DN40，UPVC 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 71.35 |  | 0
36 | 空调冷凝水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:DN50，UPVC 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 28.8 |  | 0
37 | 难燃B1型发泡橡塑保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:难燃B1型发泡橡塑保温 2.保温厚度:15mm/20mm 3.管道外径:50mm以内 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 3.88 |  | 0
38 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:管道支架制作安装 2.规格材质:型钢综合 3.其他:满足设计和验收规范要求 [工作内容] 1.支架制作安装 2.除锈刷油 | kg | 519 |  | 0
39 | 管道支架除锈刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:符合设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆及调和漆各二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 519 |  | 0
40 | 防火软接 | [项目特征] 1.名称:防火软接 2.材质:详设计 3.形式:详设计 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 47.66 |  | 0
41 | 70℃防火阀 1350*380 | [项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1350*380 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 3 |  | 0
42 | 止回阀 1350*380 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:1350*380 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 3 |  | 0
43 | 单层百叶风口 1350*380 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1350*380 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 3 |  | 0
44 | 单层百叶风口 400*200 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*200 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 27 |  | 0
45 | 单层百叶风口 500*200 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*200 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 42 |  | 0
46 | 单层百叶风口 800*150 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*150 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 15 |  | 0
47 | 单层百叶风口 800*200 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*200 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 6 |  | 0
48 | 单层百叶风口 1000*150 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*150 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 1 |  | 0
49 | 双层百叶风口 900*200 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:900*200 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 15 |  | 0
50 | 双层百叶风口 1000*300 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*300 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 36 |  | 0
51 | 双层百叶风口 1100*200 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1100*200 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 1 |  | 0
52 | 新风口 100*100 | [项目特征] 1.名称:新风口 2.规格:100*100 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 4 |  | 0
53 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.风管工程量:按设计图 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1 |  | 0
54 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  | 16031.48
小 计 | [5 empty] | 16031.48
工程名称：西区空调安装工程
1 | 多联机新风机组 ARAB82244NF | [项目特征] 1.名称:多联机新风机组 2.型号:ARAB82244NF 3.规格:制冷/热量(KW):22.4/16.3 功率(W):400风量(m3/h):1680 重量(kg):87 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 0
2 | 多联机新风机组 ARAB82804NF | [项目特征] 1.名称:多联机新风机组 2.型号:ARAB82804NF 3.规格:制冷/热量(KW):28/21.8 功率(W):460风量(m3/h):2100 重量(kg):87 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 2 |  | 0
3 | 多联机室内机 ARNBG0814LF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNBG0814LF 3.规格:制冷/制热(KW):8.2/9.2功率(W):150风量(m3/h):1518 重量(kg):33 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 4 |  | 0
4 | 多联机室内机 ARNBG0914LF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNBG0914LF 3.规格:制冷/热量(KW):9.0/10.1功率(W):150风量(m3/h):1704重(kg):33 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 3 |  | 0
5 | 多联机室内机 ARNBG1004LF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNBG1004LF 3.规格:制冷/热量(KW):10.6/11.9 功率(W):150 风量(m3/h):1704 重量(kg):33 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 0
6 | 多联机室内机 ARNBG1204LF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNBG1204LF 3.规格:制冷/热量(KW):12.5/14.0 功率(W):180 风量(m3/h):1920 重量(kg):33 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 9 |  | 0
7 | 多联机室内机 ARNBG1404LF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNBG1404LF 3.规格:制冷/热量(KW):14.1/15.9 功率(W):310 风量(m3/h):2664重量(kg):50 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 8 |  | 0
8 | 多联机室内机 ARNL50504NF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNL50504NF 3.规格:制冷/热量(KW):5.0/5.6 功率(W):85 风量(m3/h):810重量(kg):20 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 4 |  | 0
9 | 多联机室内机 ARNL50564NF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNL50564NF 3.规格:制冷/热量(KW):5.6/6.3 功率(W):85 风量(m3/h):900 重量(kg):20 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 8 |  | 0
10 | 多联机室内机 ARNL60634NF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNL60634NF 3.规格:制冷/热量(KW):6.3/7.1 功率(W):115 风量(m3/h):1050 重量(kg):22 4.安装形式:吊装 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 5 |  | 0
11 | 多联机室内机 ARNL60714NF | [项目特征] 1.名称:多联机室内机 2.型号:ARNL60714NF 3.规格:制冷/热量(KW):7.1/8.0 功率(W):115 风量(m3/h):1200 重量(kg):20 4.安装形式:吊装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 4 |  | 0
12 | 全直流变频多联机中央空调外机 ARU0285LT4 | [项目特征] 1.名称:全直流变频多联机中央空调外机 2.型号:ARU0285LT4 3.参数:制冷/热量(KW):28.5/31.5 功率(KW):6.98 制冷剂:R410A 重量(kg):201 4.单机试运转要求:符合设计要求及规范 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 0
13 | 全直流变频多联机中央空调外机 ARU0505LT4 | [项目特征] 1.名称:全直流变频多联机中央空调外机 2.型号:ARU0505LT4 3.参数:制冷/热量(KW):50.4/56.5 功率(KW):15.18 制冷剂:R410A重量(kg):264 4.单机试运转要求:符合设计要求及规范 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 0
14 | 全直流变频多联机中央空调外机 ARU1135WT4 | [项目特征] 1.名称:全直流变频多联机中央空调外机 2.型号:ARU1135WT4 3.参数:制冷/热量(KW):112/126 功率(KW):32.34 制冷剂:R410A 重量(kg):578 4.单机试运转要求:符合设计要求及规范 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 2 |  | 0
15 | 全直流变频多联机中央空调外机 ARU1765WT4 | [项目特征] 1.名称:全直流变频多联机中央空调外机 2.型号:ARU1765WT4 3.参数:制冷/热量(KW):174.4/195 功率(KW):51.84 制冷剂:R410A 重量(kg):867 4.单机试运转要求:符合设计要求及规范 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计和验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 0
16 | 空调液晶控制面板 | [项目特征] 1.名称:空调液晶控制面板 2.规格:室内机相匹配，另含遥控器 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 49 |  | 0
17 | 镀锌风管 长边长≤320 δ=0.5mm | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 7.除锈刷油:除锈，防锈漆及调和漆各二遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈刷油 | m2 | 177.56 |  | 0
18 | 镀锌风管 长边长≤450 δ=0.6mm | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 7.除锈刷油:除锈，防锈漆及调和漆各二遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈刷油 | m2 | 16.86 |  | 0
19 | 镀锌风管 长边长≤1000 δ=0.75mm | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口 7.除锈刷油:除锈，防锈漆及调和漆各二遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈刷油 | m2 | 395.05 |  | 0
20 | 镀锌风管 长边长≤1250 δ=1.0mm | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:咬口 7.除锈刷油:除锈，防锈漆及调和漆各二遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈刷油 | m2 | 62.44 |  | 0
21 | 镀锌风管 长边长≤2000 δ=1.0mm | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:咬口 7.除锈刷油:除锈，防锈漆及调和漆各二遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈刷油 | m2 | 41.31 |  | 0
22 | 风管保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度:20mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 13.86 |  | 0
23 | 铜管 Φ6.35 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ6.35 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 103.84 |  | 0
24 | 铜管 Φ9.52 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ9.52 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 264.32 |  | 0
25 | 铜管 Φ12.7 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ12.7 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 129.2 |  | 0
26 | 铜管 Φ15.88 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ15.88 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 156.12 |  | 0
27 | 铜管 Φ19.05 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ19.05 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 152.77 |  | 0
28 | 铜管 Φ22.2 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ22.2 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 184.29 |  | 0
29 | 铜管 Φ28.58 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ28.58 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 28.71 |  | 0
30 | 铜管 Φ31.8 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ31.8 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 15.38 |  | 0
31 | 铜管 Φ34.9 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ34.9 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 67.79 |  | 0
32 | 铜管 Φ41.3 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ41.3 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 48.58 |  | 0
33 | 铜管 Φ44.5 | [项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:Φ44.5 3.焊接方法:详设计 4.压力试验、吹扫设计要求:符合设计要求及规范 5.冷媒加注:R410a [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识 5.冷媒加注 | m | 77.34 |  | 0
34 | 分歧管 | [项目特征] 1.类型:分歧管 2.材质:铜 3.规格、压力等级:综合，每对，含气液分歧管 4.焊接方法:详设计 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 对 | 42 |  | 0
35 | 空调冷凝水管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:DN32，UPVC 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 249.8 |  | 0
36 | 空调冷凝水管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:DN40，UPVC 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 70.87 |  | 0
37 | 空调冷凝水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:DN50，UPVC 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 16.86 |  | 0
38 | 空调冷凝水管 DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:DN75，UPVC 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 2.88 |  | 0
39 | 难燃B1型发泡橡塑保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:难燃B1型发泡橡塑保温 2.保温厚度:15mm/20mm 3.管道外径:50mm以内 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 4 |  | 0
40 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:管道支架制作安装 2.规格材质:型钢综合 3.其他:满足设计和验收规范要求 [工作内容] 1.支架制作安装 2.除锈刷油 | kg | 355.08 |  | 0
41 | 管道支架除锈刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:符合设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆及调和漆各二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 355.08 |  | 0
42 | 防火软接 | [项目特征] 1.名称:防火软接 2.材质:详设计 3.形式:详设计 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 54.99 |  | 0
43 | 单层百叶风口 1350*380 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1350*380 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 3 |  | 0
44 | 70℃防火阀 1350*380 | [项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1350*380 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 3 |  | 0
45 | 止回阀 1350*380 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:1350*380 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 3 |  | 0
46 | 单层百叶风口 400*200 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*200 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 27 |  | 0
47 | 单层百叶风口 500*200 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*200 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 4 |  | 0
48 | 单层百叶风口 800*150 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*150 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 12 |  | 0
49 | 单层百叶风口 800*200 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*200 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 7 |  | 0
50 | 单层百叶风口 1000*150 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*150 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 9 |  | 0
51 | 双层百叶风口 900*200 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:900*200 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 12 |  | 0
52 | 双层百叶风口 1000*300 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*300 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 17 |  | 0
53 | 双层百叶风口 1000*400 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*400 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 1 |  | 0
54 | 双层百叶风口 1100*200 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1100*200 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 9 |  | 0
55 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.风管工程量:按设计图 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1 |  | 0
56 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  | 17670.73
小 计 | [5 empty] | 17670.73
合 计 | [5 empty] | 33702.21