## Sheet1
2023年东北公司火灾报警设备及感温光纤主机采购项目工程量清单
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 火灾报警主机 | ● 回路间电气隔离，支持4个及以上回路，1000个设备 ● 能查看联动关系，且简易便于理解 ● 查询控制器注册的回路总数、设备总数、屏蔽总数、板卡信息等 ● 能查看运行记录，具备掉电保存功能 ● 支持网络联网和光纤联网，有RS485/RS232/RS422 三种接口可选 ● 具备自诊断功能，帮助操作人员迅速排查和解决控制器自身故障 ● UL 认证 |  |  | 台 | 5 |  |  | 含安装调试；带系统及软件；需接入路网现有火灾报警平台及系统软件
2 | 火灾报警通讯卡 | ●支持联网功能 |  |  | 个 | 5
3 | 协议模块 | ●支持感温光纤主机与火灾报警主机联网，实时传输数据至火灾报警主机 |  |  | 个 | 5
4 | 手动火灾报警按钮 | ●采用压下报警方式，可重复使用，专用钥匙复位，且报警时有明显提示灯 ● 外壳防护等级：IP66 ● 电子编码，方便现场改写 |  |  | 个 | 385 |  |  | 含防水盒
5 | 点式感烟探测器 | ●巡检指示灯闪烁 ●可拆卸，易清洗 ●电子编码，方便现场改写 ●UL 认证 |  |  | 个 | 48
6 | TS-DTS分布式光纤感温探测系统 | ●空间分辨率：0.5m ●定位精度：1m ●测温精度：±1℃ ●温度分辨率：±0.1℃ ●报警温度设定范围： -270～700℃(根据选用的光纤来定) ●通道数：2通道，5KM ●工作电压：24 Vdc /220 Vac ●环境温度： -10～50℃ ●工作电流：<1A ●输出信号：RS232,RS485,以太网接口，USB 接口，继电器输出扩展接口，VGA 接口 ●仪表安装方式：柜式 ●主机能对光纤断裂点自动检测和报警； ●产品必须通过消防强制性产品认证。需接入火灾报警主机及重庆高速路网现有平台。 |  |  | 台 | 3 |  |  | 含安装调试；带系统及软件；需接入路网现有火灾报警平台及系统软件
7 | 感温光纤主机 | ·空间分辨率：0.5m ·定位精度：1m 测温精度：±1℃ ·温度分辨率：±0.1℃ ·报警温度设定范围： -270～700℃(根据选用的光纤来定) · 通道数：2通道，5KM ·工作电压：24 Vdc /220 Vac ·环境温度： -10～50℃ ·工作电流：<1A ·输出信号：RS232,RS485,以太网接口，USB 接口，继电器输出扩展接口，VGA 接口 ·仪表安装方式：柜式 主机能对光纤断裂点自动检测和报警； 产品必须通过消防强制性产品认证。需接入重庆高速路网现有平台。 |  |  | 套 | 3 |  |  | 含安装调试；带系统及软件；需接入路网现有平台
合计