- 嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程

- 水轮发电机组轴承润滑用油采购

- 供货要求

目录

1. 工程概况	4

1.1. 电站概况	4

1.2. 电站自然条件	4

1.3. 交通运输	5

2 用油量	5

3 工作内容	5

4 技术要求	5

4.1  基本要求	5

4.2  标准	5

4.3  主要技术要求	6

5  油品的检验	7

5.1 工厂检验	7

5.2 性能验收检验	7

5.3 油品的拒收	8

6  资料提供	8

### 工程概况

#### 电站概况

嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程位于重庆市合川区，是嘉陵江干流重庆段航运梯级自下而上的第三级，其上游梯级为四川省武胜县桐子壕航电枢纽工程，其下游为重庆市合川区草街航电枢纽工程。工程位于大石街道利泽码头嘉陵江干流上游约3.5km处，开发任务以航运为主、航电结合、以电促航。本工程属河床式开发，总库容6.19亿m3，水库正常蓄水位210.725m。航道和船闸为Ⅳ级，可通航500t级船舶，电站装机容量74MW。船闸尺度为23×180×3.5米，可通航500吨级船舶。

嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程枢纽布置采用左船闸右厂房布置方案。枢纽坝顶全长569.63m，船闸布置在左岸，电站厂房布置在右岸，中间布置泄洪冲沙闸。从左到右依次为：左岸重力坝段长65m,船闸门库段长28m,船闸上闸首长43.4m，泄洪冲沙闸门库段长17.6m,泄洪冲沙闸长242.4m,电站厂房长143.23m,右岸连接坝段长30m,鱼道布置在枢纽右岸边坡，从右岸连接坝段穿过。坝顶上游侧布置一条贯穿整个枢纽的坝顶交通公路，公路桥宽7.25m，上游侧布置人行道1.2m，坝顶交通公路高程为238.50m。管理区布置在枢纽右岸公路外侧。

嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程水轮发电机组由4台（套）单机额定容量为18.5MW的灯泡贯流式水轮发电机组及其附属设备组成。

#### 电站自然条件

- 气温

多年平均气温         18.0℃

极端最高气温         41.4℃

极端最低气温         -3.7℃

- 平均相对湿度			88%

- 地震基本烈度			Ⅵ度

- 装机容量				72MW

- 多年平均发电量		3.2585亿kW·h

- 年利用小时数			4403h

- 电站控制方式采用计算机监控系统，按“无人值班”(少人值守)设计。

#### 交通运输

坝址左、右岸已有上坝公路至左、右坝肩。坝址下游约0.8km处需设置临时码头能够满足两岸沟通要求。利泽下距合川区28km、重庆市115km、上距四川南充市95km，本工程对外交通方便，从重庆市、四川南充市经公路、铁路可到达全国各地。航空方面，离电站最近的飞机场是重庆机场。

### 用油量

### 一台水轮发电机组轴承润滑用油24m3，电站总用油量为（4+1）*24 m3=120m3。

### 工作内容

供货方负责提供4台水轮发电机组轴承润滑系统及其管路运行用L-TSA-68汽轮机油，并加1台备用油量。并负责油运输至电站工地、全程110%保险、现场交接验收（现场卸车由买方负责，卖方协助）、全套技术文件（包括每批次的出厂检验和现场检验资料及说明书）等。

### 技术要求

#### 基本要求

- 供货方人提供透平油含锌量指标检测方法、标准和规定值。

- 供货方采用桶装运输，采购人留50个空桶备用，费用包含在合同总价内，其余部分空桶由供货方自行回收。

- 供货方的产品要满足或高于本规范书的要求。

- 在签订合同之后，采购人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

- 本供货要求所使用的标准如与供货方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

#### 标准

涡轮机油										     GB 11120-2011

石油产品运动粘度测定法和动力帖度计算法         GB/T 265

石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)         GB/T 511

原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)   GB/T 1884

石油计量表                                     GB/T 1885

石油产品粘度指数计算法				            GB/T 1995

工业液体润滑剂ISO 粘度分类		           	 GB/T 3141

石油产品倾点测定法                             GB/T 3535

石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法      GB/T 3536

石油液体手工取样法                             GB/T 4756

石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法) GB/T 4945

石油产品铜片腐蚀试验法                         GB/T 5096

石油产品和润滑剂酸值测定方法（电位滴定法）     GB/T 7304

石油和合成液水分离性测定法                     GB/T 7305

加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法         GB/T 11143

润滑油泡沫特性测定法                           GB/T 12579

加抑制剂矿物油的氧化特性测定法                 GB/T 12581

石油产品包装、贮运及交货验收规则               SH 0164

润滑油空气释放值测定法                         SH/T 0308

供货方提供的汽轮机油须满足上述标准最新版的技术要求和测定方法（除特别说明外）。

#### 主要技术要求

#### L-TSA-68#汽轮机油应不低于GB11120标准中A级及国际标准优质品标准。同时应满足下列质量要求

- 宜采用无锌型产品；

- 优异的抗氧化安定性及热稳定性；

- 优良的粘温性和适当的粘度；

- 优良的低温操作性能；

- 优异的抗乳化性能；

- 优良的抗泡沫性能；

- 优良的防锈性和防腐性；

- 优良的空气释放性能。

#### 主要指标

L-TSA-68#汽轮机油基本参数

| - 项目 | - 单位 | - 指标 |
| --- | --- | --- |
| - 运动黏度（40℃） | - mm2/s | - 61.2-74.8 |
| - 黏度指数 |  | - 不小于90 |
| - 倾点 | - ℃ | - 不高于-6 |
| - 闪点（开口） | - ℃ | - 不低195 |
| - 酸值（以KOH计） | - mgKOH/g | - 不大于0.2 |
| - 机械杂质 |  | - 无 |
| - 水分 | - % | - 不大于0.02 |
| - 液相锈蚀试验（24h） |  | - 无锈 |
| - 铜片腐蚀（100℃，3h） | - 级 | - 不大于1级 |
| - 空气释放值（50℃） | - min | - 不大于6 |
| - 抗乳化性（54℃） | - min | - 不大于30 |
| - 起泡性试验（24℃） | - ml/ml | - 不大于450/0 |
| - （93.5℃） | - ml/ml | - 不大于50/0 |
| - （后24℃） | - ml/ml | - 不大于450/0 |
| - 氧化安定性（1000h后总酸值） | - mg/g | - 不大于0.3 |
| - 氧化安定性（酸值至2.0mgKOH/g） | - h | - 不小于2500 |
| - 氧化安定性（1000h后油泥） | - mg | - 不大于200 |
| - 承载能力 - 齿轮机试验/失效级 |  | - 不小于10 |
| - 过滤性 干法 湿法 | - % | - 不小于85 - 通过 |
| - 清洁度 | - 级 | - 不大于15 |

### 油品的检验

#### 工厂检验

- 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供货方需严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供货方提供的油品须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

- 检验的范围包括按国家标准及本技术规范规定的各项技术指标，包括油品的包装、运输方式、储存要求等。

- 供货方检验的结果要满足相关要求。

- 工厂检验、处理应由供货方负责。

#### 性能验收检验

- 在油品投入机组运行后，采购方将委托有资质的第三方单位对油品的各项指标进行抽查检验，以检验油品是否满足合同的要求。

- 油品性能检验和验收的标准为本合同约定标准。

- 如果合同油品质量经检验不符本合同约定标准的要求，供货方应于收到买方通知后的48小时内到现场参加采购方召开的协调会。若双方存在异议，则可委托双方同意的有资质的另一家第三方检验单位进行额外检验，其检验结果对双方均具有约束力，所需额外检验和处理费用由责任方承担，并且责任方应按本合同有关规定承担相应的责任。

- 油品在使用过程中，若由于油品质量问题造成机组运行事故，经双方同意的有资质的第三方检验机构对其检验后，确属油品质量问题的，供货方承担相应责任。

#### 油品的拒收

- 采购方（或买方委托的监理人）有权拒收不符合本供货要求规定的油品。供货方应在采购方规定的期限内重新提供符合本供货要求规定的油品，否则供货方应承担相应的违约责任。

### 资料提供

#### 供货方应确保其提交的技术文件正确、完整、清晰，并能满足本供货要求的油品的检验、试运行、运行和维护的要求。

#### 对于供货方提交的不完整或不合格资料，采购方将书面通知供货方重新提交，因此影响工程进度时，将认为供货方逾期，并应承担违约罚款。

#### 供货方应向采购方提交正式资料、说明书等共10套。