草街航电枢纽大坝安全监测外委询价文件

询价单位：

根据实际需要，重庆草街航运电力开发有限公司拟委托具备相关资质和业绩单位对草街航电枢纽大坝水工建筑物开展安全监测工作。特面向社会对该项目进行询价。

一、项目概况

草街航电枢纽位于合川区草街办事处辖区的嘉陵江干流河段上，是嘉陵江干流重庆航运自下而上梯级开发的第二级，上距合川城区约26.8km，下距重庆市区约68.2km，坝址控制流域面积为15.6万km2，坝址多年平均流量2120m3/s。水库正常蓄水位203m，死水位202m，正常蓄水位以下库容是7.54亿m3，水库总容为24.08亿m3，水库调节库容为0.65亿m3，具有日调节能力。电站装机容量为500MW，额定水头是20m，电站最大过机流量3017m3/s，多年平均电量为19.96亿kW.h。船闸设过船吨位为2×1000t。工程船闸和航道等级为Ⅴ级，本工程等别为Ⅰ等，工程规模为大（Ⅰ）型。

枢纽主要建筑物按2级建筑物设计，次要建筑物按3级建筑物设计，临时建筑物为4级建筑物。

枢纽建筑物从左到右由船闸、厂房、5孔冲沙闸、1孔与施工纵向围堰结合的泄洪闸、15孔泄洪闸和右岸挡水坝等组成，拦河建筑物顶高程为221.50m，坝顶总长度665m，泄洪放空建筑物及厂房灌浆廊道高程分别为173m和151.55m。

二、安全监测范围及委托期限

- 1、安全监测范围：草街航电枢纽厂房、冲砂泄洪闸、船闸挡水坝段及右岸边坡等水工建筑物。

- 2、委托期限： 2020年7月1日～2021年6月30日。

三、工作内容

根据实际需要，草街航电枢纽水工设施安全监测的工作内容包括（但不限于）：

1、过坝建筑物（船闸）变形数据人工采集整理，船闸、厂房、冲沙泄洪闸枢纽大坝所有内观监测仪器的数据采集、监测数据整理，右岸边坡、导墙等水工建筑物定期巡查和枢纽大坝运行期的资料分析。

2、定期提供草街航电枢纽监测成果和运行报告（按月提供航电枢纽监测成果月报、人工比测分析报告、水准控制网及平面控制网复测报告和年度监测分析总结报告）。

3、负责年度监测分析总结报告的专家评审。

4、负责合同期内草街航电枢纽监测设备、设施的巡视检查和日常检修维护工作，维护检修所需的备品、备件由甲方提供（具备知识产权专利的专业厂家专项维护除外）。

5、监测资料整编、分析及安全评价。

6、按照国家混凝土坝安全监测技术规范要求，编制草街航电枢纽安全监测作业方案，并经专家评审后实施。

7、当大坝遭遇地震和特大洪水时（10年一遇以上），须进行专项监测。如遇地震、特大洪水后需专项监测，由甲方下任务指令单，乙方遵照执行。

地震后专项监测内容有：（1）对平面和水准监测控制网进行复测；（2）对船闸和右岸边坡进行位移监测；（3）采集地震前5天和地震后2天的大坝自动化监测数据；（4）对枢纽大坝进行全面巡视检查；（5）提交地震专项监测报告。

特大洪水后专项监测内容有：（1）对平面和水准监测控制网进行复测；（2）对船闸和右岸边坡进行位移监测；（3）采集洪峰前后5天大坝自动化监测数据；（4）对枢纽大坝进行全面巡视检查；（5）提交洪水专项监测报告。

四、监测设施分布情况

草街航电枢纽监测仪器数量统计表

| 部位 | 监测仪器类型 | 仪器数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 船闸 | 观测墩 | 20 | 个 |
|  | 振弦式渗压计 | 12 | 支 |
| 右岸边坡 | 观测墩 | 20 | 个 |
| 泄洪放空建筑物段灌浆廊道 | CCD引张线仪 | 20 | 个 |
|  | CCD静力水准仪 | 7 | 个 |
|  | 振弦式静力水准仪 | 16 | 个 |
|  | CCD垂线坐标仪 | 5 | 个 |
|  | 振弦式渗压计 | 5 | 支 |
|  | 扬压力计 | 19 | 支 |
| 机组厂房段灌浆廊道 | CCD引张线仪 | 5 | 个 |
|  | 振弦式静力水准仪 | 8 | 个 |
|  | CCD垂线坐标仪 | 4 | 个 |
| 泄洪放空建筑物段坝顶 | 真空激光准直监测点 | 16 | 个 |
|  | 锚索测力计 | 11 | 支 |
|  | 水准沉降监测点 | 43 | 个 |
|  | 环境量监测 | 1 | 套 |
| 机组厂房段坝顶 | 真空激光准直监测点 | 12 | 个 |
|  | 水准沉降监测点 | 17 | 个 |

五、监测项目和频次

草街航电枢纽人工监测项目频次表

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测自动化系统 | 系统、数据检查维护 | 1次/月 |
| 2 | 水平位移监测控制网复核 | 精密导线网 4个测点 | 1次/年 |
| 3 | 垂直位移监测控制网复核 | 一等水准网，3个测点 | 1次/年 |
| 4 | 船闸水平位移观测 | 精密导线 | 1次/月 |
| 5 | 船闸垂直位移 | 三角高程 | 1次/月 |
| 6 | 右岸边坡位移 | 精密导线、三角高程 | 1次/月 |
| 7 | 渗压监测 | 仪器检查、维护、观测 | 1次/月 |
| 8 | 环境量监测 | 温度、上下游水位、雨量 | 1次/月 |
| 9 | 闸顶水平位移 | 真空激光法+正垂+倒垂 | 1次/月 |
| 10 | 闸顶垂直位移 | 真空激光法+双金属标 | 1次/月 |
| 11 | 坝基水平位移 | 引张线+倒垂 | 1次/月 |
| 12 | 坝基垂直位移 | 静力水准+双金属标 | 1次/月 |
| 13 | 人工比测 | 自动化系统、引张线、倒垂等 | 1次/半年 |
| 14 | 闸顶沉降监测点 | 一等水准测量 | 4次/年 |
| 15 | 裂缝、渗点监测 | 水工建筑物新旧裂缝、渗点监测 | 1次/月 |
| 16 | 日常巡视检查 | 大坝枢纽日常巡视检查 | 1次/月 |
| 17 | 年度详查 | 电站水工建筑物 | 1次/年 |
| 18 | 地震或特大洪水后专项监测 |  | 视情况 |

六、资格条件

1、必须依法在中华人民共和国境内注册组建，具有独立法人资格。

2、具有国家测绘主管部门颁发的乙级测绘资质或工程测量勘察甲级资质或工程设计综合甲级资质，且业务范围包括本次询价项目。

3、具有ISO质量管理体系认证证书或检验检测机构认定证书。

4、近5年承担过工程规模大（1）型及以上水库大坝安全监测项目1个及以上，具有安全监测及资料分析能力。

5、无违法违规等不良记录，具有良好的商业信誉。

6、主要人员要求：拟派驻工地的项目经理和项目总工应在安全监测方面具有五年以上工作经验，项目经理应取得注册测绘师资格，且具备副高级及以上职称。

六、最高报价限价

本项目设有最高报价限价，为：443202元（其中包含地震、特大洪水专项监测，此项费用固定为25000元/次）。报价单位不得高于或等于此最高限价，否则报价将被否决。

七、报价文件要求

1、资质证书及相关证明文件；

2、法人授权委托书；

3、相关业绩；

4、安全监测作业方案及主要仪器设备配备。

5、拟投入人员计划。

6、详细报价（报价格式附后）

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、常规安全监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 观测、设备设施检修维护 |  | 年 | 1 |  |  |
| 2 | 年度水准、平面控制网复核报告 |  | 年 | 1 |  |  |
| 3 | 运行期安全监测月报 |  | 年 | 1 |  |  |
| 4 | 运行期安全监测年报及资料分析 |  | 年 | 1 |  |  |
| 二、特殊安全监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地震或特大洪水后专项监测 | 次 |  | 1 | 25000 | 此项报价为固定价 |
| 一、二项总计（元） |  |  |  |  |  |  |

以上报价含专家评审费（安全监测方案和年终监测成果总结报告），地震、特大洪水后专项监测由甲方单独委托，据实按次结算。

八、评标方式

在满足询价函要求的基础上总报价最低者为第一合同谈判对象。

九、支付方式

1、合同签订后10个工作日内支付合同金额的20％，完成半年监测并提供半年监测报告总结后10个工作日内支付合同金额的40%，合同期届满，提交通过专家评审的全年监测及分析报告后10个工作日内支付合同金额40％；

2、乙方需提供增值税专用发票。

十、递交报价文件要求

1、请报价人在2020年6月28日11点前以密封形式将报价文件一式两份报送重庆航运建设发展（集团）有限公司（地址：重庆市北部新区高新园星光大道76号天王星B座23楼发展经营部，联系人：赵先生，联系电话：023-89139848）。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价单位不予受理。