重庆市开州两座风电场项目

测风方案

目录

1.综合说明	3

1.1 工程概述	3

1.2 测风方案主要内容	3

1.3 编制依据	3

2.项目单位概况	3

2.1 项目单位简介	3

3.拟建风电场区情况简介	3

3.1 风电场场址所在地区概况	3

3.2 风电场场址所在地区风能资源概况	4

3.3风电场场址所在地区地质概况	5

3.4 风电场场址所在地区交通条件	5

4.测风方案	5

4.1测风塔选址	5

4.2测风设备的确定及选择	9

5.设备的安装与调试	26

5.1设备的验收和现场准备	26

5.2设备的验收测试	26

5.3安装队伍及安全要求	27

5.4现场安装	27

6.测站的运行与维护	29

6.1测站的组织管理机构	29

6.2测站的运行维护	30

7. 测风数据的采集与处理	32

7.1测风测量要求	32

7.2测风数据采集要求	33

7.3测风数据的处理	37

7.4数据检验	38

7.5数据订正	40

7.6数据处理	40

8.拟投入的试验和检测仪器设备	41

9.本次询价拟投入的试验和检测仪器设备	42

# 1.综合说明

## 1.1 工程概述

本次拟建的开州区竹溪镇石碗村装机容量为50MW，大进镇金炉村、关坪村风电场装机容量为50MW，总装机容量为100MW。竹溪镇石碗村地理位置在东经108°17′14″,北纬31°5′37″；大进镇金炉村、关坪村地理位置在东经108°22′45″,北纬31°30′48″。本次所选风电场区风能资源较丰富、地形较复杂、工程地质条件、交通、入网条件较好，具备开发风电场的条件。

## 1.2 测风方案主要内容

经过对拟建开州区竹溪镇石碗村风电场、大进镇金炉村、关坪村风电场的以往气象资料分析、工程地质条件、以及交通和入网条件的综合分析后，认为该处具备建设风电场的条件。经过对现有风能资源和地形图的分析，以及现场的实际勘测，确定在风场主导风向，能代表该风场风况的位置，立测风塔4座，塔高110m。并在地形图上绘制风电场址和测风塔的位置。

测风方案的主要内容包括：拟建风电场区情况简介、测风塔选址、测风设备的确定及选择、设备的安装与调试、测站的运行与维护、测风数据的采集与处理等内容。本项目通过测风塔，收集长期风资源数据。测风的时间定为2022年10月30日到2023年10月30日为期一年的时间。

## 1.3 编制依据

方案编制主要依据《风力发电场设计规范》GB 51096-2015、《风电场风能资源测量方法》GB／T 18709、《风电场风能资源评估方法》GB／T 18710、《钢结构设计标准》GB 50017-2017。

# 2.项目单位概况

## 2.1 项目单位简介

重庆航运建设发展(集团)有限公司成立于2003年04月15日，注册地位于重庆市北部新区高新园星光大道76号，法定代表人为刘大川。经营范围包括一般项目：投资建设、经营、管理重庆市主要河流的航运基础设施（不含土木建筑施工），水力发电，销售变电设备、电工器材、电子仪器，电力技术咨询。

# 3.拟建风电场区情况简介

## 3.1 风电场场址所在地区概况

开州区隶属于重庆市，位于重庆市东北部，三峡库区小江支流回水末端，介于北纬30°49′30″-31°41′30″、东经107°55′48″-108°54′之间，西邻四川省达州市开江县，北依大巴山接城口县和四川省达州市宣汉县，东毗云阳县和巫溪县，南近长江邻万州区；境内海拔多在1000米以上，开州区幅员面积3963.52平方公里。开州区竹溪镇地势南高北低，属浅丘地貌，境内最高峰位于团风村马搭梁，海拔1171米，最低点位于三升村河坝，海拔171米；竹溪镇石碗村地理位置在东经108°17′14″,北纬31°5′37″。开州区大进镇属中低山槽谷地带，东部为大巴山过渡地带石灰岩溶地貌，西部属低山槽谷和丘陵地貌，北部属高山深丘地貌；境内最高峰位于杉园村毁基寨，海拔2218米；最低点位于年华村榨井口河岸，海拔299米；大进镇金炉村、关坪村地理位置在东经108°22′45″,北纬31°30′48″。

## 3.2 风电场场址所在地区风能资源概况

开州区地处中纬度地区，具有亚热带季风气候的一般特点，季节变化明显。因为盆周山地阻挡，寒潮不易入侵，故气温比同纬度、同海拔的其他地区略高，冬暖春早，夏季海洋性季风带来大量温暖空气，夏季雨量充沛、温湿适度。但当季风锋面停留时，则又形成初夏的梅雨天气；而当太平洋高压控制川东一带地，七、八月出现高温少雨的伏旱天气。立体气候特点明显，因纬度引起的气温差异甚微，仅0.3～0.6℃；开州区可分为两大气候区：一是北部中山地带（海拔1000米以上地区），属暖温带季风气候区，气候冷凉阴湿，雨日多、雨量大、光照差、无霜期较短、霜雪较大；二是三里河谷平坝浅丘地带，属中亚热带温润季风气候区，气候温和，热量丰富，雨量充沛，四季分明，无霜期长，光照虽处于全国同纬度的低值区，但仍比北部中山区强，少伏旱  。

根据资料显示：开州区竹溪镇年平均风速约为4.75m/s，年主导向风基本上均为东-东北风，风向较为稳定；开州区大进镇年平均风速约为4.92m/s，年主导向风基本上均为东-东北风，风向较为稳定。年内冬、春和秋三季风速较大，持续时间长。到夏季随气温的升高，对流减弱，基本为弱西风气候。风速日变化规律表现为白天风大、夜晚风小，一天之内上午8点到下午5点是全天高风速时段，23点到次日5点为低风速时段。

## 3.3风电场场址所在地区地质概况

开州区北部形成大巴山背斜，南部褶皱成东北西南走向的近乎平行的雁列式岭谷，形成温泉背斜——江里向斜——浦里向斜——铁峰背斜。地势由东北向西南逐渐降低。北部属大巴山南坡的深丘中山山地，最高处白泉乡一字梁横猪槽主峰海拔 2626米；南部三里河谷沿岸海拔较低，最低处渠口镇的小江水面，海拔 134 米；相对高差2492 米。

拟建竹溪风电场位于开州区的西南部，海拔高度约为800米左右；大进风电场位于开州区的北部，海拔高度约为1200米左右；主要地貌为山地，地形有一定的起伏，但整体趋于平缓。区域内未发现活动断层及近期构造运动，大地构造运动相对稳定。

## 3.4 风电场场址所在地区交通条件

拟建竹溪镇石碗村风电场，大进镇金炉村、关坪村风电场交通方便；经开州区境内的交通有恩广高速、城开高速、以及4条国道，交通较为便捷。拟建竹溪镇石碗村风电场距区政府所在地约16公里，距恩广高速竹溪互通约8公里；大进镇金炉村、关坪村风电场距区政府70公里，距宣开路3公里；场区内地势较复杂，设备运输及检修基本可利用乡道及村道，设备可直接运输到安装位置附近，须二次搬运和人力运输。

# 4.测风方案

## 4.1测风塔选址

4.1.1测风塔选址的依据

开州区气象站的测风资料。该站具有三十年以上的风况观察记录资料，由此可以大致地反映出该区域的风能资源状况。

拟建风场1：50000的地形图。

4.1.2测风塔的选址原则

1.测风塔安装点应在风电场中有代表性，并且周围开阔；

2.测风塔的位置应选择在风场主风向的位置；

3.测风塔安装点对不同地形地貌的选址原则；

在同等风资源条件下，对测风塔的选址有影响的主要因素是地形地貌，一般有平坦地形和复杂地形之分。所谓“平坦地形”一般认为需满足以下条件：在所选场址得各个方向3～5公里范围内，地势差均小于50m。在3～5公里范围最大坡度不超过3％。凡不符合“平坦地形”条件的地形，都可称为“不平坦地形”或复杂地形。复杂地形影响气流的主要因素是地貌，其次才是障碍物和地表粗糙度。

（1）平坦地形的测风塔的选址：

对于具有均匀粗糙度的平坦地形，且没有障碍物（如建筑物、树木或山丘等）的情况下，同一高度的风速几乎一样，风力发电场区域的海拔高差在50m以内，50MW及以下风力发电场可在平均海拔的位置安装1座～2座测风塔。对于具有变化粗糙度的地形，一般测风塔应避开此类地区以防风速的急剧变化使得测风数据不能代表全部风电场的整体风速。

（2）复杂地形测风塔选址

地形较为复杂或200MW及以上风力发电场，风力发电场区域的海拔高差在50m～200m，可在海拔适中、地势相对开阔的丘陵岗上安装2座～3座测风塔；位于山区海拔高差在200m以上的装机容量为50MW～200MW的风力发电场，宜在风场区域预装风力发电机组的海拔最高处、最低处和平均海拔的山脊位置安装3座测风塔，当遇山脊走势多变时，还应增加测风塔数量。对于低凹地形，由于低凹地形对盛行风向会引起到狭管作用，使气流加速，所以在选择安装测风塔位置应考虑避开此类地区。

（3）周围有障碍物时测风塔的选址

障碍物对其下游的气流形成扰动区，称之为尾流。尾流中风速降低，湍流增强。测风塔应尽量避开尾流区，防止湍流使得测风数据偏小，失去真实性。图1说明了未受干扰的气流遇到障碍物的影响。这些影响的存在可以改变对风能资源、风切变和湍流程度大小的认识。因此选择安装点时应尽量远离障碍物。如果无法避开，则要求测风点距离障碍物的距离大于10倍障碍物的高度。

图1 障碍物对气流的影响图

4.1.3测风塔数量的确定

通过对拟建风场场区现场勘测和风场地形图、海拔高度、周围障碍物、植被、和水文地质等各方面的条件进行综合分析后，得出结论：该地区地势较复杂，风力发电场区域的海拔高差在50m~200m。测风塔的位置可按复杂地形来选择，即在海拔适中、地势相对开阔的丘陵岗上安装2座测风塔。

4.1.4测风塔的定位

根据拟建风场的现场勘测和测风塔的定位原则，对测风塔位置进行选址：由于该地区基本为地势复杂地区，安装测风塔时，如果安装在斜坡的顶端，会使测量风速偏大；如果安装在斜坡低端，会使测量数据偏小；这两种安装位置都会使得测风数据不能代表整个风电场的平均风能水平，因此应选择斜坡的中部与这个风电场的平均海拔相近的位置安装测风塔，这样才能既反映出风电场低海拔的风能资源情况又反映出高海拔的风能资源情况，使得测量数据符合该风电场真实水平。

- 图2 大进镇风电项目拟规划用地地理位置

- 拟建大进镇两座测风塔的坐标为五个备用点，备用点1：X=36537482.69,Y=3490610.521；备用点2：X=36543026.45,Y=3493258.179；备用点3：X=36539074.59,Y=3490109.742；备用点4：X=36542990.42,Y=3490960.23；备用点5：X=36542810.09,Y=3492632.214（大地2000坐标系）。

- 图4 竹溪镇风电项目拟规划用地地理位置

- 拟建竹溪镇两座测风塔的坐标为为五个备用点，备用点1：X=36531353.71,Y=3439218.987；备用点2：X=36527418.12,Y=3437027.654；备用点3：X=36530562.66,Y=3438554.49；备用点4：X=36528157.96,Y=3438041.914；备用点5：X=36532608.61,Y=3441372.775（大地2000坐标系）。

综上所述，在该地区布置测风塔是因为该地基本处于风电场中心的位置，周围地形平坦开阔，主导风向上无高山等隆升地形的阻碍，基本可以代表该风电场的风能资源。同时对测风塔的安装位置的地质，交通情况进行考察，表明地质构造相对稳定，无不良的地质现象。且该点离公路很近，便于运输，安装条件适宜。

同时考虑到投资风险，测风前期两座风电场各安装一座测风塔，待进行半年的有效测风后，根据测风资料进行分析：若风资源分析后不满足安装风电场的要求，则测风结束。若半年后风资源分析满足安装风电场的要求，则两风电场各增设一座测风塔，对后期增补的两座测风塔缺测的数据按规范要求进行插补。

## 4.2测风设备的确定及选择

4.2.1测风塔高度的确定

一般风场只布置一处测风塔时，其高度不应低于拟安装的风力发电机组的轮毂中心高度。在风场多处布置测风塔时，其高度可按10m的整数倍选择，但至少有一处测风塔的高度不应低于拟安装的风力发电机组的轮毂中心高度。

现在大型风力发电场所采用的风力发电机的轮毂中心高度在70m以上，因此本次测风塔建议选择110m的塔架。

4.2.2测风塔的选择

测风塔主要功能是气象环境监测，为测风仪器的安装作支撑。测风塔一般自重较轻，跨度小，拟建测风铁塔均采用桁架拉线钢结构、铁塔包括但不限于塔身、平台、爬梯、仪器支架、高空警示灯、防雷击接地装置、避雷针等。在进行地质勘探的基础上，测风塔设计、制造和施工必须遵守相关国家标准和行业标准的要求。测风塔的基本情况如下：

1.风荷载系数小，抗风能力强；占地面积小，节约土地资源，选址便利；塔身自重轻，运输和安装便捷、建设工期短；塔型随风荷载曲线变化设计，线条流畅，遇风灾不易倒塌，减少人畜伤亡；依据《建筑结构荷载规范》<GB50009-2001>，防冻型塔架设计风速50m/s、最大瞬间设计风速70m/s，在最大风压下（50m/s），铁塔轴向摆动不超过±0.5度，铁塔轴向扭曲不超过±0.5度，裹冰厚度取10mm。设计、制造、加工和施工符合相关国家标准和行业标准的要求，结构安全可靠。

2.抗损能力：风10级、抗震烈度为6度、可抗50m/s的阵风、裹冰厚度不大于10mm、铁塔轴向摆动不超过±0.5度，铁塔轴向扭曲不超过±0.5度。

3.防雷处理：配备优质避雷针加避雷带接地处理。

4.高度：110m。

5.材质要求：

1)型钢、圆钢和钢板均采用Q235B，其质量标准应符合《碳素结构钢》GB:700-88标准之规定。

2)无缝钢管采用20号钢，其质量标准应符合《优质碳素结构钢技术条件》GB:699-88标准之规定。

3)焊条采用E43型，其质量标准应符合《碳素焊条》GB5117-85之规定。

4)连接螺栓除注明外，均采用C级六角头螺栓，螺栓，螺母，垫圈的质量标准分别符合《C级六角头螺栓》GB:5780-86,《C级I型六角螺母》GB:41-86,《C级平垫圈》GB:95-85之规定。

5)测风塔拉线应为热浸镀锌钢绞线。

6)测风仪安装横梁与测风塔塔体连接固定方式，应考虑支架保持不发生水平、垂直移动或偏转，测风仪安装位置到塔身的距离，应不小于3倍的塔身距离。

7)环境对钢结构的腐蚀很大，为确保测风塔在正常测风期内不发生严重锈蚀，保证结构安全使用，需进行特殊的防腐设计。防腐设计时应重点根据测风塔不同暴露位置进行设计，如大气、山雾腐蚀位置等。

6.防腐处理：热镀锌防腐处理/冷镀锌防腐/油漆粉刷

7.加工制造要求：

1）铁塔构件的制造，除应遵守施工图中注明的规定外，遵守《钢结构工程施工及验收规范》和《风电场风能资源测量方法》中的有关规定。

2）测风塔为上下一致的正三角形钢结构拉线塔。测风塔底部为锥型铰接结构，测风塔通过多层三侧拉线固定。

3）在测风塔底部距地面7m处设一圆形平台，平台承重不低于3kN/m2，平台外围距塔体边缘不小于0.6m，平台的护栏高度1.05m。平台护栏上设警示牌，平台高度以上将安装采集器、太阳能电池板等设备。架设平台主要为了便于人工数据采集，同时为了保证测风塔观测仪器的安全。平台底部要求安装铁门，铁门能够用铁锁封闭。

4）测风塔上要求安装用于架设气象传感器的横臂。当横臂用于安装风速、风向传感器时，横臂伸出塔身长度不少于测风塔直径的3倍以上，且不大于8m。测风塔上用于架设气象传感器的横臂要求稳定可靠，保证不发生水平、垂直移动或偏转，满足仪器设备安装架设和观测的规范性和稳定性要求，并便于气象传感器的安装维护。

5）构件制造前，必须放样确定和校核图纸中的尺寸，制造后严格进行质量检查。

6）构件允许偏差：当构件长度L<5m时，其长度偏差不大于±2mm，当构件长度L>5m时，其长度偏差不大于±3mm。

7）构件整体弯曲不大于长度的1/1500，局部弯曲不大于被测长度的1/750，法兰盘理面偏离设计面的正切值不大于1/1000。

8）构件间采用螺栓连接时，所有构件连接均采用一母一垫。

9）除基础钢骨架，所有构件均采用热镀锌防腐处理，锌层厚度不小于90μm，局部采用亮色漆加以警示作用。因工艺要求须在构上焊件时，应在镀锌前进行，全部螺栓亦要求热镀锌，保证25年无锈蚀。

10）全部构件出厂前进行试装，镀锌后的构件，对其局部变形进行校正。

11）构件出厂时妥善包装，出厂后合理运输以减少构件受损，紧固件、小物品分别装箱运输。

8.安装要求：

1）塔架结构的安装遵守《钢结构工程施工及验收规范》（GB50206-95）的有关规定。施工前需要进行现场勘测，根据地质条件进行设计和施工，以确保塔基建设质量。

2）测风塔应设有数据采集平台、仪器安装横臂、太阳能高空警示灯、防雷击接地装置和避雷针等。

3）测风塔施工前，供应商需要进行现场勘测，根据地质条件进行设计和施工，以确保塔基建设质量。

4）供应商提供测风塔的安装指导手册，据此进行安装。在安装时，需通过GPS找到精确的塔的位置。

5）进行基础处理时，需保证在遭遇小于测风塔设计风速的情况下，不应由于其基础（包括地脚螺栓、地锚、拉线等）承载能力不足而造成测风塔整体倾斜或倒塌。

6）测风塔塔架安装过程中应随时校正其垂直度，塔体竖直度应达到≤1/1500。架设完毕后塔身实际轴线与设计轴线偏差不得大于被测高度的 1/1500，局部弯曲不得大于被测长度的1/750。

7）仪器设备应在厂家的指导下进行安装，满足仪器设备厂家的安装要求。

8）高空警示灯及配套设备应在厂家的指导下进行安装，满足高空警示灯及配套设备厂家的安装要求。

9）测风塔需配备避雷针加避雷接地处理，实际测量接地电阻小于4欧姆。避雷针顶端应与最高观测层保持测风塔直径15倍以上的距离，保证其高度能满足保护测风仪器要求，避雷设施要注意避开各种观测传感器。

10）测风塔需在平台护栏外侧悬挂“请勿攀登”的明显安全标志。

11）塔架安装时应使一条边平行于主风向（如下图所示）。为防止横臂因受风颤抖而影响测风效果，应采取必要的加固措施，确保不发生水平、垂直移动或偏转。

塔身

塔身安装期间，其中一侧应与主风向平行

主风向

12）安装时不允许使用气割或电割增孔、扩孔，或用氧气火焰校正构件变形。

13）基础钢骨架安装调正后，其塔脚螺栓涂凡士林防腐。

14）测风塔及基础应能承受当地的气候及地质条件，在使用的5年内不需要进行大整修，测风塔可承受当地最高70m/s的阵风。

15）测风塔防雷工程要求符合相关标准规范要求。根据《风电场气象观测及资料审核、订正技术规范》（QX/T74-2007）的要求，测风塔需要配备标准的避雷装置，测风塔要安装有独立引下线的防雷击接地装置和避雷针，实测接地网确保接地电阻小于4Ω，山上电阻小于10Ω。避雷针顶端应与最高观测层保持测风塔直径15倍以上的距离，保证其高度能满足保护测风仪器要求，避雷设施要注意避开各种观测传感器。

测风塔各层的风向传感器安装定位示意图

4.2.3传感器的选择

4.2.3.1测量参数

测量的目的是为了获得所需的参数。测量参数应考虑基本参数、可选参数和记录参数。基本参数包括风速、风向、气温；可选参数包括太阳辐射、垂直风速、温度变化、大气压。

1)风速

风速数据是场址的风能资源的最重要的指标。推荐在多个高度测量以确定场址的风切变特性，进行风电机组在几个轮毂高度的性能模拟，同时多个高度的测量数据可以互为备用。

2)风向

要确定盛行风向，应在全部有意义的高度设置风向标，风向频率资料对确定更好的地形和方向，以及优化风电机组在风电场内的布置很重要。

3)气温

空气温度是风电场运行环境的一个重要表征，通常测量高度或者接近地面（2至3m）或者接近轮毂高度。在很多地方平均近地空气温度与轮毅高度处平均温度相差1℃以内。它也用于计算空气密度，这是估算风功率密度和风电机组功率输出所需的一个变量。

4)大气压

大气压与空气温度用于确定空气密度。在刮风的环境难于精确测量，因为当风吹过仪器部件时，产生了压力波动。压力传感器最好安装在户内或办公室。因此，多数资源评估项目并不测量大气压，而代之以当地国家气象站取得的资料，再根据海拔高度调整。

4.2.3.2传感器的选择

测风设备的选择主要包括风速计、风向标、温度计、气压计、数据存储设备的选择。

基本传感器选择的依据：气象传感器用来测量指定的环境参数。根据下表列出测量风速、风向和空气温度的仪器的标准规格作为选择传感器的依据。

基本传感器规格表

- 风速计的选择

- 风能资源测量最常用的测风传感器是NRG #40C风速计。NRG#40C风速传感器是设计简单、实用，记录的最高风速为96m/s(214mph)，低惯量值和独特的轴承系统可以对从微风到飓风作出最迅速的反应。黑色莱克桑（Lexan）材质的风杯（不易碎）具有一定的热值，比金属材质的风杯具有更好的防冰效果。由于输出值线性变化，NRG#40风速传感器适用于许多数据采集设备。简单流畅的设计、高精度、低成本，都使得#40风速传感器为行业内专业人士所偏爱。此仪器包括一个杯组，中心连接到一个垂直轴旋转。至少一个杯总是面向来风。杯的空气动力学形状把风压力转化成旋转扭矩。杯的旋转在一个特定范围内接近线性正比于风速。风速计内的一个转换器把旋转运动转换成电信号，通过线路送至数据采集器，然后记录仪用已知的增益（或斜率）和偏移（或截矩）常数来计算实际风速。风能资源测量最常用的测风传感器是NRG #40C风速计。它已被证明有长期的可靠性和标定稳定性。此轴承配件不需维护，并在大多数环境下至少2年保持精确。

因此，本次测风可选用NRG #40C风速计。

其外观图可见图:

NRG #40C最大风速计外观图

其参数见下表：

| - 规格 | - 风速计（NRG #40C） |
| --- | --- |
| - 启动风速 | - 0.78m/s，杯距常量3.0m(10ft) |
| - 精度 | - ±0.1m/s |
| - 测量范围 | - 0~75m/s |
| - 误差范围 | - ±1.5% |
| - 适应温度 | - -50℃~85℃ |
| - 工作温度 | - -55℃~60℃ |
| - 工作湿度范围 | - 0~100%RH |
| - 重量 | - 0.3kg |

推荐在指定高度应用一台备用风速计，以使主要传感器失灵造成的风速数据丢失的风险最小化。备用传感器的位置应不干扰主要传感器测风。当主要传感器处在塔架尾流中（即当风向使主要传感器恰好处于塔架的下风向时，会导致错误数据），备用传感器也可用于提供替代数据。总的说来，使用备用传感器比计划外去一次现场更换或修理失灵传感器要便宜。

2)风向标的选择

选择风向标时，应该使用与选择风速计相同的标准，特别注意电位表开口死区的大小，它不应该超过8º。风向标的分辨率很重要，一些风向标将整个360º旋转范围只分成16个22.5º扇区，这个分辨率对于优化风电机组布置来说太粗糙了。用风向标测量风向，最普遍应用的型式是一个叶片连接到一根垂直轴，风向标不断通过对准风向寻找力平衡的位置。大多数风向标使用电位表型式的转换器，产生与风向标位置相关的电信号，电信号通过电线传送到数据采集器，把风向标的位置联系到一个已知的参考点（通常是真北）。因此，重要的是风向标对齐（或定向）到一个指定参考点。在此次测风中推荐使用NRG #200P的设备，风向标是一种专业质量的传感器，是专为一些世界上最大的风力发电站使用而设计的。它的独特质量使它用于环境测试和气象学等。200P系列风向标外观精美，以最少数量的零件充分发挥其性能。风向标直接于位于主体的一个精密传导的塑料电位计连接。当一个恒定的DC激发电压加到电位计上时就产生了一个与风向直接成比例的模拟电压输出值。

NRG #200P风向标的外观图可见图:

NRG #200P风向标外观图

其参数见下表：

| - 规格 | - 风向标（NRG #40C） |
| --- | --- |
| - 启动风速 | - 1m/s |
| - 精度 | - 电位计线性＜1.0% |
| - 测量范围 | - 0~360º，0~75m/s |
| - 误差范围 | - ±1.5% |
| - 适应温度 | - -50℃~85℃ |
| - 工作温度 | - -55℃~60℃ |
| - 工作湿度范围 | - 0~100%RH |
| - 重量 | - 0.1kg |

3)温度计的选择

典型的大气温度传感器由三部分组成:转换器、接口设备和辐射防护罩。转换器包括一种原材料（通常是镍或铂），其电阻与温度有关。热敏电阻、电阻热探测仪和半导体通常是推荐使用的元件型式。电阻值通过数据采集器（或接口设备）测量，用一个已知的公式计算实际空气温度。转换器装在一个辐射防护罩内，以防止直接的太阳辐射。常用的防护罩是多层Gill型，被动式防护罩。根据基本传感器规格表的要求，在此次测风中可选择NRG #110温度传感器。NRG #110S温度传感器是一款价格低廉、经久耐用的集成电路式的，它提供一个高水平的电压输出信号。#110S包括：内反射、放大器、线性化、以及6个紫外线防护盘。该传感器收集温度数据，可以用来进行能量密度计算，以及在远端进行大气温度的监控。

温度计外观图可见图:

NRG #110温度传感器外观图

其参数见下表：

| - 规格 | - 温度传感器（NRG #110） |
| --- | --- |
| - 测量范围 | - -40℃~52.5℃ |
| - 误差范围 | - ＜1℃ |
| - 适应温度 | - -50℃~85℃ |
| - 工作温度 | - -40℃~65℃ |
| - 工作湿度范围 | - 0~100%RH |
| - 重量 | - 0.47kg |

4)气压计的选型

除了必须的测量，用户可能希望采用可选的传感器测量太阳辐射、垂自风速、△T（温差）和大气压。列出了这些传感器的标准规格见下表：

可选传感器规格表

根据风电场测风要求需选择气压计设备进行测压工作。在此次测风中可选用NRG #BP20气压传感器，该气压传感器是经过显微加工的绝对压强传感器，BP20输出的是绝对压强产生的高频电压的输出信号，传感器包括内置的温度补偿、线性、和输出放大器。气压传感器外观图可见图：

BP20气压传感器外观图

型  号：NRG #BP20型；

输  出：Hg，hPa，kPa，毫巴等测量值；

精  度：+/- 1.5 kPa；

传感器范围：15 kPa to 115 kPa；

5）数据记录仪的选择

数据记录仪的种类有很多种，本方案推荐使用NRG Symphonie PLUS 315，该系统具有经济实用的金属仪表箱、灵活方便的迷你支架、简单易懂的色码接线柱，设备具有极低的能耗、自动纠错处理、防风雨防沙尘抗腐蚀的独特设计，使得“NRG Symphonie PLUS 315”测风系统在恶劣气候条件下运行良好。Symphonie数据记录器这是一种新型的可上网的数据记录器，内置12通道，可接6个脉冲输出的风速传感器和6个模拟输出的其它传感器如风向标。默认的三风速两风向已内部设定。记录器已包括一个16M的MMC数据卡，存贮数据是十分钟平均值，存贮容量达一年以上。具有实时时间显示，能通过键盘界面个性记录器设置。

Symphonie记录器可接驳iPack数据传输系统上网发送数据。iPack包括拨号上网和GSM蜂窝电话无线上网。数据可通过EMAIL电子邮件传输到指定的电子邮箱。无需人工更换存贮数据卡。

其数据记录仪的外观图见图技术指标如下：

NRG Symphonie PLUS 315数据记录仪的外观图

记录仪规格

外形尺寸：188毫米x222毫米x77毫米；

重量：2.72kg；

外箱：一体式不锈钢箱体，防水、防冻、防腐蚀、防沙尘、整体带锁扣；

运行温度：数据采集记录仪正常工作温度范围在-40oC至+85oC；

记录仪电源及用户界面

9伏内电源：并列2块9伏电池，电池最低电压：5.5VDC；

碱电池使用寿命可达3个月，锂电池使用寿命(-40 o C)可达12个月；

太阳能电源：包括太阳能电池板、12伏蓄电池组、及太阳能电池板整流稳压器，可选配；

静电保护所有信号的输入、输出、接口信号传输都进行了静电保护，无需在记录采集仪上额外加装避雷器。

显示屏：4 x 20字母数字式 LCD/VFD，自动节电功能，带有人工调控对比,自动温度补偿 LCD 控制；

操作面板：7键密封膜压面盘；

远程界面：除现场操作外，还可通过 Desktop 软件进行远程设置、无线数据传输等；

接口：-本地口，标准DB9/DCE插口，独立RS232C串口连接线，可连接笔记本电脑或台式电脑；

远程口： MODEM、RADIO或网络接口；自动唤醒Rx输入等。

传感器

信号输入 20个信号输入通道，其中数字量通道12个，模拟量通道8个；

风速仪： 通道数量：12组(亦可接入其它频率信号，如降雨量等)；

采样次数：1 秒钟采样一次，精度：±0.02%；

测量范围：0.4m/s-70m/s；

环境温度：-55℃-60℃；

湿度范围：0-100%RH；

风向标：模拟输入量：0<V<2.5V DC 或 5V DC；

采样次数：1秒钟采样一次，精度：±0.02%；

测量范围：0o- 360o；

环境温度：-55℃ - 60℃；

湿度范围：0-100% RH；

温度传感器：模拟输入量：0<V<2.5VDC；

采样次数：1秒钟采样一次，精度：±0.02%；

测量范围：-40℃-105℃；

精确度：  <± 0.2 ℃，温度在0℃-50℃之间；

<± 0.5 ℃，温度在-40℃-105℃之间；

环境温度：-55℃-121℃；

湿度范围：0-100%RH；

气压传感器：通道数量：8组(亦可接入其它模拟信号，如风向、湿度、温度、功率、噪音等)；

模拟输入量：0<V<2.5 V DC或5V DC；

采样次数：1秒钟采样一次，精度：±0.02%；

测量范围：60kPa-110kPa；

误差范围：<±1.25毫巴；

环境温度：-55℃-121℃；

湿度范围：0-100% RH。

数据处理

记录范围：不同时段的平均值、平均偏差、标准偏差、最大值、最小值；

记录时段：1分钟、10分钟、30分钟、1小时、或1天内的任何时段，同时可对不同功能进行不同时段任意设定组合。

大气温湿度传感器

1)温度测量范围： -10℃~60℃

2)温度测量精度： 0.1℃

3)温度准确度： ±0.2℃

4)湿度测量范围：0%~100%

5)湿度测量精度：1%

6)湿度准确度：±4% (≤80%), ±8% (＞80%)

7)工作环境温度： -10℃~60℃

8)工作环境相对湿度：0%~100%

9)服务年限：2年

10)检测取样频率：每十秒一次

11)防腐要求：设备制造采用耐腐蚀材料，电子设备的表面须采用电镀工艺、普通涂抹工艺或化学处理方法涂上一层金属保护层或非金属的保护层。

数据存储

1)总体要求

数据采集记录系统总体要求低消耗、高可靠性设计。要求整机选用工业级别器件以满足野外恶劣环境下风能观测系统的正常观测，平均无故障工作时间（MTBF）大于3000小时。

2)数据采集和处理功能

按照不同观测要素的采样频率要求进行采样，并将原始采样数据统计计算获得不同时段定时数据（如10分钟定时数据、1小时定时数据），算法符合《地面气象观测规范》。

3)数据审查功能

对各种气象要素，按照对应的审核规则进行审核。如果有异常数据，将记录在数据审核文件中，应每1小时生成1个文件，并传输至远程计算机，由数据处理软件接收。

审查规则

| 主要参数 | 合理的条件 |
| --- | --- |
| 10min平均风速 | 0m/s～40m/s |
| 10min平均风向 | 0°~360° |
| 10min平均气温 | -40℃~50℃ |
| 10min平均气压 | 50kpa~110kpa |
| 相对湿度均值 | 0%~100% |
| 要素相关性 | 极端风速≥平均风速 |
| 1小时平均风速变化绝对值 | 0m/s~6m/s |
| 1小时平均温度化 | -5℃~5℃ |
| 3小时平均气压化 | -1kpa~1kpa |

4)数据记录存储功能

数据采集记录系统需配备性能稳定的内部存储器和大容量外部存储卡，以保证不丢失采集和存储的观测数据。

观测数据保存在采集器内部，并有50%的裕量，能保存1个月。内部存储器应具有掉电保存功能。

定时数据在外部存储卡上以文件方式存储，采用ASCII编码，以FAT方式存取。计算机通过USB连接读卡器，采用记事本或者EXCEL应用程序都可以访问存储卡上的文件。存储卡应该能连续存储12个月以上的定时数据。

5)数据传输功能

数据采集器应至少具备数据拷贝、有线传输及无线传输的功能。

通过数据采集记录系统的远程通讯界面（RS232）以及远程通讯设备（比如GPRS和CDMA等）实现与远程计算机上的数据处理软件之间的通讯功能，通讯设备应符合相关的移动通讯标准要求，且应具有入网许可证。

10分钟文件和小时文件的传输间隔为24小时，缺省传输时次为北京时间10时。

6)监控功能

对机箱温度、太阳能供电电压、各层传感器运行状态、当前通信状态等信息进行监控，并通过控制面板进行显示。这些监控信息需在测风数据中同时体现，由数据处理软件接收。

7)时钟

数据采集记录系统需要高精度的时钟，精度误差须低于15s/月。并具有时钟校准功能，支持远程校准。

8)工作环境

工作环境温度为-40℃~50℃，工作环境的相对湿度为0%-100%。

9)保护功能

数据记录仪需有防护箱，并防水、防冻、防盐雾、防沙尘。

10)安装要求

供应商应负责安装数据采集和记录仪器，并且提供所有必要的仪器、工具和设备。

数据采集记录仪器应安装在8m高度处的工作平台上。

介质 / 载体：随机带 32MB 工业/商业两用标准压缩闪卡(USB 接口)，可用笔记本电脑或台式电脑任意读写。工作温度 -40oC至+85 oC。

数据传输： NOMAD 风力数据采集系统有三种数据传输方式:

• 通过串口线用笔记本电脑直接从 NOMAD 记录仪上读取。

• 使用存储卡带回办公室读取。 压缩闪卡容量从32MB 到1GB任选。

• 通过 GSM 全球通系统无线传输下载。NOMAD 将每天的数据用 E-MAIL 发送到用户指定的邮箱（可同时发送三个邮箱）。除此之外，其最独特之处还可以每天随时都可通过 MODEM 拨号上网，坐在办公室直接下载数据，同时还可在线监测风速、风向、气压、温度等传感器的实际运转状况。

4.2.4 太阳能电源

太阳能电源系统应能够满足所有观测设备（风速传感器、风向传感器、温度传感器、湿度传感器、气压传感器）、数据采集记录仪器、无线通讯传输设备的普通工作对电源的要求。

太阳能电源的蓄电池容量应确保能够满足在连续雨天情况下（15天连续下雨，每天日照时间不到5小时）能够满足所有观测设备和数据采集记录设备的电力需求。

太阳能电池的使用寿命应符合《单晶硅太阳能电池的通用规范》的相关要求。

太阳能电源安装在测风塔的南侧，注意避开各种气象传感器，同时要求电池板效能最大化并便于维护。

4.2.5防雷部件线缆

防雷部件应包括一全套保护功能，须具有供电系统、集电系统、传感器通道、通讯界面等，主要作用是避雷。

信号电缆须符合相关工业标准，必须具有屏蔽功能，线缆材质需满足风能观测野外环境要求。

4.2.3.3传感器在测风塔的布置

4.2.3.3.1传感器在测风塔上的布置原则

1）数量选择

（1）只在一处安装测风塔时，测风塔上应至少安装三层风速、风向传感器，其中两层应安装在10m高度和拟安装的风力发电机组的轮毂中心高度，另一层选择10m的整数倍高度安装。

（2）风场安装两处及以上测风塔时，应有一套风速、风向传感器安装在10m高度处，另一套风速、风向传感器应固定在拟安装的风力发电机组的轮毂中心高度处，其余的风速、风向传感器可固定在测风塔10m的整数倍高度处。

2）位置选择

（1）风速、风向传感器应固定在绗架式结构测风塔直径的3倍以上，圆管型结构测风塔直径的6倍以上的牢固横梁上，迎注风向布置（横梁与主风向成90°）。并进行校正。

（2）上层传感器布置在离塔架顶端至少0.3m的位置减少潜在的塔影效应。

（3）风向标应根据当地磁偏角修正，按实际“北”定向布置。

4.2.3.4.2拟建风电场的测风塔传感器布置情况

根据以上原则，建议本次拟建风电场的测风塔传感器布置为：

110m处，风速仪2个，风向标1个；

100m处，风速仪1个；

90m处，风速仪1个；

80m处，风速仪1个，风向标1个；

50m处，风速仪1个；

30m处，风速仪1个,风向标1个；

10m处，温度传感器1个，气压传感器1个。

9m处，湿度传感器1个。

# 5.设备的安装与调试

## 5.1设备的验收和现场准备

设备出场时需要附有设备合格证、说明书、装箱单。在设备到货后要进行清点与测试并进行现场的准备。对所有的设备，在使用安装时，应有相关部门的计量检定证。在现场安装时为节省野外安装的宝贵时间，应在室内把能安装的零部件装好。例如，传感器可以先接线并安装到支架上。这样在野外将预先装配好的传感器构件固定到塔架上就比较简单，在恶劣的天气中，前期准备是非常重要的。同时应对各个测风设备应进行统一编号，以便今后安装、运行、维修。

## 5.2设备的验收测试

(1)数据采集器

·给数据采集器通电并检查各个系统电压

·如果有条件，在野外实际安装前，按照厂家说明书设置并接通移动电话信号，测试数据采集器的移动电话系统。

·用屏蔽电缆把所有的传感器连到数据采集器端口

·检验所有传感器的输入是否正常

·检验数据采集器的数据采集和数据传输。这里给出一个简单的方法：把传感器连接到数据采集器，采集一个一分钟（或更长）时间间隔平均值的样本。利用数据采集器管理软件以手工方式从存储设备（如数据卡）把记录数据转到计算机内。查看数据并保证：（a）数据采集器工作正常；（b）数据传递成功；（c）存储设备工作正常；（d）报告的数值是合理的。

(2)风速计和风向标

·检查每个传感器保证在所有旋转范围内转动自如。如果部件发生刮蹭或阻滞的话有可能听到。

·按照厂家说明书把屏蔽电缆正确地接到数据采集器的端口。从数据采集器的显示校验各传感器输出的合理性。握住风速计然后再旋转风杯或螺旋桨，校验其零值和非零值。在北、南、东、西四个主要方位上校验风向标的值。

（3）温度传感器

·进行室温和冰槽温度的两点校验。等读数稳定后，把温度传感器的读数和经过定标的已知水银温度计的读数作比较。读数的偏差不能超过1℃。

（4）安装硬件

·检查支架是否牢固

·检查每个焊点和接缝是否牢固

（5）为野外安装作准备

·把所有有关的测站和传感器信息输入“测站信息记录”

·如果需要，用测站和传感器信息（斜率和截距）设置数据采集器

·在个人计算机上安装数据管理软件并输入所需信息

·在数据采集器中输入正确的日期和时间

·把数据卡插入数据采集器中或安装其他适用的存储设备

·把所有设备包装好，保证安全运输到现场

·包装好所有野外要用的工具

· 实际操作时，每个零部件至少带一个备用品

## 5.3安装队伍及安全要求

安装队伍中至少要有一名有经验的安装人员。数据采集的质量很大程度上取决于安装的质量。安装队伍至少由两个人组成，其中一人起监督作用。这样可以提高效率和安全性。由于选址人员不一定参加安装，所以安装队伍的负责人要知道和测站相关的所有信息，包括纬度和经度（可用GPS验证），当地磁偏角，盛行风向，交通图以及显示测风塔精确位置的地形图和现场照片。

测站安装有一些无法消除的危险，有的甚至是生命危险。这些危险包括塔架倾倒、从塔架落下、设备掉落和触电等。派有经验的人员和按厂家建议操作可以降低危险。

## 5.4现场安装

安装之前要确定真北（不是磁北）和站址的方位，对设置传感器正确方向很关键，在安装过程的塔架布置阶段也很有用。要从罗盘的读数（磁北）得到真北，必须先知道当地的磁偏角（单位用度表示）。

5.4.1测风塔安装

塔架应该设计安全，安装简便。目前塔架几乎在任何地点都可以安装，但在地形相对平坦和没有树的地点更为容易。如果是立在斜坡或不平地面，则塔架立起过程中需要多次调整拉绳。如果是立在树多的地区，则塔架立起后需要为拉绳清除出足够的场地。

本次安装的测风塔类型为绗架式，塔高110m，支架长度1.5m。由于该地区盛行风向为E-EN向，故风速计支架的安装方向应为N向，风向标的支架与风向标的指北点方向一致，风向标的支架方向为0º。

塔架靠地锚系统确保安全和控制，任何时候都要保持所有拉绳的张力相同。地锚要仔细选择和安装以保证稳定性。地锚系统的选择由每个站址的地质特性决定。地质特性应该在站址初步调查阶段确定。地锚型式与土壤条件配合不当会导致脱锚和塔架倒塌。考虑风电场地区的土壤地质条件，本次测风塔的地锚选择混凝土地锚即可满足安装条件。

5.4.2传感器和设备的安装

测风传感器在塔架上用支架安装必须想方设法减小塔架、支架、其他设备和传感器对所测参数的影响。安装时要根据设备的安装要求和实际的情况进行安装。参考图如下：

5.4.3设备的现场调试与记录

在绗架式塔架立起之前或安装人员在塔架高处的时候，设备要经过测试，使其正常工作。安装完成后功能测试还应该重复做。在功能测试过程中，随身带着设备备件，发现问题后修理工作将比较方便。现场调试应包括以下任务：

·确保所有传感器测得的数据合理

·校验所有的系统电源都起作用

·校验数据采集器的输入参数，包括测站编号、日期、时间和传感器的斜率与偏移量

·校验数据获取过程。对移动电话信号传输系统来说，用办公地点的计算机下载数据，把传输的数据和现场读数作比较。

·确保数据采集器处于合适的长期供电状态

·确保设备防护箱已锁好

·记录离开的时间和所有观察到的相关事务

应在“测站信息记录”中完整而详细地记录所有测站特性，包括数据采集器，传感器和支持构件的信息。主要内容包括：

·测站描述：测站名称，一份USGS地图标明测站位置和海拔高度，纬度和经度，安装日期和调试时间。

·测站设备清单：把所有设备（数据采集器，传感器和支持构件）的生产厂家、型号、出厂编号、安装高度和方向（包括死区方向、移动电话天线和太阳电池板）。传感器信息应包括斜率和偏移量和数据采集器接线端口号。

·通讯信息：包括所有相关的移动电话程序信息

·联系信息：包括所有相关的土地所有人和移动电话公司的联系信息。

# 6.测站的运行与维护

## 6.1测站的组织管理机构

管理机构负责测风计划的实施，机构中主要包括：

1.项目负责人

项目负责人管理整个项目并保证人员和材料等及时到位，以实现项目的目标。项目负责人也监督测量和质量保证计划的设计并坚持实施。

2.现场负责人

现场负责人安装和维护测量设备，并把数据传输到总部办公室。这个人及其助手，应能在出现任何问题时迅速到达现场维修。安装和拆除测站，以及需要放倒塔架或攀登塔架的现场工作，至少配备两个人。

3.数据负责人

数据负责人要负责所有与数据有关的工作，如数据验证和编制报告。还要熟悉气象学和测量场地及设备，与现场负责人在工作上密切联系，这是进行正常数据验证的基本要求。

## 6.2测站的运行维护

在测风的过程中，为了保证数据的顺利和连续收集，同时确保系统组件的完整性得以维护和记录。应该制定一套简单易行而又完整的运行维护计划连同各种质量控制和质量保证措施，同时为所有项目人员提供规程导则。员工必须在运行维护项目的各个方面得到全面培训。

6.2.1现场检查

在项目期间必须定期进行现场检查。现场检查的频率将取决于数据采集方式。如果采用远程取数，且至少每周取数，则一年安排四次现场检查就足够了；如果采用手工取数，现场检查至少应安排两周一次。推荐适宜的频率以满足90%的数据完整率目标

6.2.2运行和维护程序

运行与维护计划应该记录在《测站运行与维护手册》上。这个文档的目的是为了给现场人员提供完整、清晰的定期与不定期运行维护程序。手册应该提供下述部分：

（1）项目描述与运行维护理念

叙述项目及其总的目标，通过保持数据质量和完整性以使项目成功。

（2）系统组件描述

技术人员必须理解所有系统组件的基本原理,以保证正确地安装和执行系统检测和运行维护程序,应该提供所有仪器的简要描述及其如何工作（风速计、风向标、温度计、数据采集器等等），以及各种设备的详细信息。

（3）日常仪器维护指导

所有要求日常维护的仪器应该得到确认并提供维护指导。

（4）现场检查程序

现场检查可分成三部分：室内准备工作、现场程序、及撤离测站程序。

6.2.3文档记录

根据《测站运行与维护手册》制定现场检查核对表，使之确保所要求的运行维护任务得以顺利实施，并作为现场质量控制、质量保证和运行活动的历史记录。这些与你对数据的有效性的要求有直接关系，尤其是对过去活动进行重建时，一份精确、详细的信息记录就能帮助解释任何阶段有疑问的数据，并能防止有意义的数据被废弃。

现场检查核对表应包括以下内容：

·一般信息：测站名称、技术员、现场检查日期与时间、进行的工作。

·室内准备：必要的工具、设备及物料列表、安全条款。

·现场活动：现场活动的顺序列表，包括一期仪器检查、数据的取回、与塌架相关的工作（升降程序）以及撤离活动。

·检查结果及建议：完成工作的详细说明、检查结果、观察现象、进一步行动的要求与建议

6.2.4设备的功能检查

所有的传感器在安装与使用之前均应检查并进行功能测试，作为作为定期运行维护要求的一部分工作。所有功能检查的结果必须进行文字记录。常规的传感器质量控制程序如下：

·风速计：确保传感器能自由旋转，所装备的硬件及传感器完整无损且正确定位。确保传感器输入数据采集器的数据合理。

·风向标：确保传感器能自由旋转，所装备的硬件及传感器完整无损且正确定位。确保传感器输入数据采集器的数据合理。如存在死区，请检查死区的位置。

·温度传感器：定期在同一位置，将温度传感器的读数与校准温度计进行对比。测试时段至少一个半小时，其间每5分钟间隔读一次数。传感器间的偏差不应超过1ºC。

·塔架：定期对拉绳的张力做必要的调整，确保塔身的垂直。

6.2.5备品备件

测站的运行维护功能必须考虑潜在的故障与破损，为了使停工时间减到最小，在所有的现场检查中应有一份足够的备品备件。

6.2.6覆冰期

测站的运行维护功能必须考虑覆冰期，若存在覆冰期情况，可采取降测风塔的方式。

- 测风数据的采集与处理

## 7.1测风测量要求

1)十分钟风速

根据每秒采样数据自动计算并记录每10分钟平均风速、10分钟风速标准偏差、10分钟湍流强度。

2)极大风速

以3秒为时段，根据每秒采样数据自动计算3秒平均风速作为极大风速。每10分钟统计一次极大风速、极大风速出现的时间。

3)小时风速

通过10分钟平均风速值，自动计算并记录每小时的平均风速、每小时风速标准偏差、每小时湍流强度。

在3秒钟极大风速的基础上，自动计算并记录每小时极大风速、极大风速出现时间。

4)十分钟风向

根据每秒采样数据（与风速同步采样）自动计算并记录每10分钟最多风向。如果最多风向超过一个，取靠近正点的那一个。

5)极大风速的风向

以3秒为时段，根据每秒采样数据（与风速同步采样）自动计算极大风速所对应的风向。每10分钟统计一次极大风速对应风向。

6)小时风向

以1小时为时段，自动计算并记录每小时的最多风向作为该小时风向。如果最多风向超过一个，取靠近正点的那一个。

在极大风向的基础上，自动计算并记录每小时极大风速对应的极大风向。

7)十分钟温度

根据采样数据自动计算并记录每10分钟温度。

8)小时温度

自动计算并记录小时温度。

9)十分钟湿度

根据采样数据自动计算并记录每10分钟湿度。

10)小时湿度

自动计算并记录小时湿度。

11)十分钟气压

根据采样数据自动计算并记录每10分钟气压。

12)小时气压

自动计算并记录小时气压。

## 7.2测风数据采集要求

1)数据采集长度

现场测量和数据采集需连续进行1年。

2)数据完整度和可用性

测量数据完整率应在98%以上，有效数据完整率应达到90%以上。

3)数据文件格式

十分钟文件和小时文件的格式，可以自行设定文件格式，但是文件内容必须一致，同时需提供详细的格式说明文件。参考格式如下：

十分钟文件

十分钟数据以天为单位，形成一个独立的文件。文件应该在某日的00：00时开始，在某日的24：00时结束。每10分钟观测数据为1条记录。

文件名为FDnnn－YYYYMM.TXT，其中FD为风电观测标识，nnn为测风塔编号，YYYY为年份，MM为月份。

首行为参数行，格式为：NNNN EEEEE hhhhh HHHHH YQXH BDRQ n

分别表示为观测点的纬度、经度、海拔高度、观测仪器型号、测风塔高度、仪器最近标定日期、安装层数。其中纬度和经度有2位小数，海拔高度和测风塔高度有1位小数。每个数据之间空一位。

第二行是各观测层高度，格式为：1 HHHHH 2 HHHHH …n HHHHH

分别代表高度层代号、具体高度。其中高度数据有1位小数。每个数据之间空一位。

第四行是观测开始时间，格式为： YYYY MM DD HH FF

YYYY MM DD HH FF分别为（北京时）年份、月份、日期、时、分，年份取4位，其余取2位，位数不足，高位补‘0’。每个数据之间空一位。

第五行是观测结束时间，格式为： YYYY MM DD HH FF

YYYY MM DD HH FF分别为（北京时）年份、月份、日期、时、分，年份取4位，其余取2位，位数不足，高位补‘0’。每个数据之间空一位。

从第六行开始为数据段，每10分钟观测数据占一行，格式为：YYYY MM DD HH FF D1 V1 D2 V2 …Dn Vn JV1 JD1 JT1 JV2 JD2 JT2…JVn JDn JTn  S1 S2…Sn C1 C2…Cn T1 T2 P E1 E2

数据之间空1位，其中：

YYYY MM DD HH FF分别为（北京时）年份、月份、日期、时、分，年份取4位，其余取2位，位数不足，高位补‘0’。

D1,D2,Dn为各层风向，单位为度（°），取3位数，位数不足，高位补‘0’。如果该层无风向观测，记录为999。

V1，V2，Vn为各层风速，单位为0.1m/s，取3位数，位数不足，高位补‘0’。

JV1,JV2,JVn为各层极大风速，单位为0.1m/s，取3位数，位数不足，高位补‘0’。

JD1,JD2,JDn为各层极大风速的风向，单位为度（°），取3位数，位数不足，高位补‘0’。如果该层无风向观测，记录为999。

JT1,JT2,JTn为各层极大风速出现时间，无单位，取12位，其中1-4为年。5-6为月，位数不足，高位补‘0’。7-8位为日，位数不足，高位补‘0’。9-10位为时，位数不足，高位补‘0’。11-12位为分，位数不足，高位补‘0’。

S1,S2,Sn为各层风速标准差，单位为0.1m/s，取3位数，位数不足，高位补‘0’。

C1,C2,Cn为各层湍流强度，无量纲，取5位，位数不足，高位补‘0’。

T1,T2为气温，单位为0.1度（℃），取4位，位数不足，高位补‘0’，－1.2℃记录为-012。

P为气压，单位为0.1hPa，取5位，位数不足，高位补‘0’。

E1,E2为相对湿度，单位为1%，取3位，位数不足，高位补‘0’。

小时文件

小时数据文件以天为单位，形成一个独立的数据文件。文件应该在某日的00：00时开始，在某日的24：00时结束。每小时观测数据为1条记录。

文件名为FHnnn－YYYYMM.TXT，其中FH为风电观测标识，nnn为测风塔编号，YYYY为年份，MM为月份。

首行为参数行，格式为：NNNN EEEEE hhhhh HHHHH YQXH BDRQ n

分别表示为观测点的纬度、经度、拔海高度、测风塔高度、观测仪器型号、仪器最近标定日期、安装层数。其中纬度和经度有2位小数，拔海高度和测风塔高度有1位小数。每个数据之间空一位。

第二行是各观测层高度，格式为：1 HHHHH 2 HHHHH …n HHHHH

分别代表高度层代号、具体高度。其中高度数据有1位小数。每个数据之间空一位。

第四行是观测开始时间，格式为： YYYY MM DD HH

YYYY MM DD HH分别为（北京时）年份、月份、日期、时，年份取4位，其余取2位，位数不足，高位补‘0’。每个数据之间空一位。

第五行是观测结束时间，格式为： YYYY MM DD HH

YYYY MM DD HH分别为（北京时）年份、月份、日期、时，年份取4位，其余取2位，位数不足，高位补‘0’。每个数据之间空一位。

从第六行开始为数据段，每小时观测数据占一行，格式为：YYYY MM DD HH D1 V1 D2 V2 …Dn Vn JV1 JD1 JT1 JV2 JD2 JT2…JVn JDn JTn S1 S2…Sn C1 C2…Cn T1 T2 P E1 E2

数据之间空1位，其中：

YYYY MM DD HH分别为（北京时）年份、月份、日期、时，年份取4位，其余取2位，位数不足，高位补‘0’。

D1,D2,Dn为各层风向，单位为度（°），取3位数，位数不足，高位补‘0’。如果该层无风向观测，记录为999。

V1，V2,Vn 为各层风速，单位为0.1m/s，取3位数，位数不足，高位补‘0’。

JV1,JV2,JVn为各层极大风速，单位为0.1m/s，取3位数，位数不足，高位补‘0’。

JD1,JD2,JDn为各层极大风速的风向，单位为度（°），取3位数，位数不足，高位补‘0’。如果该层无风向观测，记录为999。

JT1,JT2,JTn为各层极大风速出现时间，无单位，取12位，其中1-4为年。5-6为月，位数不足，高位补‘0’。7-8位为日，位数不足，高位补‘0’。9-10位为时，位数不足，高位补‘0’。11-12位为分，位数不足，高位补‘0’。

S1,S2,Sn为各层标准差，单位为0.1m/s，取3位数，位数不足，高位补‘0’。

C1,C2,Cn为各层湍流强度，无量纲，取5位，位数不足，高位补‘0’。

T1,T2为气温，单位为0.1度（℃），取4位，位数不足，高位补‘0’，－1.2℃记录为-012。

P为气压，单位为0.1hPa，取5位，位数不足，高位补‘0’。

E1,E2为相对湿度，单位为1%，取3位，位数不足，高位补‘0’。

7.1.1测风数据的采集

根据数据存储设备的存储特点进行数据采集。在达到高水平数据完整率的过程中，一个重要因素是确定潜在问题并具备快速处理的能力。数据传输与检查是实现这一目标的首要手段。应该制订并保持一个定期数据传输或下载的时间表。

在测量过程中，有数据丢失或改变的风险。必须强调以下内容及程序：

7.2.2电子数据采集子系统

除了数据采集器程序要求，实际数据采集过程要求尽量少的技术人员介入。

7.2.3计算机硬件

现场数据最终将被输入个人计算机以供分析。这将是工作数据库的原始位置，但是将不会作为存档数据库的储存区。浪涌电流与静电会破坏硬盘驱动器及软盘。关于电气连接应遵照制造商的使用说明及建议。

7.2.4数据处理程序

不适当的数据处理过程可能是最大的风险导致数据丢失。技术人员是处理数据的主体，每天接触大量原始数据和处理过的数据库，所以要确保所有人员经过充分培训，减少数据丢失的风险，并进行数据的多份备份且存储位置尽可能不同。

除数据的电子版记录外应有纸质的相关记录如：

·测站名称

·二进制和ASCII 码数据包文件名

·数据包起始和结束的日期及时间

·数据传输的日期及时间

·数据传输方法：人工或远程

·有效数据传输的确认：数据是否显示出来？

·确认数据文件已附在存档的数据库

·数据库备份日期

·意见：问题、采取的措施等等

数据丢失的解决方法：

在测风期间，会遇上许多问题，如测风设备损坏、数据丢失、电路故障、记录仪存储卡损坏等，解决的方法如下：

1.某一高度主测设备出现故障，缺测数据可直接用备用设备的数据代替；

2.主测设备与备用设备同时出现故障，缺测数据可用县气象站同期数据相关后代替，也可用其它高度的数据进行切变后代替；

3.整个系统电路出现问题，不同高度传感器停止工作时，缺测数据可由县气象站同期数据相关后代替；

4.记录仪存储卡出现问题，缺测数据可由县气象站同期数据相关后代替。

## 7.3测风数据的处理

数据处理软件

1)总体要求

数据处理软件系统需界面友好、简单易操作、适用于Windows等常用操作平台。

2)数据处理功能

数据处理部分应可完成统计、文件导出、打印报表等，同时自动生成各种图表，包括每月和每年的日均风速变化曲线图，风能密度的日均变化曲线图，风速频率分布直方图、风能频率直方图、风向玫瑰图、风能玫瑰图。

7.3.1风场附近长期测站的测风数据

选定县气象站为参证气象站，须收集气象站测风仪器安装位置及周围环境变动的时间和情况、长期测站的测风等资料。主要包括：

1.有代表性的连续30年的逐年平均风速和各月平均风速。

2.与风场测站同期的逐小时风速和风向数据。

3.累年平均气温和气压数据。

4.建站以来记录到的最大风速、极大风速及其发生的时间和风向极端气温等。

7.3.2风场测风数据的验证

应按照GB/T18709的规定进行测风，获取风场的风速、风向、气温、气压和标准偏差的实测时间序列数据，极大风速及其风向。

7.3.3数据验证的目的

数据验证是检查风场测风获得的原始数据，对其完整性和合理性进行判断，检验出不合理的数据和缺测的数据，经过处理，整理出至少连续一年完整的风场逐小时测风数据。

## 7.4数据检验

7.4.1完整性检验

·数量：数据数量应等于预期记录的数据数量。

·时间顺序：数据的时间顺序应符合预期的开始、结束时间，中间应连续。

7.4.2合理性检验

·范围检验，主要参数的合理范围参考值见如表1

·相关性检验，主要参数的合理相关性参考值见表2

·趋势检验，主要参数的合理变化趋势参考值见表3

表1  主要参数的合理范围参考值

| 主要参数 | 合理范围 |
| --- | --- |
| 平均风速 | 0≤小时平均值＜40m/s |
| 风向 | 0°≤小时平均值＜360° |
| 平均气压（海平面） | 94kPa＜小时平均值＜106kPa |

表2主要参数的合理相关性参考值

| 主要参数 | 合理相关性 |
| --- | --- |
| 50m/30m高度小时平均风速差值 | ＜2.0m/s |
| 50m/10m高度小时平均风速差值 | ＜4.0m/s |
| 50m/30m高度风向差值 | ＜22.5° |

表3主要参数的合理变化趋势参考值

| 主要参数 | 合理变化趋势 |
| --- | --- |
| 1h平均风速变化 | ＜6m/s |
| 1h平均温度变化 | ＜5℃ |
| 3h平均气压变化 | ＜1kPa |

具体数据依当地风况特点加以分析判断。

7.4.3不合理数据和缺测数据的处理

检验后列出所有不合理的数据和缺测的数据发生的时间，对其进行再次判别，挑出符合实际情况的有效数据回归原始数据组。将备用的或可供参考的传感器同期记录数据经分析处理，替换已确认为无效的数据或填补缺测的数据。

7.4.4计算测风有效数据的完整率

有效数据完整率＝应测数目−缺测数目−无效数据数目应测数目×100％

式中：应测数目——测量期间小时数；

缺测数目——没有记录到的小时平均值数目；

无效数据数目——确认为不符合理的小时平均值数目。

有效数据完整率应达90％

7.4.5验证结果

经过各种检验，剔除无效数据，替换上有效数据，整理出至少连续一年的风场实测逐小时风速风向数据，并注明这套数据的有效数据完整率。

编写数据验证报告，对确认为无效的数据的原因应注明，替换的数值应注明来源。此外，宜包括实测的逐小时平均气温（可选）和逐小时平均气压（可选）。

## 7.5数据订正

数据订正是根据风场附近长期测站的观测数据，将验证后的风场测风数据订正为一套反映风场长期水平的代表性数据，即风场测风高度上代表年的逐小时风速风向数据。

7.5.1当地长期测站将风场短期数据订正为长期数据的条件为：

（1）同期测风结果的相关性较好；

（2）具有30年经以上规范的测风记录；

（3）与风场具有相似的地形条件；

（4）距离风场较近。

7.5.2测风数据订正为代表年风况数据方法：

（1）作为风场测站与对应年份得长期测站各风向象限得风速相关曲线。某一风向象限内风速相关曲线得具体作法是：建一直角坐标系，横坐标轴为长期测站风速，纵坐标为风场测站得风速。取风场测站在该象限内的某一风速值为纵坐标，找出长期测站各对应时刻得风速值，求其平均值作为横坐标即可定出相关曲线得一个点。对风场测站在该象限内得其余每一个风速重复上述过程，就可作出这一象限内得风速相关曲线。对其余各象限重复上述过程，可获得16个风场测站与长期测站得风速相关曲线。

（2）对每个风速相关曲线，在横坐标轴上标明长期测站多年平均风速，以及与风场测站观测同期得长期测站得年平均风速，然后在纵坐标轴上找到对应得风场测站得两个风速值，并求出这两个风速值得代数差值。

（3）风场测站数据得各个风向象限内得每个风速都加上对应得风速代数差值，即可获得订正后得风场测站风速风向资料。

## 7.6数据处理

目的是将订正后的数据处理成评估风场资源所需的各种参数，包括不同时段的平均风速和风功率密度、风速频率分布和风能频率分布、风向频率和风能密度方向分布、风切变指数和湍流强度等。

7.6.1平均风速和风功率密度

月平均、年平均、各月同一种点（每日0点～23点）平均全年同一钟点平均。

7.6.2风速和风能频率分布

以1m/s为一个风速区间，统计每个风速区间内风速和风能出现的频率。

7.6.3风向频率及风能密度方向分布

计算出在代表16个方位的扇区内风向出现的频率和风能密度方向分布。

7.6.4风切变指数

推荐用幂定律拟合。

7.6.5湍流强度

风能资源评估中采用的湍流指标是水平风速的标准偏差，再根据相同时段的平均风速计算出湍流强度。

7.6.6数据传输要求

1)存储卡下载方式

原始数据文件自动存储在大容量存储卡上，可以取出该卡用读卡器下载数据。

2)现场直接下载

通过串口线用笔记本电脑直接从数据采集记录仪器下载数据。

3)远程无线通讯

通过无线通讯网络下载数据，GPRS和CDMA下载数据。。

4）通过远程无线通讯系统每天向买方或买方指定代表方传输一次定时数据（十分钟文件）。

5）每月5日前将上个月的测风分析报告（含数据分析、故障处理及分析等）提交给买方或买方指定代表方（*为保证测风分析报告的准确和专业主，买方需具有DTU、EMD或AWS三家软件授权之一的认证证书；并具有windsim软件授权资质）。

- 8.拟投入的试验和检测仪器设备

测风塔设备材料汇总表

|  | 货物或服务名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 塔架部分 |  |  |  |  |
| 1 | 110米高度桁架测风塔 |  | 4 | 座 |  |
| 二 | 设备部分，包括一年售后服务 |  |  |  |  |
| 1 | 防冻型风速仪 | NRG #40C | 28 | 个 |  |
| 2 | 防冻型风向仪 | NRG #200P | 12 | 个 |  |
| 3 | 温度传感器 | NRG #110 | 4 | 个 |  |
| 4 | 气压传感器 | NRG #BP20 | 4 | 个 |  |
| 5 | 湿度传感器 | NRG湿度传感器 | 4 | 个 |  |
| 6 | 数据记录仪 （包含1个SD存储卡，2个碱性电池） | NRG Symphonie PLUS 315 | 4 | 套 |  |
| 7 | Symphonie iPack GSM组件（用于GSM移动电话无线传输数据，含太阳能电池板、蓄电池组。包含两年的无线传输费） | Symphonie iPack GSM | 4 | 套 |  |
| 8 | Symphonie记录器防护箱 | 特制防腐蚀、防进水 | 4 | 个 |  |
| 9 | SD卡 |  | 4 | 个 |  |
| 10 | 读卡器 |  | 4 | 个 |  |
| 11 | 系统操作软件 |  | 1 | 套 |  |
| 12 | 2C屏蔽传感电缆 |  | 按工程实际 | m |  |
| 13 | 3C屏蔽传感电缆 |  | 按工程实际 | m |  |
| 14 | 通道扩展卡 |  | 4 | 个 |  |

备注：1、测风设备统一采用美国原装进口全新的NRG Symphonie设备（包括：美标风速仪、风向议、温度计、气压计等）。

- 9.本次询价拟投入的试验和检测仪器设备

第一批次测风塔设备材料表

|  | 货物或服务名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 塔架部分 |  |  |  |  |
| 1 | 110米高度桁架测风塔 |  | 2 | 座 |  |
| 二 | 设备部分，包括一年售后服务 |  |  |  |  |
| 1 | 防冻型风速仪 | NRG #40C | 14 | 个 |  |
| 2 | 防冻型风向仪 | NRG #200P | 6 | 个 |  |
| 3 | 温度传感器 | NRG #110 | 2 | 个 |  |
| 4 | 气压传感器 | NRG #BP20 | 2 | 个 |  |
| 5 | 湿度传感器 | NRG湿度传感器 | 2 | 个 |  |
| 6 | 数据记录仪 （包含1个SD存储卡，2个碱性电池） | NRG Symphonie PLUS 315 | 2 | 套 |  |
| 7 | Symphonie iPack GSM组件（用于GSM移动电话无线传输数据，含太阳能电池板、蓄电池组。包含两年的无线传输费） | Symphonie iPack GSM | 2 | 套 |  |
| 8 | Symphonie记录器防护箱 | 特制防腐蚀、防进水 | 2 | 个 |  |
| 9 | SD卡 |  | 2 | 个 |  |
| 10 | 读卡器 |  | 2 | 个 |  |
| 11 | 系统操作软件 |  | 1 | 套 |  |
| 12 | 2C屏蔽传感电缆 |  | 按工程实际 | m |  |
| 13 | 3C屏蔽传感电缆 |  | 按工程实际 | m |  |
| 14 | 通道扩展卡 |  | 2 | 个 |  |

备注：1、测风设备统一采用美国原装进口全新的NRG Symphonie设备（包括：美标风速仪、风向议、温度计、气压计等）。