项目名称：中西部、东南部车行及人行横通门采购及安装项目

竞

争

性

比

选

文

件

采购人：重庆首讯科技股份有限公司

2021年 10月

目   录

第一章 比选公告	1

第二章 报价人须知	3

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	8

第四章 报价说明	10

第五章  工程量清单	12

第六章  图  纸	13

第七章 技术标准和工作要求	14

第八章  竞争性比选响应文件格式	16

第一章 比选公告

中西部、东南部车行及人行横通门采购及安装项目竞争性比选公告

1. 比选条件

本竞争性比选项目中西部、东南部车行及人行横通门采购及安装，采购人为 重庆首讯科技股份有限公司 ，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

2. 项目概况与比选范围

2.1 项目及交货地点：黄彭路高谷隧道，共和隧道，佛仙寺隧道；彭黔路沙坝隧道，蔡家堡隧道，大龙洞隧道，武陵山隧道；绕城路施家梁隧道，玉峰山隧道；渝广路清平隧道。

2.2 项目概况：对隧道车行横通门及人行横通门进行改造更换

2.3 比选范围：工程量清单所包含范围

上述实施内容包含原人行及车行横通道门拆除、废料外运，新横通道门设备的生产、运输，安装辅材运输，安装，调试，配合测试，设备与现有系统联动软件改造，工程资料，并配合第三方检测机构依据现行《防火门》（GB 12955-2008)、《防火卷帘》（GB14102-2005）、《建筑设防火规范》（GB 50016-2014(2018版））和其他相关标准规范开展的工程质量检验及设备24个月（7*24小时响应服务）质量保证、设备运行维护期60个月与工程缺陷责任期5年等服务内容。

2.4 交货期：中标单位必须在中标通知书发出3日内组织人员、材料、设备、机具进场；

安装期：30日内完工

3. 报价人资格要求

3.1 资质要求：

（1）具有独立法人资格；

（2）具有有效的营业执照（营业执照经营范围需包括钢质防火门或隧道横洞门的生产或制造等内容）；

（3）2018年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），承担过全国已通车高速公路项目隧道横洞门的更换项目，有独立供货安装业绩，且单个合同金额不低于70万。

（4）信誉良好：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。

（5）设备安装要求：设备的安装须由具备消防设施工程专业承包壹级资质的单位开展，如卖方仅为设备生产商，不具备该资质，买方允许卖方对设备的安装进行专业分包，专业分包单位须具备消防设施工程专业承包壹级资质，并在设备进场安装前，由卖方向买方处进行单位核备，买方同意后，可以进场进行安装，中标单位需负责派驻安全员现场监督。

3.2 本次比选不接受联合体报价。

3.3 与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价，否则均按无效报价处理。

4. 比选文件的获取

凡愿意参加的潜在报价人，在2021年10月20日下午15:00前在重庆高速集团官网上获取比选文件，各报价人应随时关注网上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

5. 竞争性比选响应文件的递交及相关事宜

5.1报价截止时间和开标时间：2021年10月20日下午 15 时 00 分（北京时间）。

5.2报价的递交：重庆市南岸区四公里内环入口200米处重庆首讯科技大楼。

5.3采购人不组织工程现场踏勘，不召开报价预备会。

6. 联系方式

| 采购人：重庆首讯科技股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 地址：重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼 |  |
| 联系人：邵林杰 |  |
| 电 话：13527396256 |  |

第二章 报价人须知

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：重庆首讯科技股份有限公司 地 址：重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼 联系人：邵林杰 电 话：13527396256 |
| 2 | 项目名称 | 中西部、东南部车行及人行横通门采购及安装 |
| 3 | 项目地点 | 见比选公告 |
| 4 | 资金来源 | 重庆高速集团专项资金 |
| 5 | 出资比例 | 业主100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 8 | 交货期 | 见比选公告 |
| 9 | 交货地点 | 见比选公告 |
| 10 | 技术性能指标 | 达到国家和地方现行有关质量标准和比选文件第七章技术标准和工作要求，并且一次性验收合格，缺陷责任期为60个月。 |
| 11 | 报价人资质条件、能力与信誉 | （1）资质条件：见附录1 （2）财务要求：见附录2 （3）业绩要求：见附录3 （4）信誉要求：见附录4 （5）设备安装要求：见附录5 |
| 12 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织，由各报价人根据需要自行完成现场踏勘 |
| 14 | 分包 | 设备的安装允许进行专业分包 |
| 15 | 偏差 | 不允许负偏差 |
| 16 | 构成比选文件的其他材料 | 采购人发布的图纸、补遗书、答疑、澄清、最高限价通知等附件。 |
| 17 | 构成竞争性比选响应文件的其他材料 | 报价人书面澄清或补正，但不得改变竞争性比选响应文件实质。 |
| 18 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的工程量清单填写工程量清单 综合单价取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 本项目工程量清单及说明随比选文件一并发布，详见附件。 |
| 19 | 最高投标限价 | 本项目总价最高限价967675.00元，其中中西部项目合计最高限价为438175元，东南部项目合计最高限价为529300元。 报价人总价报价不得高于采购人发布的最高限价，否则其竞争性比选响应文件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理。 |
| 20 | 履约担保 | 1担保形式：银行保函担保或现金转账。 2担保金额：合同金额的10%，履约担保作为本合同附件。 3履约担保的提交及退还：在甲方发出中标通知书后，合同签订前，乙方向甲方提供履约担保。履约保函或履约保证金在完成合同约定的全部工作内容后28天后自动失效或无息退还剩余部分。 4履约担保有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至合同验收完成止。如果乙方出具的履约保函有效期早于合同约定的履约担保有效期，乙方应在保函到期1个月之前延长保函的有效期，否则甲方有权停止支付合同价格。 5甲方应在合同约定的履约担保有效期结束后28天内将履约担保退还乙方。 |
| 21 | 合同支付办法 | 该项目采购安装完成经甲方验收合格后支付合同总价金额的97%；剩余的结算价款的3%作为质量保证金，缺陷责任期五年（从本工程竣（交）工验收合格之日起计算）届满后，由乙方主动提出书面申请，经甲方业务部门确认后，30个工作日内全额支付（质量保证金不计任何利息），若乙方未提出书面申请，则相应的延迟责任由乙方自行承担。注：卖方每次办理支付前须开具等额的税率13%的增值税专用发票给买方，否则买方不予支付。 |
| 22 | 卖方人员的管理 | 对卖方的管理要求如下： 安装人员进场工作前，需向买方递交本项目以上拟投入人员的个人身份信息、学历、职称、资质、保险等资料，由买方进行登记核备。 |
| 23 | 乙方人员违约的处理 | - 交货期延误的违约处理：每延迟一天，违约金为合同价的1‰。 2. 乙方报价所选设备不能按期提供，甲方有权终止乙方对该设备的供货，并在合同金额中扣除该部分金额，由甲方另行选择设备供应商，且因此产生的额外增加费用由乙方承担。 3. 乙方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，甲方有权终止乙方不能按合同约定或预期不能按时完成的剩余工程，并由甲方另行选择单位实施，且因此产生的费用由乙方承担。 |
| 24 | 卖方的施工安全责任 | 设备安装期间的现场工作，按《重庆市营运高速公路施工标准化管理办法》(重庆市交通委员会分布)要求进行。 |
| 25 | 进度计划 | 1、按照卖方投标文件的计划进度，及时完成相关计划。对进度计划的调整应及时报告买方并取得批准。 |
| 26 | 签字盖章要求 | 投标文件应由报价人的法定代表人或其授权的代理人按竞争性比选文件第八章的格式要求签字或盖章，并按其要求加盖报价人的公章，除此之外不要求逐页签字、盖章。 |
| 27 | 响应性文件份数及装订要求 | 响应性文件（文件正本1份，副本2份，正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样）副本可为正本的复印件，电子文件1份（U盘，包括投标文件、业绩的全部文件），电子文件上应粘上标签并在标签上加盖报价人公章。当电子文件与纸质版投标文件不一致时，以纸质版投标文件为准，当正本与副本不一致时，以正本为准。 纸质版响应性文件与电子文件均密封在同一信封中，若文件较厚，电子文件可单独装订。 |
| 28 | 封套上写明 | 报价人： 报价人地址： 竞争性比选响应文件； 在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开封. |
| 29 | 报价截止时间和开标时间 | 2021年10月20日下午15:00 |
| 30 | 报价的递交 | 重庆市南岸区四公里内环入口200米处重庆首讯科技大楼 |
| 31 | 开标程序 | （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的报价人名称； （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息； （3）由监标人或报价人代表检查投标文件的密封情况； （4）按照宣布的开标顺序当众开标，公布报价人名称、投标文件份数等内容； （5）报价人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确； （6）开标结束。 |
| 32 | 评标办法 | 经评审的最低价 |
| 33 | 进度计划 | 按照业主要求的的进度，编制相应计划及时完成。对进度计划的调整应及时报告业主并取得批准。 |
| 34 | 保险 | 在合同执行期间，报价人人应自行有效地。进行下列项目的保险：货物运输险、工程一切险、第三方责任险、车辆险、工人赔险、人员工伤险、人身意外保险、雇主责任险等，死亡/伤残赔偿上限不低于100万元/人，第三方责任险赔偿上限不低于500万元。承包人投保后须将保险单明细交与发包人备案。 |
| 35 | 中标候选人的 | 推荐的中标候选人数：1名。 |
| 36 | 中标候选人公示媒介及期限 | 重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）上公示中标候选人排序、名称和投标总报价。 公示期限：3个工作日 |
| 37 | 监督部门 | 监督部门：重庆首讯科技股份有限公司党群人力部 地 址：重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼 电 话：023-86376833 |
| 38 | 需要补充的其他内容 |  |
| 38.1 | 截止竞争性比选响应文件递交时间，递交竞争性比选响应文件不足3家的不得开启竞争性比选文件。 |  |
| 38.2 | 重新招标后报价人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格报价人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |  |

附录1  资格审查条件（资质最低要求）

施工企业资质要求

1.具有独立法人资格； 2.具有有效的营业执照（营业执照经营范围需包括钢质防火门或隧道横洞门的生产或制造等内容）。

注：须提供营业执照扫描件，并加盖单位公章。

附录2  资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

1、可开具税率为13%的增值税专用发票

附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

2018年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），承担过全国已通车高速公路项目隧道横洞门的更换项目，有独立供货安装业绩，且单个合同金额不低于70万。

注：业绩需提供合同复印件，加盖报价人公章。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

1、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息； 2、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单；

注：须提供以上材料的截图的扫描件或复印件，加盖单位公章，并加盖单位鲜公章。

附录5 资格审查条件（设备安装要求）

设备安装要求

1、设备的安装须由具备消防设施工程专业承包壹级资质的单位开展，如卖方仅为设备生产商，不具备该资质，买方允许卖方对设备的安装进行专业分包，专业分包单位须具备消防设施工程专业承包壹级资质，并在设备进场安装前，由卖方向买方处进行单位核备，买方同意后，可以进场进行安装，中标单位需负责派驻安全员现场监督。

注：须提供承诺函，承诺设备的安装符合以上要求，加盖单位公章，并加盖单位鲜公章。

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 如出现报价相等时，评审小组按以下原则确定第一中标候选人： 由评审小组随机抽取确定。 |
| 2 | 形式评审标准 | 报价人名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字或加盖单位鲜公章。 |
|  |  | 竞争性比选响应文件格式 | 符合第九章“竞争性比选响应文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.报价函的所有数据均符合比选文件的规定； 2.竞争性比选响应文件附表齐全完整，内容均按规定填写； |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 |
|  |  | 报价其它要求 | 竞争性比选响应文件报价表中的报价与报价书文字报价应保持一致。 |
|  |  | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或其授权代理人签署 | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或授权代理人签署姓名齐全，符合比选文件规定； |
|  |  | 其它材料 | 与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价，否则相关报价均无效。 |
| 3 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“报价人须知”第11项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录1的规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录2的规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录3的规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录4的规定 |
|  |  | 设备安装要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录5的规定 |
| 4 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“报价人须知”第7项规定 |
|  |  | 报价 | 符合比选文件给出的范围及数量，且报价不得超过采购人公布的最高限价，但也不得低于报价人的企业成本。 |
|  |  | 供货期 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 项目地点 | 符合第二章“报价人须知”第9项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“报价人须知”第10项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“报价人须知”第23项规定 |
| 5 | 评标结果 | 补充细化： 本项目评标采用经评审的最低投标价法，对通过初步评审、详细评审的报价人按照报价从低到高的先后顺序，推荐1名中标候选人。 |  |

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，并按照投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求报价人提交第二章“报价人须知”第 7项至第 23项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.1.4修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2.4款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出技术评估得分。

3.2.2 报价人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现报价人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该报价人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件相关信息的核查

3.5.2 评标委员会应对在评标过程中发现的报价人与报价人之间、报价人与采购人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。报价人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于报价人相互串通投标：

a.报价人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.报价人之间约定中标人；

c.报价人之间约定部分报价人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同投标；

e.报价人之间为谋取中标或排斥特定报价人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为报价人相互串通投标：

a.不同报价人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同报价人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同报价人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同报价人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同报价人的投标文件相互混装；

f.不同报价人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于采购人与报价人串通投标：

a.采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他报价人;

b.采购人直接或间接向报价人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.采购人明示或暗示报价人压低或抬高投标报价；

d.采购人授意报价人撤换、修改投标文件；

e.采购人明示或暗示报价人为特定报价人中标提供方便；

f.采购人与报价人为谋求特定报价人中标而采取的其他串通行为。

（4）报价人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.6 投标文件的澄清和说明

3.6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求报价人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受报价人主动提出的澄清、说明。报价人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。报价人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.6.3 评标委员会不得暗示或诱导报价人作出澄清、说明，对报价人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求报价人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.7评标结果

3.7.1 除第二章“报价人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.7.2 评标委员会完成评标后，应向采购人提交书面评标报告。
第四章 报价说明

1、工程量清单应与本工程询价文件、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。

2、本投标报价采用综合单价报价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金等完成本项目的一切费用（即本项目的交通组织措施费（报价人报价时应充分考虑营运通车路段交通组织的各项因素）、“安全、文明施工措施费”、人工费、材料设备及采管费、工程照管费、机械使用费、安装和调试费、差旅费、交通费、车辆通行费、车辆台班费、办理施工许可、竣工资料编制、驻地建设、竣工验收、人员保险和第三者责任险、环境保护、文物保护、废弃物转运处理、综合费、税金等），以及招标文件中明示或暗示的的所有责任、义务和一般风险。

3、交通组织措施费和“安全、文明施工措施费”报价人应考虑到本项目综合单价中，不另行体现，不予另行调整。保险均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

4、采购人直接供应的材料、设备的金额不进入投标总价，其他全部进入投标总价。

5、报价人应结合施工现场实际和现在的市场情况、自身技术及管理水平、经营状况、机械设备及制定的施工方案的要求自行报价，该报价不低于报价人完成该招标项目的成本。

6、横通道门现场尺寸与工程量清单内尺寸存在一定差异，报价人应综合考虑，合同期间单价不作调整。车行横通道门配件包含帘片，卷轴，电机，导轨，箱罩，控制箱、按钮、熔断器等；人行横通道门配件包含门框、门扇、合页、闭门器等。

7、工程量清单中所列工程数量是估算的数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量*工程量清单的单价来计算支付金额。

8、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

9、对工程量清单中的每一个细目，报价人均填单价和合价，对于未填入单价和合价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单中的其他细目的单价和合价中，承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价和合价的细目，但不能得到结算与支付，报价人的投标总价应是所有工程费用的汇总。

10、工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向采购人提出，以“补遗”资料为准。

11、不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的应报价统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算；材料设备单价处理办法相同。

12、对作业和材料的技术标准和要求及一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅招标文件中技术标准和要求的有关部分。

13、对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按以下规定予以修正：1.当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；2.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；3.当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。当按以上原则对算术性差错的修正，应以取得报价人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果报价人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，并没收其履约担保。

14、工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向采购人提出，以“补遗”资料为准。

15、投标报价中的单价和合价全部以人民币（元）表示。

16、对于报价人投标报价中明显高于市场价的单项报价，采购人有权进行价格审核后调整。调整后应以取得报价人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果报价人拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

17、合同为单价合同，合同期间不予调价。

第五章  工程量清单

5.1 工程量清单说明

| 中西部车行横通门改造工程工程量清单计价规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 主要技术要求 |  | 单位 |  | 计量规则 |  | 工作内容 | 备注 |
| 1 | 安全生产费 |  |  |  |  | 总额 |  | 1.按工程量清单100～900章合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险及安全生产费）乘以安全生产费费率计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量 |  | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出 | 不可竞争，按实结算 |
| 2 | 每天摆、拆交通标志 |  |  |  |  | 总额 |  | 按规定的安全作业规范计算，以总额计量 |  | 承包人在施工期间根据高速公路安全施工的有关规定，在交委、执法队办理相关手续，并按要求完成现场交通运营安全措施，如：购买、使用及维护摄像头、频闪灯、电子导向牌、锥标、水马、交通疏导指示牌，交通疏解维护车辆，交通安全管理与交通安全设施维护维修等发生的所有费用。在工程量清单第100章中列有一个单独的支付细目，投标人应根据自己的交通组织方案（须报交委、执法队审批通过）进行自主报价，报价不得超过限价，并此项费用包干使用 |  |
| 3 | 车行横通道门 |  |  | 5720*5950mm |  | 套 |  | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的设备数量以套计量； 2.包含门框、门扇、合页、闭门器等配件 |  | 1.门及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、本体安装； 3.调试。 |  |
| 4 | 原车行横通门拆除、转运 |  |  | 5720*5950mm |  | 套 |  | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的设备数量以套计量； 2.包含门框、门扇、合页、闭门器等配件 |  | 1.门及配套附件、辅材的拆除、运输； 2.现场清理； |  |
| 5 | 原车行横通道门控制箱拆除 |  |  |  |  | 套 |  | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的设备数量以套计量； 2.包含配件 |  | 1.箱体及配套附件、辅材的拆除、运输； 2.现场清理； |  |
| 6 | 系统调试，配电箱接线及调试 |  |  |  |  | 项 |  | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的设备数量以项计量； |  | 1.设备调试； |  |
| 7 | 控制电缆 |  |  | KVVP 16*1.5 |  | 米 |  | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的线缆数量以米计量； 2.包含固定辅助材料、接线盒，不扣除设计或规范规定的线缆附加和预留长度，以及管路中间的接线箱（盒）、设备底座所占长度 |  | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位； 2.线缆检查、编号、安放； 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.功能检测 |  |
| 8 | 电力电缆 |  |  | NH-YJV 3*4 |  | 米 |  | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的线缆数量以米计量； 2.包含固定辅助材料、接线盒，不扣除设计或规范规定的线缆附加和预留长度，以及管路中间的接线箱（盒）、设备底座所占长度 |  | 1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位； 2.线缆检查、编号、安放； 3.断线、固定、临时封头、清理场地 4.功能检测 |  |
| 东南公司人行横通门更换项目工程量清单计价规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 主要技术要求 |  | 单位 |  | 计量规则 |  | 工作内容 |  |  |  | 备注 |
| 1 |  | 安全生产费 |  |  | 总额 |  | 1.按工程量清单100～900章合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险及安全生产费）乘以安全生产费费率计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量 |  | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出 |  |  |  |  |
| 2 |  | 每天摆、拆交通标志 |  |  | 总额 |  | 按规定的安全作业规范计算，以总额计量 |  | 承包人在施工期间根据高速公路安全施工的有关规定，在交委、执法队办理相关手续，并按要求完成现场交通运营安全措施，如：购买、使用及维护摄像头、频闪灯、电子导向牌、锥标、水马、交通疏导指示牌，交通疏解维护车辆，交通安全管理与交通安全设施维护维修等发生的所有费用。在工程量清单第100章中列有一个单独的支付细目，投标人应根据自己的交通组织方案（须报交委、执法队审批通过）进行自主报价，报价不得超过限价，并此项费用包干使用 |  |  |  |  |
| 3 |  | 人行横通道门 | 1800*2100mm |  | 套 |  | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的设备数量以套计量； 2.包含门框、门扇、合页、闭门器等配件 |  | 1.门及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、本体安装； 3.调试。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 人行横通道门封堵 | 详见图纸 |  | 套 |  | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的数量以套计量； |  | 1.材料装卸、运输、就位； 2.横通道门封堵。 |  |  |  |  |
| 7 |  | 应急疏散照明灯 | （带备电） |  | 套 |  | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的设备数量以套计量； 2.包含配件 |  | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、本体安装； 3.调试。 |  |  |  |  |
| 8 |  | 双面红蓝闪烁警示灯 | 双面 |  | 组 |  | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的灯具数量以组计量； 2.包含配件 |  | 1.灯具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、本体安装； 3.调试。 |  |  |  |  |
| 9 |  | 疏散通道逃生专用锁 |  |  | 套 |  | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的设备数量以套计量； 2.包含配件 |  | 1.锁具及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、本体安装； 3.调试。 |  |  |  |  |
| 10 |  | 门上指示牌 |  |  | 组 |  | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的指示牌数量以组计量； |  | 1.本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.测位、钻孔、螺栓安装、本体安装； |  |  |  |  |
| 12 |  | 原人行横通门拆除 | 1800*2100mm |  | 套 |  | 1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的设备数量以套计量； 2.包含门框、门扇、合页、闭门器等配件 |  | 1.门及配套附件、辅材的拆除、运输； 2.现场清理； |  |  |  |  |

5.2工程量清单

详见附件报价单

第六章  图  纸

详见竞争性比选文件附件。

- 技术标准和工作要求

一、功能要求

(1)车行横洞门横通道门应实现本地手动控制、自动控制（区域控制器完成）及远程控制（人工/自动）。

(2)横通道门的报警信号应与手动报警按钮系统相连接，防火卷帘门的开、闭及故障等信号均作为报警信号。

(3)横通道门在中位时不应有延时，要迅速全开或全闭。

(4)隧道中间的车行横洞门保证联动。

二、相关标准及规范

(1)适合工程所在地气候、环境特征，防锈、耐腐蚀。

(2)防火门必须符合国家相关技术要求，且符合设计文件参数技术要求。

(3)防火门的具体制作及安装由生产厂家及投标人结合土建工程设计及横洞限界等实际情况完成。本技术规范中的防火门均为非标产品，因此在运抵现场前，必须通过国家法定消防产品检测机构的检测，该费用已包含在报价中。

- 三、技术指标

（1）通用要求

钢质防火门，人行横洞采用平推门，车行横洞采用卷帘门。

可远程控制开启，同时可手动开启，可检测门的开闭状态，并将信息传输到监控室。

电动机有手动式与电动式，安装必须留有检修的空间，安装应牢固，不得漏油。电气安装：电气按钮启动操纵灵活，集中控制和联运的动作灵敏准确。

自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2米范围内的暴露部分能随时进行监控。

自动控制电源、备用电源或蓄电池应能保证正常工作状态，所用电气线路不允许裸露。

卷帘由卷门机带动卷轴实现开启或关闭，卷帘旁设有控制按钮，控制卷帘门启闭。卷帘控制箱设有接口端子，接收受控信号实现远距离控制卷帘升降，当卷帘上升或下降到限位位置时，卷帘控制箱的反馈信号端子输出闭合信号，中控室可显示卷帘所处位置。

（2）车行横洞门其他要求

整体复合式双层冷轧带钢，内填不燃性材料。

主体材料为钢质防火卷帘门，钢质防火卷帘帘片采用 0.6～1.2mm 厚冷轧镀锌钢制成。

耐火等级为 F4（≥3h）；烟特性为 FY3 级（≥2.5h）。

帘板、导轨、门楣、卷轴等部件表表不允许有裂痕、压坑、及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞、及明显外观缺陷等。

相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处，必须清理毛刺。

构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。

焊接处应牢固，外观平整，不允许有夹渣，漏焊等现象。所有紧固件必须紧牢，不允许有松动现象。

（3）零部件：

帘板

相邻互锁帘板或对具有防烟性能的重叠帘板串接后转动灵活，摆动±90°不允许脱落。

帘板两端挡板或防串机构要装配牢固，装配成卷帘后，帘板串动量不得大于 2mm。

帘板要平直，帘板直线度每米不大于 1.5mm，全长直线度不得超过 0.12%。

帘板装配成卷后，不允许有孔洞和缝隙存在。

具有防火性能的帘板，内处鼻钩串接后的接触面成弧面接触，弧度角在 30°范围内必须接触。

帘板装配成卷帘后，在运行时不允许有倾斜，应当平等升降，卷帘的不平直度不大于洞口高度的 1/300。

导轨

帘板嵌入导轨的深度

| 序号 | 洞口宽度 B，mm | 每端嵌入最小长度 mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | B<3000 | 45 |
| 2 | 3000≤BL<5000 | 50 |
| 3 | 5000≤BL<9000 | 60 |

导轨的顶部应成圆弧开，其长度应超过至少 75mm。

具有防烟性能的导轨必须具有防烟装置，使用材料应为不燃材料，隔烟装置与卷帘表面应均匀紧密结合，贴合面不应小于 80%。

导轨的滑动面应光滑平直，直线度每米不得大于 1.5mm，全长直线度不得超过0.12%，不允许有扭曲、凹凸、毛刺。

导轨现场安装应牢固，预埋件间距不得大于 600mm，安装后的垂直度不得大于 5mm,全长垂直度不得大于 20mm。卷帘在导轨内运行平稳、顺畅，不允许有碰撞，冲击现象。

门楣

门楣的结构必须有效地阻止火灾蔓延。

具有防烟性能的门楣，必须设置防烟装置，有效地阻止烟气外溢。防烟装置为不燃材料。

门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面应均匀接触，接触面不应小于门洞宽度的80%，非接触部位缝隙不得大于 2mm。

门楣现场安装应牢固，预埋件间距不得大于 600mm。

④座板

座板与地面的接触应均匀、平行。并帘板装配成卷帘后，在运行时不允许有倾斜，应当平等升降，卷帘的不平直度不大于洞口高度的 1/300。

座板宜采用角钢组成，角钢尺寸应根据洞口宽度决定，铆接连接或用螺栓连接间距不大于 600mm。

⑤传动装置

支座安装牢固，轴承无异样，加油充足。各个旋转轴的链轮中心应同轴一致，无破损。

卷帘启闭的平均速度

| 洞口高度 启闭状态 | 小于 2M | 2M～5M | 大于 5M |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动启闭 | 2～6m/min | 2.5～6.5m/min | 3～9m/min |

卷门机即电动机

有手动式与电动式，防火卷帘必须配用卷门机加隔热保护装置，并应有耐火测试合格的合格证明。安装必须留有检修的空间，安装应牢固，不得漏油。

电气安装：电气按钮启动操纵灵活，集中控制和联运的动作灵敏准确。

自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2米范围内的暴露部分及随时能监控的部分。

现场控制：门内、门外均应有控制开启与关毕的装置。

自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保证正常工作状态，所用的电气线路不允许裸露，应埋入墙内或有穿管。

第八章  竞争性比选响应文件格式

（项目名称）

竞争性比选响应文件

报价人：                              （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

一、竞争性响应声明书

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、工程量清单

四、资格审查资料报价人

五、其他材料

一、竞争比选响应声明书

致：重庆首讯科技股份有限公司

根据贵方为中西部、东南部车行及人行横通门采购及安装竞争比选项目及服务的竞争比选邀请，签字代表          （全名、职务）经正式授权并代表竞争比选响应单位 （竞争比选响应单位名称） 提交报价文件。

我方愿以人民币：              元（大写              元）的报价总价，按照竞争比选文件的要求，承担本次竞争比选文件要求的安装工程。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞争比选响应单位将按竞争比选文件规定履行合同责任和义务。

2、竞争比选响应单位已详细审查全部竞争比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、竞争比选响应单位同意提供采购人可能要求的与其竞争比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价的竞争比选响应或收到的任何报价。

4、与本竞争比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人（签字）：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：

竞争比选响应单位名称（加盖公章）：

日期：     年      月      日

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

报价人：          	（盖单位公章）

年      月      日

注：本身份证明需由报价人加盖单位公章。

（二）法定代表人授权委托书

本人              （姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投  标  人：			               	（盖单位公章）

法定代表人：			                	（签字 ）

身份证号码：

委托代理人：			                     	（签字）

身份证号码：

年       月       日

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

三、工程量清单

重庆首讯科技股份有限公司：

在研究了竞争比选文件中所有文件后，我司对中西部、东南部车行及人行横通门采购及安装竞争比选响应报价如下：

报价采用表格形式，见附件“工程量清单”。

四、资格审查资料

资质最低要求

财务最低要求

无

信誉最低要求

提供截图

设备安装要求

承诺函

致：重庆首讯科技股份有限公司

（报价人名称）在此郑重承诺，如果我方成为  （项目名称）      的中标候选人，严格按照以下要求执行：设备的安装须由具备消防设施工程专业承包壹级资质的单位开展，如我方仅为设备生产商，不具备该资质，我方将该部分安装工程专业分包至具备消防设施工程专业承包壹级资质的单位实施，并在设备进场安装前向买方处进行单位核备，买方同意后，再进场进行安装。

承诺人：                     （盖单位公章）

日期：    年    月    日

五 询价文件要求的其他材料