## 整理后
重庆高速公路集团有限公司
裙楼屋顶配电房改造项目报价清单
工程地点：高速集团裙楼楼顶
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价(元） | 备注
一 | 土建装饰工程
（一） | 房建、装饰
1 | 现浇梁柱 | [项目特征] 1.名称:C30混凝土现浇梁柱 2.材质:混凝土 3.砌体表面的附着物种类:抹灰、涂料 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.关模 2.混凝土浇筑 3.清理 4.场内运输 | m3 | 3 |  | 0 | 不得破坏原屋面防水，需做混凝土地圈梁基础，立柱及顶梁
2 | 现浇过梁 | [项目特征] 1.名称:C30混凝土现浇梁柱 2.材质:混凝土 3.砌体表面的附着物种类:抹灰、涂料 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.关模 2.混凝土浇筑 3.清理 4.场内运输 | m3 | 0.5 |  | 0
3 | 加气砖砌体 | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:金属龙骨、硅钙板面层 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 48 |  | 0
4 | 地面找平 | [项目特征] 1.找平:屋面混凝土找平，保护防水层 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.混凝土铺装 2.控制扬尘 3.清理 5.场内运输 | m3 | 0.5 |  | 0 | 屋面防水层保护，原有斜率约0.5%，摊铺后最薄处保证厚度不低于30mm
5 | 墙面抹灰 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:防水材料抹灰 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.找平 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 98 |  | 0
6 | 钢结构桁架 | [项目特征] 1.名称:屋面桁架 2.其他:50*50*3方管焊接，涂防锈漆 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷漆 3.清理 4.场内运输 | m2 | 9.86 |  | 0
7 | 岩棉彩钢屋面 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:10厚岩棉板 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 23 |  | 0
8 | 岩棉彩钢屋面收边条 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:10厚岩棉板边条 2.其他:同色钢板折弯定做 [工作内容] 1.安装 2.控制扬尘 3.清理 5.场内运输 | m | 20 |  | 0
9 | 墙体防水漆 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.界面剂:刷界面剂一遍 4.腻子种类:成品腻子粉 5.刮腻子要求:一遍 6.涂料品种、喷刷遍数:一底两面 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 80 |  | 0
10 | 墙面开孔 | [项目特征] 1.规格:400*400用于风机及桥架、空调 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开孔 | 个 | 3 |  | 0
11 | 桥架基础 | [项目特征] 1.规格:预制400*200*150混凝土基础，用于支撑不锈钢桥架 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 2.开孔 | 个 | 40 |  | 0
（二） | 地面工程
1 | 静电地板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:20mm厚水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:静电地板，规格600*600*35 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.支撑铺设 3.调平 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 15 |  | 0
2 | 机柜用散力架 | [项目特征] 1.名称:地面散力架 2.其他:50*50*3方管焊接，涂防锈漆 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷漆 3.清理 4.场内运输 | m2 | 10.45 |  | 0
（三） | 墙面工程
1 | 铝合金百叶通风口 400*1200mm可手动调节开闭 | [项目特征] 1.名称:铝合金喷涂白色漆 2.规格:400*1200mm 3.材质:铝合金，内置防虫网 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 3 |  | 0
2 | 套装防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:900*2200 2.品种:品牌防火套装门，含门锁、拉手、五金等 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 0
（四） | 室内用电
1 | 双联开关 | [项目特征] 1.名称:双联开关 2.规格:详设计 3.安装方式:详设计 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 0 | 灯具、风机各一（品牌选择：西门子、TCL、正泰）
2 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.规格:详设计 3.安装方式:详设计 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 0 | 临时用电、换气扇风机、消防照明各一（品牌选择：西门子、TCL、正泰）
3 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:16a插座 2.规格:详设计 3.安装方式:详设计 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 3.接线 | 个 | 1 |  | 0 | 窗机用（品牌选择：西门子、TCL、正泰）
3 | 开关插座接线盒 | [项目特征] 1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:详设计 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 2 |  | 0
4 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:详设计 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 4 |  | 0
5 | 管内配线 ZD-BV-2.5mm2 | [项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.规格:ZD-BV 3.型号:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 64 |  | 0
6 | 管内配线 ZD-BV-4mm2 | [项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.规格:ZD-BV 3.型号:4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 45 |  | 0
7 | 电气配管 PVC20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:φ20 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 55 |  | 0 | 品牌选择：顾地、日丰
8 | 明装金属线管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:KGB 3.规格:φ20 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 2.电线管路敷设 | m | 20 |  | 0 | 明装
9 | 日光灯 | [项目特征] 1.名称:T8LED60w日光灯具吊装 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.测试 4.清理 | 套 | 2 |  | 0 | 品牌选择：雷士、松下、欧普
10 | 排风机 | [项目特征] 1.名称:400*400换气扇嵌入式壁装 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.测试 5.清理 | 套 | 2 |  | 0 | 品牌选择：正野、美的、艾美特
11 | 窗机空调 | [项目特征] 1.单冷1.5p空调 2.品种:国产品牌 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 3.调试 | 台 | 1 |  | 0 | 预留插座及安装位可后装（品牌选择：格力、美的、松下）
二 | 安装工程
（一） | 电气工程
1 | GGD配电柜 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.规格:详设计 3.参数:详设计 4.元器件配置、数量:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:详设计 7.接地:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体及内部元器件安装 2.支架制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2 |  | 0
2 | 不锈钢金属桥架 | [项目特征] 1.名称:不锈钢桥架304 2.规格、型号:300*100mm*1.2 3.安装形式:离地30cm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | m | 16 |  | 0
3 | 不锈钢金属桥架 | [项目特征] 1.名称:不锈钢桥架304 2.规格、型号:200*100mm*1.2 3.安装形式:离地30cm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 2.本体安装 | m | 47.5 |  | 0 | 不得破坏原屋面防水，需含混凝土基础固定基脚
4 | 动力电缆 | [项目特征] 1.名称:动力电缆 2.规格、型号:YJV4*70+1*35 3.安装形式:桥架内敷设 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 2.本体安装 | 米 | 24.3 |  | 0 | 品牌选择：国标线，南方、安享、科力包括且不限
5 | 动力电缆 | [项目特征] 1.名称:动力电缆 2.规格、型号:YJV4*10+1*6 3.安装形式:桥架内敷设 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 3.本体安装 | 米 | 103 |  | 0 | 品牌选择：国标线，南方、安享、科力包括且不限
6 | 动力电缆 | [项目特征] 1.名称:动力电缆 2.规格、型号:YJV4*4+1*2.5 3.安装形式:桥架内敷设 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 4.本体安装 | 米 | 264 |  | 0 | 国标线，南方、安享、科力包括且不限
7 | 控制线 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:RVVP3*0.5 3.安装形式:桥架内敷设 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 5.本体安装 | 米 | 86 |  | 0 | 品牌选择：国标线，南方、安享、科力包括且不限
8 | 动力电缆 | [项目特征] 1.名称:动力电缆 2.规格、型号:YJV4*6+1*4 3.安装形式:桥架内敷设 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 6.本体安装 | 米 | 56 |  | 0 | 品牌选择：国标线，南方、安享、科力包括且不限
9 | 动力电缆 | [项目特征] 1.名称:动力电缆 2.规格、型号:YJV5*35 3.安装形式:桥架内敷设 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 7.本体安装 | 米 | 43 |  | 0 | 品牌选择：国标线，南方、安享、科力包括且不限
10 | 动力电缆 | [项目特征] 1.名称:动力电缆 2.规格、型号:YJV5*6 3.安装形式:桥架内敷设 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 8.本体安装 | 米 | 62 |  | 0 | 品牌选择：国标线，南方、安享、科力包括且不限
11 | 动力电缆连接、对接套件 | [项目特征] 1.名称:动力电缆接头 2.规格、型号:以上各型号电缆端接铜鼻子、对接铜套及保护套管、色标 3.安装形式:冷接 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 9.本体安装 | 套 | 1 |  | 0
12 | 控制线 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:RVVP2*2.5 3.安装形式:桥架内敷设 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 5.本体安装 | 米 | 30 |  | 0 | 品牌选择：国标线，南方、安享、科力包括且不限
13 | 动力电缆割接 | [项目特征] 1.名称:线缆割接 2.规格、型号:规定时间内线缆切换 3.安装形式:冷接 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 10.本体安装 | 套 | 1 |  | 0
14 | 原有线缆拆除、开关箱、控制柜整理、电路拆除 | [项目特征] 1.名称:线缆整理、控制箱拆除 2.规格、型号:线缆切换后就电缆拆除、现场清理保护 3.安装形式: 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 11.本体安装 | 套 | 1 |  | 0
（二） | 动力环境监测
1 | 通讯光缆 | [项目特征] 1.名称:6芯室外单模光缆 2.规格:6芯，LSOH [工程内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 230 |  | 0 | 弱电井道敷设到b1f电工值班室
2 | LC单模光纤尾纤 | [项目特征] 1.名称:LC单模光纤尾纤 2.规格:单芯，1m [工程内容] 1.接续 2.测试 | 根 | 6 |  | 0
3 | 单模光纤跳线LC-LC | [项目特征] 1.名称:单模光纤跳线LC-LC 2.规格:双芯 [工程内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 12 |  | 0
4 | 光纤法兰 | [项目特征] 1.名称:光纤法兰 [工程内容] 1.安装 | 个 | 12 |  | 0
5 | 6口光纤接续盒 | [项目特征] 1.名称:小型光缆终端盒 2.规格:150*300*80 [工程内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 2 |  | 0
6 | 远程控制 | [项目特征] 1.名称:PLC 2.规格:标准化程序控制PLC软硬件，实现指定设备远程控制、反馈及远程监控 [工程内容] 1.本体安装 3.相关固件的设计 | 套 | 1 |  | 0 | 品牌选择：西门子、三菱、欧姆龙
7 | 动环监测 | [项目特征] 1.名称:动环监测 2.规格:机房温湿度监测、水浸监测、门禁报警、市电供电检测、空调自动控制 [工程内容] 1.本体安装 4.相关固件的设计 | 套 | 1 |  | 0 | 品牌选择：科华、万联、安之源、斯必得包括不限于
8 | 数字光端机 | [项目特征] 1.名称:光端机 2.规格:机房网络信号传输 [工程内容] 1.本体安装 5.相关固件的设计 | 套 | 1 |  | 0 | 含网络接入调试
（四） | 消防工程
1 | 室内防火沙箱 | [项目特征] 1.名称:水泥沙箱 2.规格:600*500*400，内置干燥黄沙、含铁铲一把 [工程内容] 1.本体安装 2.相关 | 项 | 1 |  | 0
2 | 灭火器 | [项目特征] 1.名称:干粉灭火器 2.规格:与大楼配备设备一至 [工程内容] 1.本体安装 4.固定于外墙 | 台 | 2 |  | 0
3 | 记录本 | [项目特征] 1.名称:纸质记录本 | 个 | 1 |  | 0
4 | 安全规范板 | [项目特征] 1.名称:PLC 2.规格:标准化程序控制PLC软硬件，实现指定设备远程控制、反馈及远程监控 [工程内容] 1.本体安装 6.相关固件的设计 | 个 | 1 |  | 0
5 | 点型光电感烟火灾 探测器 | [项目特征] 1.名称:烟感探测器 2.规格:与大楼设备选型一致 [工程内容] 1.本体安装 1、调试 | 个 | 2 |  | 0 | 含布线及消防系统接入调试
6 | 点型感温火灾探测器 | [项目特征] 1.名称:温感探测器 2.规格:与大楼设备选型一致 [工程内容] 1.本体安装 2、调试 | 个 | 2 |  | 0 | 含布线及消防系统接入调试
7 | 编码器地址节点模块 | [项目特征] 1.名称:地址编码器 2.规格:与大楼设备选型一致 [工程内容] 1.本体安装 3、调试 | 个 | 1 |  | 0 | 含布线及消防系统接入调试
8 | 声光警号 | [项目特征] 1.名称:带地址报警器 2.规格:与大楼设备选型一致 [工程内容] 1.本体安装 4、调试 | 个 | 1 |  | 0 | 含布线及消防系统接入调试
9 | 消防应急灯 | [项目特征] 1.名称:消防应急灯具 2.规格:与大楼设备选型一致 [工程内容] 1.本体安装 5、调试 | 个 | 1 |  | 0
三 | 其他费用
1 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:人工转运建渣20米，汽车运输30公里 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 6 |  | 0
2 | 原有工程及设备成品保护 | [项目特征] 1.保护方案:地面采用塑料薄膜保护；施工电梯采用胶合板保护（墙面、地面）；原有地面采用装修保护地垫（复合面料+珍珠棉）保护、不得破坏屋面防水层 [工作内容] 1.施工时，对原有工程及设备进行保护所需费用 | 项 | 1 |  | 0
3 | 垂直、水平运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直、水平运输机械台班及人工 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 0
4 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 0
5 | 零星计时工 |  | 工日 | 10 |  | 0 | 数量暂定，按实计算
四 | 设计费
1 | 设计费 |  | 项 | 1 | 8000 | 8000 | 前期踏勘、设计、清单组建不参与竞争
| 小计（一+二+三+四） |  |  |  |  | 8000
五 | 税金
1 | 税金（计算基数：小计）*税率 | [5 empty] | 比选响应人自行填报税金费率
六 | 合计（一+二+……+五） |  | 元 |  |  | 8000