2021年专项工程东北公司

EPS主机及电池更换

设

计

方

案

重庆首讯科技股份有限公司

2021年3月

EPS主机及电池更换设计方案

1项目背景与设计依据

1.1 项目背景

东北公司路段部分UPS\EPS电池在使用中出现卤化、漏液、断路等现象，充放电能力减弱，严重影响营运安全。万云、云奉路部分UPS/EPS主机已达到使用年限，维修配件已经停产，已经无法维修。

1.2 设计依据

  - ►信息产业部、电力部、建设部颁布的有关标准和规范；

  - ►交通部颁发的有关技术标准、规范、规程及强制性条文；

  - ►  其他有关法律、法规、国家标准、规范、规程；

  - ►《重庆“三环十射多联线”高速公路交通工程总体方案设计》 （庆市交通委员会 2013年 1 月） ；

►《公路隧道设计规范》第二册 交通工程与附属设施（JTG D70/2-2014）；

►《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80-2006）；

►中华人民共和国国家标准《高速公路隧道监控系统模式》（GB-T 18567-2010）；

►《高速公路监控技术要求》（交通运输部2012年第3号公告）；

►《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007；

►《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）；

►施工安全交通组织，重庆市营运高速公路施工标准化管理办法(重庆市交通委员会分布)。

2 设计调查过程

2020年9月受业主单位委托，由我公司负责重庆高速公路股份有限公司2020年机电专项工程施工,2020年10月至2020年12月，我公司维护人员对股份公司需要更换的EPS/UPS主机进行统计并确认，在此基础上做出了相应的施工方案。

3 设计方案

本项目将指定的UPS/EPS电池拆除，更换为新电池；拆除的电池，将运输至各隧道所在营运路段指定的位置。本次提供的电池原则上与原规格匹配；若提供的电池与原规格不匹配时，其规格指标不低于且最接近原规格型号。若配置的电池较原电池尺寸大，将测算原电池柜是否满足安装要求；若不满足，则对电池柜进行更换。

本项目将指定的EPS/UPS主机拆除，更换为新的主机；拆除的主机，将运输至各隧道所在营运路段指定的位置。

4 工程量清单及点位情况说明

4.1具体点位

| 序号 | 路段 | 点位 | 设备 | 规格型号 | 电池规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 万云路 | 张家山万州端 | 主机 | 40KVA | 23*17*21 | 台 | 1 | 更换UPS主机及电池、机柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 万云路 | 观音庙隧道 | 主机 | 30KVA | 23*17*21 | 台 | 2 | 更换UPS主机及电池、机柜 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 3 |  |

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 合计 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万云路 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 40KVA | 台 | 1 | 1 |  |  | 含120AH电池32块和电池柜 |
| 2 | UPS主机 | 30KVA | 台 | 2 | 2 |  |  | 含100AH电池64块和电池柜 |
| 3 | UPS主机拆除转运 | 40KVA | 台 | 1 | 1 |  |  | 转运到业主指定地方各路段约60公里 |
| 4 | UPS主机拆除转运 | 30KVA | 台 | 2 | 2 |  |  | 转运到业主指定地方各路段约60公里 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 主要技术参数

1、电池

电池容量不低于国家标准要求，蓄电池组采用铅酸免维护电池。

UPS/EPS蓄电池满足YD/T 799-2002《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》，具体要求如下：

（1）蓄电池装于电池柜内，蓄电池之间连接可靠，接触良好，无须补液，内阻小；

（2）大电流放电性能好；

（3）适应温度：-10℃～45℃；

（4）使用寿命：≥3年；

（5）荷电出厂，安全防爆，深放电恢复性能好；

（6）无游离电解液，侧倒90度仍能正常使用。

2、主机

UPS/EPS 系统的设计和施工应符合国家及部颁标准的有关规定。UPS/EPS 须取得公安部消防产品合格评定中心的产品型式认可证书或中国国家强制性产品认证证书。

UPS/EPS 性能参数：

（1）稳定精度：±1%。

（2）电压允许变动范围：-15%~+15%。

（3）功率因数：≥0.95。

（4）电磁干扰：符合GB9254或GISPR22标准要求。

（5）UPS/EPS输入端应提供可靠的雷击浪涌保护装置，在下列摸拟雷电波发生时，保护装置应起保护作用，设备不应损坏：电压脉冲10/700µ s，5KV：电流脉冲：8/20µ s，40KA、30KA、16KA。

（6）具有故障记录和报警记录，通过此历史记录可快速知道故障部位，可迅速排除 UPS/EPS 故障。

（7）具备多种通信接口，满足 TCP/IP 协议，适应 LAN、WAN和 INTERNET 网络监控，还具有消防联动接口，可实行远程和消防中心控制。

6 施工组织及注意事项

6.1 实施前准备

1、实施电池更换的技术人员应提前到机房现场勘查，和用户方的管理人员进行相关工作的沟通：电池到货、验收情况、电池摆放位置等相关情况。

2、对机房内EPS/UPS主机和电池组的位置进行勘察，对EPS/UPS不间断电源主机、电池组配电系统等进行技术性的数据登记。了解EPS/UPS不间断电源系统的相关技术数据情况，有助于电池更换工作。

3、根据勘查的现场情况，安排好电池更换实施工程师和协助人员的工作，同时准备施工需要的工具如螺丝套批、活动扳手、快速扳手、电工绝缘胶布、搬运小拖车、万用表等相关的工具。

4、得到用户的许可后，准备对电池组实施更换。

6.2 实施电池更换

1、接到可对电池进行更换工作的通知后，电池更换实施工程师到现场进行准备工作：确保EPS/UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。

2、更换电池前对EPS/UPS主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录，特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线，要做好标记，画好联接图。保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。

3、一切准备就绪后， UPS主机的电池进行更换处理工作，断开UPS主机和电池组之间的连接开关，使UPS主机和电池组断开联接，确保更换电池时工作人员的安全。

4、对原有电池组的电池进行拆卸，电池更换实施工程师负责电池拆卸工作，相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电池时，将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好，保证机房内的整洁和清洁。

5、旧电池拆完后，将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位置。

6、将新电池架组装件安放在制定位置，同时开始安装新电池，将新电池摆放在电池架上，使新电池在电池架上的摆放位置、方向调整的最好。在安装新电池时要将原来的电池监控连接线再接上。在连接好一组电池后检查电池端子的连接线是否牢固；检查电池组的总电压是否正常等情况，电池的正负极要连接正确。

7、更换电池工作完毕后，用万用表检查电池组的总电压情况、电池组的正负极和中性线的接线情况。确保电池组和UPS主机都正常后，合闭电池组的开关，使UPS不间断电源系统恢复正常工作。

8、然后检测EPS/UPS的工作电压、电流、充电电压、工作状态等情况并做好记录。

9、电池组安装完成后，按规定标准进行放电性能测试、现场实验，提供实验内容并作好相应数据记录，由业主方签字确认。

7 交通组织措施

本次改造是在已通车道路上进行，良好的实施组织计划和保畅方案是工程得以顺利实施的保障。施工组织计划应遵循以下原则：

（1）施工组织应最大限度减小对交通影响。

（2）保障施工人员和设备安全。

（3）需满足重庆市营运高速公路施工标准化管理办法(重庆市交通委员会公布)。

（4）在施工过程中，需封闭施工区域的，应采用封闭施工隧道、车道作业。

（5）施工单位在施工前，应结合本单位自身情况，编写详细施工组织计划，待相关各方批准后方可进行施工。