2021年专项工程东北公司

EPS、UPS、直流屏电池更换

设

计

方

案

重庆首讯科技股份有限公司

2021年3月

东北公司EPS、UPS、直流屏电池更换设计方案

1项目背景与设计依据

1.1 项目背景

东北公司路段万云、云奉、奉溪、奉巫段隧道UPS\EPS\直流屏电池在使用中出现卤化、漏液、断路等现象，充放电能力减弱，严重影响营运安全。

1.2 设计依据

  - ►信息产业部、电力部、建设部颁布的有关标准和规范；

  - ►交通部颁发的有关技术标准、规范、规程及强制性条文；

  - ►  其他有关法律、法规、国家标准、规范、规程；

  - ►《重庆“三环十射多联线”高速公路交通工程总体方案设计》 （庆市交通委员会 2013年 1 月） ；

►《公路隧道设计规范》第二册 交通工程与附属设施（JTG D70/2-2014）；

►《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80-2006）；

►中华人民共和国国家标准《高速公路隧道监控系统模式》（GB-T 18567-2010）；

►《高速公路监控技术要求》（交通运输部2012年第3号公告）；

►《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007；

►《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）；

►施工安全交通组织，重庆市营运高速公路施工标准化管理办法(重庆市交通委员会分布)。

2 设计调查过程

2020年9月受业主单位委托，由我公司负责重庆高速公路东北公司2021年机电专项工程施工,2020年10月至2020年12月，我公司维护人员对东北公司万云、云奉、奉溪、奉巫高速需要更换的UPS、EPS、直流屏电池进行统计并确认，在此基础上做出了相应的施工方案。

3 设计方案

本项目将指定的UPS、EPS、直流屏电池拆除，更换为新的电池；拆除的电池，将运输至各隧道所在营运路段指定的位置。本次提供的电池原则上与原规格匹配；若提供的电池与原规格不匹配时，其规格指标不低于且最接近原规格型号。若配置的电池较原电池尺寸大，将测算原电池柜是否满足安装要求；若不满足，则对电池柜进行更换。

4 工程量清单及点位情况说明

4.1具体点位

| 序号 | 路段 | 点位 | 设备 | 规格型号 | 电池规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万云路 | 人和隧道 | 蓄电池 | SN-12V 80AH | 16*25*20 | 块 | 24 | 更换UPS蓄电池 |
| 2 | 万云路 | 张家山隧道 | 蓄电池 | SN-12V 120AH | 23*17*21 | 块 | 24 | 更换UPS蓄电池 |
| 3 | 万云路 | 庙粱隧道 | 蓄电池 | SN-12V 120AH | 23*17*21 | 块 | 32 | 万州端更换UPS蓄电池 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 88 |  |

| 1 | 云奉路 | 红狮坝奉节端 | 蓄电池 | SN-12V 38CH | 19.5*16*17.5 | 块 | 18 | 更换直流屏蓄电池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 云奉路 | 土地垭云阳端 | 蓄电池 | SN-12V 38CH | 19.5*16*17.5 | 块 | 18 | 更换直流屏蓄电池 |
| 3 | 云奉路 | 土地垭奉节端 | 蓄电池 | SN-12V 38CH | 19.5*16*17.5 | 块 | 18 | 更换直流屏蓄电池 |
| 4 | 云奉路 | 庙垭口奉节端 | 蓄电池 | SN-12V 38CH | 19.5*16*17.5 | 块 | 18 | 更换直流屏蓄电池 |
| 5 | 云奉路 | 金桥2#云阳端 | 蓄电池 | SN-12V 38CH | 19.5*16*17.5 | 块 | 18 | 更换直流屏蓄电池 |
| 6 | 云奉路 | 金桥2#奉节端 | 蓄电池 | SN-12V 38CH | 19.5*16*17.5 | 块 | 18 | 更换直流屏蓄电池 |
| 7 | 云奉路 | 分界梁云阳端 | 蓄电池 | SN-12V 38CH | 19.5*16*17.5 | 块 | 18 | 更换直流屏蓄电池 |
| 8 | 云奉路 | 分界梁奉节端 | 蓄电池 | SN-12V 38CH | 19.5*16*17.5 | 块 | 18 | 更换直流屏蓄电池 |
| 9 | 云奉路 | 凤凰梁云阳端 | 蓄电池 | SN-12V 38CH | 19.5*16*17.5 | 块 | 18 | 更换直流屏蓄电池 |
| 10 | 云奉路 | 凤凰梁巫山端 | 蓄电池 | SN-12V 38CH | 19.5*16*17.5 | 块 | 18 | 更换直流屏蓄电池 |
| 11 | 云奉路 | 财神梁云阳端 | 蓄电池 | SN-12V 38CH | 19.5*16*17.5 | 块 | 18 | 更换直流屏蓄电池 |
| 12 | 云奉路 | 财神梁巫山端 | 蓄电池 | SN-12V 38CH | 19.5*16*17.5 | 块 | 18 | 更换直流屏蓄电池 |
| 13 | 云奉路 | 大垭合巫山端 | 蓄电池 | SN-12V 38CH | 19.5*16*17.5 | 块 | 18 | 更换直流屏蓄电池 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 234 |  |

| 1 | 奉巫路 | 摩天岭隧道 | 蓄电池 | SN-12V-38AH | 20*17*17 | 只 | 72 | 更换直流屏蓄电池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 岳家岭隧道 | 蓄电池 | SN-12V38CH | 20*17*17 | 只 | 36 | 更换直流屏蓄电池 |
| 3 |  | 申家坡隧道 | 蓄电池 | SN-12V38CH | 20*17*17 | 只 | 36 | 更换直流屏蓄电池 |
| 4 |  | 楚阳隧道 | 蓄电池 | SN-12V38CH | 20*17*17 | 只 | 18 | 更换直流屏蓄电池 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 162 |  |

| 1 | 奉溪路 | 孙家崖隧道巫溪端 | 蓄电池 | 12V；100Ah | 40*17*21 | 块 | 32 | 更换UPS电池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 奉溪路 | 上古隧道奉节端 | 蓄电池 | 12V;120Ah | 40*17*21 | 块 | 40 | 更换UPS电池 |
| 3 | 奉溪路 | 上古隧道巫溪端 | 蓄电池 | 12V;100Ah | 40*17*21 | 块 | 60 | 更换UPS电池 |
| 4 | 奉溪路 | 羊桥坝收费站 | 蓄电池 | 12V 38Ah | 19.5*16*17.5 | 块 | 60 | 更换UPS电池 |
| 5 | 奉溪路 | 羊桥坝监控中心 | 蓄电池 | 12V;100Ah | 33*17*21 | 块 | 30 | 更换UPS电池 |
| 6 | 奉溪路 | 巫溪收费站 | 蓄电池 | 12V 38Ah | 19.5*16*17.5 | 块 | 60 | 更换UPS电池 |
| 7 | 奉溪路 | 曲龙坡变电所 | 蓄电池 | 12V;100Ah | 40*17*21 | 块 | 20 | 更换UPS电池 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 302 |  |

4.2 工程量清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万云路 | 云奉路 | 奉巫路 | 奉溪路 |  |  |
| 1 | 蓄电池 | SN-12V 38AH | 块 | 0 | 234 | 162 | 40 | 436 | 参照原电池尺寸及电池柜尺寸配置 |
| 2 | 蓄电池 | SN-12V 80AH | 块 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |  |
| 3 | 蓄电池 | SN-12V 100AH | 块 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |  |
| 4 | 蓄电池 | SN-12V 120AH | 块 | 56 | 0 | 0 | 120 | 208 |  |
| 5 | 蓄电池拆除转运 | 蓄电池拆除 | 块 | 80 | 234 | 162 | 302 | 778 | 转运到业主指定地方各路段约60公里 |

5 主要技术参数

电池容量不低于国家标准要求，蓄电池组采用铅酸免维护电池。

UPS、EPS、直流屏蓄电池满足YD/T 799-2002《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》，具体要求如下：

（1）蓄电池装于电池柜内，蓄电池之间连接可靠，接触良好，无须补液，内阻小；

（2）大电流放电性能好；

（3）适应温度：-10℃～45℃；

（4）使用寿命：≥3年；

（5）荷电出厂，安全防爆，深放电恢复性能好；

（6）无游离电解液，侧倒90度仍能正常使用。

6 施工组织及注意事项

6.1 实施前准备

1、实施电池更换的技术人员应提前到机房现场勘查，和用户方的管理人员进行相关工作的沟通：电池到货、验收情况、电池摆放位置等相关情况。

2、对机房内EPS/UPS主机和电池组的位置进行勘察，对EPS/UPS不间断电源主机、电池组配电系统等进行技术性的数据登记。了解EPS/UPS不间断电源系统的相关技术数据情况，有助于电池更换工作。

3、根据勘查的现场情况，安排好电池更换实施工程师和协助人员的工作，同时准备施工需要的工具如螺丝套批、活动扳手、快速扳手、电工绝缘胶布、搬运小拖车、万用表等相关的工具。

4、得到用户的许可后，准备对电池组实施更换。

6.2 实施电池更换

1、接到可对电池进行更换工作的通知后，电池更换实施工程师到现场进行准备工作：确保EPS/UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。

2、更换电池前对EPS/UPS主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录，特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线，要做好标记，画好联接图。保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。

3、一切准备就绪后，UPS主机的电池进行更换处理工作，断开UPS主机和电池组之间的连接开关，使UPS主机和电池组断开联接，确保更换电池时工作人员的安全。

4、对原有电池组的电池进行拆卸，电池更换实施工程师负责电池拆卸工作，相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电池时，将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好，保证机房内的整洁和清洁。

5、旧电池拆完后，将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位置。

6、将新电池架组装件安放在制定位置，同时开始安装新电池，将新电池摆放在电池架上，使新电池在电池架上的摆放位置、方向调整的最好。在安装新电池时要将原来的电池监控连接线再接上。在连接好一组电池后检查电池端子的连接线是否牢固；检查电池组的总电压是否正常等情况，电池的正负极要连接正确。

7、更换电池工作完毕后，用万用表检查电池组的总电压情况、电池组的正负极和中性线的接线情况。确保电池组和UPS主机都正常后，合闭电池组的开关，使UPS不间断电源系统恢复正常工作。

- 8、然后检测EPS/UPS的工作电压、电流、充电电压、工作状态等情况并做好记录。

- 9、电池组安装完成后，按规定标准进行放电性能测试、现场实验，提供实验内容并作好相应数据记录，由业主方签字确认。

7 交通组织措施

本次改造是在已通车道路上进行，良好的实施组织计划和保畅方案是工程得以顺利实施的保障。施工组织计划应遵循以下原则：

（1）施工组织应最大限度减小对交通影响。

（2）保障施工人员和设备安全。

（3）需满足重庆市营运高速公路施工标准化管理办法(重庆市交通委员会公布)。

（4）在施工过程中，需封闭施工区域的，应采用封闭施工隧道、车道作业。

（5）施工单位在施工前，应结合本单位自身情况，编写详细施工组织计划，待相关各方批准后方可进行施工。