移动发电机需求一览表及技术规格标准和要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常载功率100KW移动拖车式柴油发电机组（包括全套设备的设计、生产、工厂检验、包装、运输、调试） | 1套 | 工期：60日历天完成工程；即合同签订后，55日历天内全套货物交货完毕，并要求交货后5日历天内完成调试验收。 | 南川 |

二、供货范围和总体技术要求

- （1）1台100KW移动拖车式柴油发电机组技术要求

（一）总则

1、投标人应仔细阅读柴油发电机设备招标及合同文件中阐述的全部条款；投标者提供设备的技术规格及参数应符合招标文件提出的要求。

2、本技术条件书要求的工作范围包括：

2.1采购1台100KW（常用功率）移动拖车式柴油发电机组（设计、制造、工厂检验、包装、运输、吊装就位，安装调试）。

2.2质保期服务。

3、本招标文件所包含的设备可分为：移动拖车式柴油发电机组1台，包括柴油机、发电机和控制屏及其附属设备。

4、投标人应提供高质量的、完整的设备及其附属设备，以满足本技术文件的要求。本技术文件仅对设备提出了主要基本要求，投标人提供的产品除必须满足本技术文件中的要求外，还应符合有关国家标准和电力行业标准和IEC标准，如果标准之间有冲突以最高标准为准。

5、投标人应具有同类产品的销售业绩以供招标方随时实地考察。

（二）供货范围

投标人应按合同要求对移动拖车式柴油发电机组进行设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、等工作，以及参加现场试验、试运行和交接验收等工作。

1、移动拖车式柴油发电机组包括：

柴油机、发电机、底座油箱（底座必须经过经酸洗、磷化、钝化处理以提高使用寿命）、机带风扇水箱、24V电起动马达、机带充电机、蓄电池、电池接线、燃油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、燃油泵、燃油输送高压软管、机油泵、机油冷却器、排气消音器、膨胀节、减震器等；

★静音箱体内设施包括：备用油箱、进油管、回油管、消音器及与柴油发电机组连接避震软管、阻火阀、排气管柔性接头及附件，静音箱尾部设置警示灯及反光警示标志；

★底盘配置为双轴四轮配置4个手动支撑杆，长度小于3.8米，牵引杆为折叠式；

★移动拖车式柴油发电机组需配置电动绞线盘及电缆（长度20米，规格YCW 3*95+2*50）；

（三）技术标准

除本技术要求提及的内容外，均符合柴油发电机组有关国家标准及部颁标准（包括各标准的引用标准）。合同中所有设备、备品备件，除本规范书中规定的技术参数和要求及所列标准外，其余均应遵照最新版本的国标（GB）、部标（DL）、国际电工委员会（IEC）标准及国际单位制（SI）。如果卖方采用自己的标准或规范，须经买方同意后方可采用。若标准之间出现矛盾时，以高标准为准。选用标准为签订合同时的最新版本。

IS08528-1-6			往复式内燃交流发电机组

BS5514					往复式内燃机规范.性能

BS5000-3				由往复式内燃机驱动的发电机

IS03046				往复式内燃机

DIN6271				活塞式内燃机.要求.功率公差

BS4999					旋转电机的一般要求

NEMA MG21				发电机和电动机

IEC34-1				中小型同步电机

JB/T3320.1-2000		小型无刷三相同步发电机技术条件

GB/T2820				往复式内燃机驱动的交流发电机组

GB/T4712-1996		    自动化柴油发电机组分级要求

VIDMA 6280			    电力发电活塞发动机安装

DIN 1940				活塞发动机

DIN 1941				活塞发动机接受试验

DIN 6270	性能额定值、燃油、内燃机，额定出力、额定输出值、损耗值、标准运行条件及额定值

DIN 6271		        性能额定值、燃油和润滑油损耗》

DIN 6625				钢容器现场制造

DIN 6616				水平钢容器

DIN 6609				液体燃料及易燃物的储存

VDE 2056				机器机械振动审查标准

VDI 2026				防振隔离

DIN 45631				机械噪音测量

柴油发电机组及附属设备包括备用油箱，进、排风系统，废气排放系统，油路系统，接地端子等。

（四）、柴油发电机组配置要求

★1. 机组功率：必须满足≥100kW (常载)，≥110KW（备载）

额定电压：AC 400/230V

额定频率：50Hz

功率因数：0.8（滞后）

启动时间：≤10S

燃油型号：国产0#轻柴油

控制屏防护等级	IP4X

机组自启动成功率不低于98%

机组一次突加载能力在60%以上

机组空载电压：95%-105%额定电压之间

机组无故障运行时间间隔：≥1000小时

机组应具有启动快、承受突加负荷能力强、运行可靠、调整性好、故障率低、低噪音、低震动、低污染、体积小、重量轻、维护方便等特点。

- 柴油发动机

★发动机型号：QSB5.9-G3、1106A-70TG1、C7.1

转速：1500r/min

类型：四冲程，带废气涡轮增压。

排量：≥5.9

发动机标定主用功率≥120KW

发动机标定备用功率≥132KW

进气方式：增压中冷

冷却方式：闭式循环水冷散热系统，由柴油机直接驱动的风扇强制冷却。

启动方式：24V直流电启动

尾气排放满足国家排放标准

充电机：新采购的柴油机须自带充电机及浮充电器，采用电池恒流浮充电技术,长期确保机组自启动直流电源处于良好工况状态。

滤清系统：采用整体更换式机油、柴油滤清器和空气滤清器，空气滤清器为纸蕊型

排气系统：采用工业型高降噪效能消声器及波纹管弹性连接件

- 交流发电机

★发电机型号：MP-104-4、ECP34 2M4C、TAL-A44-E

励磁方式：无刷自励磁

类型：三相四线制

发电机额定功率：≥100kW  (常用功率) ；

绝缘等级：H级

防护等级：IP23

线电压正弦波形畸变率：≤3%

机组电压和频率的电气指标不超过以下规定值：

| 电压整定范围 | ≥±5％ |
| --- | --- |
| 稳态电压调整率 | ≤±0.5％ |
| 瞬态电压偏差（突减功率） | ≤＋20％ |
| 瞬态电压偏差（突加功率） | ≤－15％ |
| 电压稳定时间（突减功率） | ≤4S |
| 电压稳定时间（突加功率） | ≤4S |
| 频率调整范围 | ≥±5％可调 |
| 频率波动率 | ≤±0.5％ |
| 瞬态频率偏差（突减功率） | ≤＋10％ |
| 瞬态频率偏差（突加功率） | ≤－7％ |
| 频率恢复时间（突减功率） | ≤3S |
| 频率恢复时间（突加功率） | ≤3S |

4,控制器

国内知名品牌等

★5、投标人必须提供所投品牌整机同配置且涵盖投标功率段，在2021年有效期内的泰尔认证证书及泰尔检测报告，工信部认证查询网址http://www.tlc.org.cn）。

6 ，其他技术要求

燃油系统

柴油发电机组应附带机组满负荷运行6小时的底座油箱，采用4mm钢板制作，并用角钢支撑做结构加固，并配置通向室外的通气管，通气管上设置带阻火器的呼吸阀，以满足消防验收和国家的有关规定。

启动系统

直流电启动，起动系统为机组自带的24V免维护铅酸电池启动。设有直触式起动马达和柴油机自身带动的充电发电机及充电系统。要求电池容量应满足冷启动工况下不少于6次连续启动。蓄电池宜选用知名品牌产品，随机应提供启动系统所需的全部电缆。

消音器

采用工业型排烟消音器，带冷凝物质排泄口及螺塞。

带防护罩的散热器（带连接法兰）。

机组保护

机组超速保护、润滑油压低、三次自启动失败、低电压、传感器信号丢失、机组合闸失败、发电机过电压保护、发电机过电流等保护。

静音箱

箱体要求防雨静音，便于运输，结构合理，满足发电机组使用要求。外部设计应平滑无尖利突起，所有部件应在箱体内，除特殊要求外挂，外表面防锈处理，喷涂高级油漆，内部表层为冲孔薄铝板或钢板，喷涂处理，内层使用玻璃纤维或矿物纤维，根据声学选择厚度。

底盘

配置为双轴四轮具有良好的稳定性及通过性

随机附件及资料。

包括消声器、柔性波纹管、维修工具、减震器、24V高能免维护铅酸电池、电池连线。

包括发动机原厂合格证、资料、图纸及保修卡、发电机原厂合格证、资料、图纸，机组中文使用手册、机组测试报告、合格证，各种技术图纸。

产品品质检验，进口产品需提供原厂出货证明及海关报关资料。

★（五）柴油发电机组的质保期

移动拖车式柴油发电机组免费保修期限应为自产品交付使用起36个月或使用1000小时（以先到者为准）。