2022年南方公司专项工程

水界路、水武路、武黄路、南涪路金属结构物检测项目

检

测

方

案

重庆首讯科技股份有限公司

2022年3月

金属结构物项目检测方案

1项目背景和依据

1.1项目背景

根据维护要求，2022年在隧道进行金属结构物检测，检测原则如下：

1、对隧道内的风机、桥架、小型情报板、信息指示灯进行检测；对隧道外的门架情报板进行检测；隧道外的悬臂式情报板不进行检测。

2、相关说明

（1）风机和桥架均未检测过的隧道，并达到检测年限的，对金属结构物统一进行检测（上述第1条内容）；

（2）检测过风机或桥架的隧道，根据检测年限要求按需检测桥架或风机，同时对隧道内的小型情报板、信息指示灯，以及隧道外的门架情报板根据检测年限要求统一进行检测。

（3）对风机和桥架均检测过的隧道，且未达到检测年限的，不单独检测隧道内小型情报板、信息指示灯、隧道外的门架情报板。

1.2检测依据

- 工业和信息化部、住房和城乡建设部颁布的有关标准和规范；

- 交通部颁发的有关技术标准、规范、规程及强制性条文；

- 其他有关法律、法规、国家标准、规范、规程；

- 《重庆“三环十射多联线”高速公路交通工程总体方案设计》 （庆市交通委员会 2013年 1 月）；

- 《公路隧道设计规范》第二册 交通工程与附属设施（JTG D70/2-2014）；

- 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80-2006）；

- 《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范》JTG/T F72-2011；

- 施工安全交通组织，重庆市营运高速公路施工标准化管理办法(重庆市交通委员会分布)；

- 《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范》JTG/T F72-2011；

- 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T11345-2013；

- 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013；

- JTG H12-2015 公路隧道养护技术规范。

2、 调查过程

2022年2月受业主单位委托，由我公司负责2022年机电专项工程检测方案制定,根据《JTG H12-2015》公路隧道养护技术规范》要求，我司机电维护人员对的金属物结构物数量进行统计并确认，在此基础上做出了相应的检测方案。

3 、检测方案

- 3.1检测内容

（1）射流风机安装结构的稳固可靠情况

1）风机外壳体变形、擦刮伤、碰撞伤情况；

2）风机安全绳完好情况；

3）连接部件的锈蚀情况；

4）风机预埋钢板四周混凝土的完好情况；

5）安装螺栓的紧固情况；

6）预埋钢板与风机安装支架间焊缝的完好情况无损探伤检测；

7）现场处置：除锈喷漆、螺栓紧固、补全螺母等。

（2）电缆桥架安装结构的稳固可靠情况

1）托架膨胀螺栓的紧固情况；

2）托架螺母的紧固情况；

3）桥架变形、损坏情况；

4）托架膨胀螺栓锚固承载力测试；

5）现场处置：除锈喷漆、螺栓紧固、补全螺母等。

（3）电缆桥架（电缆金属线槽）安装结构的稳固可靠情况

1）抱箍膨胀螺栓的紧固情况；

2）抱箍螺母的紧固情况；

3）金属线槽变形、损坏情况；

4）金属线槽抱箍膨胀螺栓锚固承载力测试；

5）现场处置：除锈喷漆、螺栓紧固、补全螺母等。

（4）门架式可变信息情报板安装结构的稳固可靠情况

1）基础预埋螺栓（杆）的紧固情况；

2）基础预埋螺栓（杆）的锈蚀情况；

3）立柱连接螺栓的紧固情况；

4）护栏、机箱锈蚀情况；

5）立柱及横梁焊缝的完好情况无损探伤检测；

6）现场处置：除锈喷漆、螺栓紧固、补全螺母等。

（5）洞内信息指示灯安装结构的稳固可靠情况

1）连接部件的锈蚀情况；

2）基础安装螺栓的紧固情况；

3）安装支架变形、损坏情况；

4）洞内信息指示灯基础安装螺栓锚固承载力测试；

5）现场处置：除锈喷漆、螺栓紧固、补全螺母等。

4、工程量清单及点位情况说明

5 、主要检测方式

- 射流风机、门架式可变信息情报板主要采用焊缝探伤检测的方法，并将相关螺栓进行紧固。

- 电缆桥架（电缆金属线槽）、洞内信息指示灯主要采用承重的检测方法，并将相关螺丝紧固。

5.1 检测步骤

（1）射流风机安装结构稳定性检测步骤

1）清除连接部位及附件壳体粘附的灰尘；

2）观察连接部件的锈蚀情况，若有锈蚀，除锈后喷涂银粉漆防腐；

3）检查风机外壳体有无变形、刮擦伤及碰撞伤痕迹；

4）检查安全绳是否完好；

5）用板手试着紧固连接螺栓，检测螺栓是否有松动，对松动螺栓进行紧固；

6）补全缺失螺母；

7）观察焊缝、混凝土有无开裂现象；

8）对风机预埋件与连接支架焊缝进行无损探伤检测。

（2）门架情报板安装结构稳定性检测步骤

1）清除连接部位及附件壳体粘附的灰尘；

2）观察连接部件、机箱、护栏的锈蚀情况，若有锈蚀，除锈后喷涂银粉漆防腐；

3）检查护栏损坏情况；

4）用板手试着紧固连接螺栓，检测螺栓是否有松动，对松动螺栓进行紧固；

5）补全缺失螺母；

7）观察焊缝有无开裂现象；

8）对立柱及横梁焊缝焊缝进行无损探伤检测。

（3）桥架、洞内信息指示灯安装结构稳定性检测步骤

1）清除连接部位及附件壳体粘附的灰尘；

2）观察连接部件的锈蚀情况，若有锈蚀，除锈后喷涂银粉漆防腐；

3）检查设备外壳体及安装支架有无变形、损坏、刮擦伤及碰撞伤痕迹；

4）隧道内电缆桥架托架（电缆金属线槽抱箍）、信息指示灯膨胀螺栓接触部位混凝土的完好情况；

5）轻轻晃动电缆桥架（电缆金属线槽）、信息指示灯等设备，观察是否有不牢固现象；

6)用扳手试着紧固各设备与底座或立柱连接螺栓，检测螺栓是否有松动；

7)对电缆桥架托架（电缆金属线槽抱箍）、信息指示灯底座膨胀螺栓的锚固力作承载力测试。

5.2  检测抽样原则及频率

（1）风机预埋件、洞内信息指示灯和洞外门架式可变信息情报板全检，抽样频率100%。

（2）电缆桥架托架（电缆金属线槽抱箍）螺栓螺母紧固情况和变形损坏情况随机抽取10%进行检测，即每20m为一个测区，每个测区检1处。

（3）电缆桥架托架（电缆金属线槽抱箍）承载力抽样频率1%，即每100m抽检1处。

5.3  焊缝无损探伤检测

预埋件及连接部位焊缝检测采用超声波无损探伤检测仪进行。

超声波在异质界面上会发生反射、折射和波型转换等现象，尤其不能通过气体与固体的界面，利用该种特性就可以获得从缺陷界面反射回来的反射波，从而达到探测缺陷的目的。

超声波在固体中具有传输损失小，探测深度大的特点。如果金属中有气孔、裂纹、分层之类的缺陷（缺陷中有气体）或夹渣之类的缺陷（缺陷中有异种介质），超声波传播到金属与缺陷的界面处，就会全部或部分被反射。反射回来的超声波被探头接收，通过仪器内部的电路处理，在仪器的荧光屏上就显示出不同高度和有一定间距的波形。探伤人员根据波形的变化特征，判断缺陷在工件中的深度、大小和类型。

5.4承载力检测

在被检植筋锚杆或膨胀螺栓处经钢绞线悬挂一台电子吊秤，电子吊秤的另一端连接牵引器的固定端，牵引器的活动端连接到高架升降车操作平台上。加载时，加载人员扳动牵引器的手柄，使牵引器的钢绞线缠绕在卷轴上进而拉紧被检物件，边加载边观察电子吊秤读数及植筋锚杆和膨胀螺栓锚固情况，当电子吊秤读数到达所需测试载荷时停止加载，此时如果与植筋锚杆或膨胀螺栓接触的混凝土无开裂且也无被拉出，则判定承载力符合要求，反之，判定为不合格。

6 、施工及注意事项

6.1、施工安全准备

确定目标：坚决做到文明施工、安全第一，杜绝死亡及重伤事故。

分解目标：制定统一安全生产指标、文明施工指标、伤亡事故控制指标。

责任的确立：按相关部委的责任制度，确定安全责任制、文明施工责任、防火小组责任。

制定各阶段施工方案。

制定各工种及工具的各种操作规程。

建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、工伤事故制度、文明施工检查制度。

制定安全标志平面图。

6.2、 安全生产

（1）建立安全生产责任制，并作具体化签证及文字化

1）生产责任制由公司制度制定，并由公司质安部审批。

2）生产责任制：分为项目经理生产责任制、工长生产责任制、质安员生产责任制、班组长生产责任制、工人生产责任制、特殊工种生产责任制、防火小组责任制、文明施工责任制。

（2）制定各项工种、工具的安全操作规程及管理制度

工种操作分别为钢筋、模板、砼、砌砖，一般抹灰架子工、油漆涂料及特殊工程的操作规程。

1）工具操作规程为：钢筋机械、锯木机、振动棒、砂浆机等工具的操作规程。

2）安全操作规程的制度：参加人员应为工人、施工员、质安员、项目经理。工具操作规程应由工人、施工员、质安员、机电工、项目经理制定。操作规程应参考工程报建时的操作规程标准及工地的因素制定，并将操作规程打印好，张贴在工地的显眼处。按规定该持证上岗的务必持证上岗。

（3）目标管理

项目安全管理目标的分解：应分解成伤亡控制指标、安全达标目标、文明施工达标目标。

责任目标考核办法：考核的内容和标准及考核办法，考核的奖罚措施。

考核的部门：由同一等检查单位的部门考核。

（4）施工组织设计

施工组织设计方案安全部分应具备以下内容：施工安全措施、用电安全措施、防火安全措施。

6.3、现场临时用电（低压）电工操作施工安全

（1）必须经技术培训考核合格后持有效的特种作业上岗，从事作业的难易程序，须符合电工等级要求。对难度较大、较复杂的电气工程不得由低等级电工完成。

（2）电工必须熟悉《施工现场临时用电安全技术规范》，所有绝缘检验工具，应妥善保管，严禁他用，并要定期检查、校检。

（3）线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作、带危险作业，必须有人在安全距离外监护。

（4）电力传动装置的调试和维修时，除采取可靠的断电措施外，在开关箱外应悬挂“有人操作、禁止合闸”标志牌，并有专人监护。

（5）配电系统必须采取分级配电，各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，开关电器标照用途，各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。

独立配电系统应按有关标准规定采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护，各种电气设备和电力施工机具的金属外壳，金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。同时，应设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。

6.4、其他未尽事宜均按国家有关标准和交通部有关标准及规范执行。

7、交通组织措施

本次检测是在已通车道路上进行，良好的实施组织计划和保畅方案是工程得以顺利实施的保障。施工组织计划应遵循以下原则：

（1）施工组织应最大限度减小对交通影响。

（2）保障施工人员和设备安全。

（3）需满足重庆市营运高速公路施工标准化管理办法(重庆市交通委员会)。

（4）在施工过程中，需封闭施工区域的，应采用封闭施工隧道、车道作业。

（5）施工单位在施工前，应结合本单位自身情况，编写详细施工组织计划，待相关各方批准后方可进行施工。