## 水消防系统维保询价书
重庆成渝高速公路有限公司 2021年-2022年新老中梁山隧道群、缙云山隧道、成渝公司二郎办公楼水消防系统维保项目询价书
序号 | 项目名称 |  | 主要内容
1 | 标题 |  | 重庆成渝高速公路有限公司 2021年-2022年新老中梁山隧道群、缙云山隧道、公司二郎办公楼水消防系统维保项目询价书
2 | 前言 |  | 现就“重庆成渝高速公路有限公司2021年-2022年新老中梁山隧道、宋家沟、缙云山隧道及公司二郎办公楼水消防系统检修项目”进行公开询价，欢迎有相应供货、服务能力的企业，就下列产品和相关服务以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 项目概况 | 主要内容 | 1、新中梁山、宋家沟一、二号隧道水消防系统：消防箱体、消防栓、阀件、水成膜设备（含液体箱、比例混合器、、泡沫发生器、小阀、卷盘、胶管），室外消防栓、水泵接合器、主管网排气阀，消防主管道等设施日常巡检、维修及水成膜液补充。
2、老中梁山、老宋家沟二号、缙云山隧道水消防系统：消防管道，消防箱体、栓及阀件，水成膜设备（含液体箱、比例混合器、、泡沫发生器、小阀、卷盘、胶管），室外消火栓、水泵接合器等设施日常巡检、维修及水成膜液补充。
3、成渝公司二郎办公楼水消防、报警系统：火灾报警、消火栓、喷淋、排烟、应急照明、疏散指示、防火分隔、消防器材、应急广播、专用电话、疏散通道、管道及阀件等设施日常巡检、维修。
4、上述各站点泵房内消防水泵（含稳压泵、潜水泵）、电机、阀件、管道、控制（含电气控制、火灾联动）等设施日常巡检、维修。
|  | 工程量清单 | 见附件1
4 | 技术要求 | 巡检工作 要求 | 隧道消防巡视检查要求： 1、检查管网最不利点压力及高位消防水池储水量及设施是否正常 2、进行手动启泵实验，检查消防水泵、水泵盘根、水泵接合器、稳压设施等是否完好。 3、检查消防管网、阀门是否正常，有无渗漏，破损等情况及隐患 4、检查水成膜箱是否完好，内部水成膜是否泄漏或不足，卷盘、胶管、枪头是否完好或缺失，如有不足或缺失应立即补充。 5、若当月无封洞计划，则应检查隧道内紧急停车带附近的消防设备及隧道外的全部消防设备。 6、提供巡检报告及图片
二郎办公楼消防巡视检查要求： 1、主机及报警系统 1) 检查主机，火灾报警系统、联动控制器、楼层复示器、探测器、手动报警等是否正常完好。 2) 检查火灾报警控制器的自检功能、消音、复位功能，故障报警功能、火灾优先功能等是否正常完好。 3) 对手动报警按扭安装总量的20％进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。 4) 实验与消防控制室的联动功能，信号反馈是否正常。 5) 检查播音设备、扬声设备等设施是否正常。 2、消火栓及喷淋系统 1) 检查消防（含喷淋）泵房、室内外管网、稳压设施、控制柜、报警阀、喷头、阀门、水泵结合器、储水设施（含储水量）等是否完好正常。 2) 进行手动和模拟自动启泵实验，进行主、备泵启动实验。 3) 在八楼或九楼用末端放水装置进行放水实验，检查喷淋自动系统是否正常。 4) 对屋顶或最不利点消火栓进行出水实验，检查管网压力和水质是否正常。 3、防排烟及应急照明系统 1) 检查防排烟系统，风机、送风口、防火阀、防火门排烟口等施设是否完好正常。 2) 检查应急照明和疏散指示是否完好。 4、其他 1) 检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。 2) 每年对物管人员、保安等相关人员进行消防系统使用专业培训。 3) 每年参与组织对办公大楼进行消防应急演练。 4）提供巡检报告及图片
|  | 维修工作 要求 | 1、作业要求： 计划维修由询价方应提供故障信息 ，报价方编制维修计划，做好人员、材料等准备工作，并在单个封洞日完成计划维修项目； 2、记录要求：报价方每季度向询价方提交检修工作报告，作为进度结算依据，包括维修内容、材料明细及现场工作图片等；
|  | 工期要求 | 一、巡视检查周期： 1、隧道消防设备巡检每季度（新中隧每两月）进行一次，一般情况为结合隧道夜间封闭期间进行，并应在一个封洞日内完成单隧道全部设备巡检工作，具体巡检次数、地点及时间以询价单位通知为准 2、二郎办公楼消防设备巡检每月进行一次。 二、维修/抢修时限： 1、接到维修信息4小时内响应； 2、抢修时限： 控制系统故障抢修，报价方应在接到维修信息24小时内完成检修； 临时现场故障抢修，报价方应在接到维修信息72小时内完成检修； 3、需封洞进行的抢修，由询价方提供封洞施工条件，报价方在一个封洞日内完成检修；
5 | 报价要求 | 报价人资质要求 | 报价人应具备消防设施工程专业承包叁级及以上资质
|  | 报价人业绩要求 | 具有高速公路隧道、大型商业楼、写字楼消防设施安装、维保业绩。
|  | 报价内容 | 1、报价应包含巡检、维护、保养（含临时抢修）的人工、辅料、机械、运杂费、利润、税金、保险、安全措施费、车辆通行费等，包干使用； 2、各类维修材料的单价报价。
|  | 最高限价 | 22.22万元
|  | 合作期限 | 合同签订至2022年12月31日止
6 | 验收、质保及售后 | 验收标准 | 1、消防设备的维修及更换材料均应满足相关国家消防设施设备规范要求； 2、满足合同要求； 3、维修项目需满足询价方现场验收要求；
|  | 质保期 | 报价方需对更换的主要材料提供3个月及以上的质量保证期（询价方提供材料除外）
|  | 质保要求 | 1、报价方应自行组织好封洞期作业项目所需人员、材料、设备等，因报价方原因造成封洞期未进行维保作业的，每发生一次，询价方将扣除报价方履约保证金中500.00元，以此类推；如应询价方原因造成封洞取消，每发生一次，询价方将对报价方进行500.00元的补偿费。 2、因报价方原因，未完成当次封洞期计划维修项目的，发生一次，将从履约保证金中扣除500.00元，以此类推； 3、询价方有权复核报价方的维修工作项目，，如复核存在差错，每出现单项单次差错，将从履约保证金中扣除500.00元，以此类推，直至扣除全部履约保证金费用，且询价方有权终止本合同，且无需向报价方支付任何违约费用。
7 | 支付条款 | 预付款 | 无
|  | 进度款 | 巡检费按实际发生次数据实结算，维修费按《消防系统维修材料单价表》根据现场发生据实结算。
|  | 履约保证金 | 1、合同签订前须缴纳履约保证金，金额为5000元，合同结束后15个工作日后根据履约情况无息退还； 2、在实施过程中，报价方如不服从询价方的各项管理制度、安全规范或其他约定，询价方有权扣除履约保证金，每发生一次扣500元，以此类推； 3、如中标单位中标后无故放弃中标、中止合同或项目实施，履约保证金将全额扣除。
8 | 安全要求 | 保险 | 报价方应按有关法律法规办理相关保险（含工程一切险和第三方责任险、施工人员工伤保险、人身保险、施工机具设备保险，商业保险）。商业险种为雇主责任险和雇主责任附加医疗险，主险保额不低于60万元/人，附加险保额不低于10万元/人。所有保险均由报价方自行投保（需向询价方提供保险单据复印件存档备查）
|  | 安全责任 | 随合同签订工程安全协议，若发生安全责任事故，报价方承担全部安全责任及相应经济损失，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜
|  | 施工安全 | 报价方应遵守高速公路施工安全管理规定及询价方现场安全指导及监督，全权负责维保作业施工安全。 报价方应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，报价方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
9 | 其他条款 | 现场考察 | 若有需要联系技术负责人。
|  | 答疑 | 报价人如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价人可组织集体答疑。
|  | 账户 | 中标单位请于合同签订前将履约保证金汇入我司账户：重庆成渝高速公路有限公司（开户行：建行杨家坪支行 帐号：50001033600050012306）。
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件恕不接受。
|  | 报价截止时间 | 2021年4月16日15时
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：
|  | 开标时间及地点 | 报价截止时间既开标时间，报价地点既开标地点，报价单位如不能按时到达开标地点，即被视为认同开标结果。
|  | 评标方法 | 经评审的最低投标价法，以巡检维保报价为准，消防系统维修材料报价仅作为评标参考，不作为评标依据。
|  | 联系人 | 维修部分：吴志红 向帆 联系电话：（手机）18908375416 13436154609 商务部分：罗 斌 联系电话：（手机）13608306933
10 | 附件 | 工程量清单 | 附件1
|  | 报价函 | 附件2
|  | 确认书 | 附件3

## 工程量清单
附件1
新老中梁山隧道群、缙云山隧道、公司二郎办公楼水消防系统巡检维保工程量清单
序号 | 地点 | 内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 新中梁山、宋家沟一、二号隧道 | 管道 | DN250 | 米 | 11200
2 |  | 隧道外消防栓 | DN250 | 套 | 18
3 |  | 消防水泵接合器 | DN250 | 套 | 12
4 |  | 主管网排气阀 | DN250 | 套 | 6
5 |  | 消防箱设备 |  | 套 | 165
6 |  | 闸阀 | DN250 | 个 | 55
7 |  | 水成膜设备 |  | 套 | 165
8 | 老中梁山、宋家沟二号隧道 | 管道 | DN150/DN100 | 米 | 8300
9 |  | 消防箱设备 |  | 套 | 152
10 |  | 隧道外消防栓 | DN100 | 套 | 8
11 |  | 隧道外消防水泵接合器 | DN100 | 套 | 4
12 |  | 水成膜设备 |  | 套 | 139
13 |  | 涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 14
14 |  | 消防水泵 | DA1-80*7、100D16*8 | 台 | 3
15 |  | 电机 | Y160M1-2(11KW)、Y160M2-2(15KW) | 台 | 3
16 |  | 闸阀 | DN150/DN100 | 个 | 13
17 |  | 压力表 |  | 个 | 12
18 | 缙云山隧道 | 管道 | DN150/DN100 | 米 | 6600
19 |  | 消防箱设备 |  | 套 | 109
20 |  | 隧道外消防栓 | DN100 | 套 | 4
21 |  | 水成膜设备 |  | 套 | 108
22 |  | 涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 12
23 |  | 消防水泵 | DA1-100*8、100D16*8、 DAI-125*4 | 台 | 4
24 |  | 电机 | Y200L2-2（37KW） | 台 | 4
25 |  | 闸阀 | DN150/DN100 | 个 | 8
26 |  | 压力表 |  | 个 | 8
27 | 成渝公司 办公大楼 （水系统） | 立式离心泵 | SLS40-250B | 台 | 2
28 |  | 三相异步电机 | Y132S1-2 | 台 | 2
29 |  | 三相异步电机 | Y225S-4-B5 | 台 | 2
30 |  | DL型立式多级离心泵 | XBD018/40 | 台 | 2
31 |  | 三相异步电机 | YE2-132S-4 | 台 | 2
32 |  | 立式多级离心泵 | 50DL-12X5 | 台 | 2
33 |  | 湿式系统报警阀组 |  | 套 | 1
34 |  | 干式系统报警阀组 |  | 套 | 1
35 |  | 喷淋水泵控制柜 |  | 套 | 2 | 干式、湿式各一套
36 |  | 消火栓控制柜 |  | 套 | 1 | 室内消火栓系统
37 |  | 压力表 |  | 个 | 16
38 |  | 末端试水装置 | DN25 | 套 | 8
39 |  | 室内消防箱 |  | 套 | 27
40 |  | 68°室内下垂喷淋 | DN15 | 个 | 1483
41 |  | 灭火器 | MFZ/ABC 4KG | 具 | 48
42 |  | 手柄对夹蝶阀 | DN150 | 个 | 10
43 | 成渝公司 办公大楼 （报警系统） | 利达报警主机 | JB-QG-LD128E(Q)II | 台 | 1
44 |  | 消防报警电话主机 | HY5711B | 台 | 1
45 |  | 消防广播主机 |  | 台 | 1
46 |  | 联动控制盘 |  | 套 | 1
47 |  | 光电烟感探测器 | JTY-GM-LD | 个 | 208
48 |  | 手报按钮 | J-SA-M-LD | 个 | 45
49 |  | 消防广播 | 3W | 个 | 27
50 |  | 控制模块 | LD4400-ED | 个 | 18
51 |  | 消火栓按钮 | LD2004ED | 个 | 27
52 | 成渝公司 办公大楼 （防、排烟系统） | 排烟风机集中控制箱 |  | 套 | 1
53 |  | 排烟风机 | 22KW | 套 | 6
54 |  | 防火卷帘门 |  | 扇 | 9
55 |  | 防火门 | 乙级防火门 | 扇 | 18
56 | 成渝公司 办公大楼 （应急疏散系统） | 安全出口指示灯 | 3W | 块 | 19
57 |  | 疏散指示标志灯 | 3W | 块 | 27
58 |  | 应急照明灯 | 3W | 块 | 49

## 报价函
附件2：
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心
在仔细阅读了贵公司关于《2021年-2022年新老中梁山隧道群、缙云山隧道、公司二郎办公楼水消防系统维保项目》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
巡检维保报价表
序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 老中梁山隧道消防设施巡检及维保 | 7 | 次 |  |  | 计划每季度巡检一次，合作期内预计共7次，以实际发生次数结算
2 | 缙云山隧道消防设施巡检及维保 | 7 | 次 |  |  | 计划每季度巡检一次，合作期内预计共7次，以实际发生次数结算
3 | 新中梁山隧道消防设施巡检及维保 | 10 | 次 |  |  | 计划每两月巡检一次，合作期内预计共10次，以实际发生次数结算
4 | 公司二郎办公大楼消防设施巡检及维保 | 20 | 次 |  |  | 计划每月巡检一次，合作期内预计共20次，以实际发生次数结算
合计
消防系统维修材料报价表
序号 | 内容 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 外镀锌内涂塑复合钢管 | DN250 | 米
2 | 孔网钢带聚乙烯复合管 | Φ250 | 米
3 | 孔网钢带聚乙烯复合管管件 | Φ250 | 个
4 | 镀锌钢管 | DN150 | 米 |  | 牛头、华歧
5 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 |  | 牛头、华歧
6 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 |  | 牛头、华歧
7 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 |  | 牛头、华歧
8 | 室外地上栓（含基础） | DN100 | 套 |  | 广威、成消、恒安、龙门
9 | 室外地上栓（含基础） | DN250 | 套
10 | 消火栓栓头 | DN65单栓头 | 个 |  | 广威、成消、闽山、恒安、龙门
11 | 消火栓栓头 | DN80双栓头 | 个
12 | 闸阀 | DN150 | 个 |  | 上治、沪标、华立、海鹰
13 | 闸阀 | DN100 | 个 |  | 上治、沪标、华立、海鹰
14 | 闸阀 | DN80 | 个 |  | 上治、沪标、华立、海鹰
15 | 钢卡 | DN150 | 个
16 | 机三通 | DN150变65 | 个
17 | 机三通 | DN150变25 | 个
18 | 比例式减压阀 | DN150 | 个 |  | 上治、沪标、华立、海鹰
19 | 涡轮蝶阀 | DN150 | 个 |  | 上治、沪标、华立、海鹰
20 | 涡轮蝶阀 | DN250 | 个
21 | 橡胶接头 | DN150 | 个 |  | 环美、松江
22 | 铜球阀 | DN25 | 个 |  | 石人
23 | 消防水带铝合金接口 |  | 个 |  | 广威、闽山、恒安、龙门、安生
24 | 压力表 | 水泵房、隧道口 | 个 |  | 以现场实物为准
25 | 消防圈盘 |  | 套 |  | 广捷、诸安、石人
26 | 卷盘胶管 |  | 套 |  | 广捷、诸安、石人
27 | 消防门框（不含玻璃） |  | 扇 |  | 定做，以现场实物为准
28 | 消防箱门玻璃（钢化玻璃） |  | 扇 |  | 定做，以现场实物为准
29 | 消防箱弧型门玻璃（有机玻璃） |  | 扇 |  | 定做，以现场实物为准
30 | 消防箱弧型门框（不含玻璃） |  | 扇 |  | 定做，以现场实物为准
31 | 消防箱工字型门外框 |  | 套 |  | 定做，以现场实物为准
32 | 消防箱门锁 |  | 把 |  | 定做，以现场实物为准
33 | 消防箱及号码标示贴 |  | 套 |  | 定做，以现场实物为准
34 | 水泵轴承 | 6306E | 个 |  | 嘉陵
35 | 水泵电机轴承 | 6309RS | 个 |  | 嘉陵
36 | 水泵轴套及压板 |  | 个 |  | 嘉陵
37 | 水泵联轴器 | 25/40 | 个 |  | 嘉陵
38 | 水泵盘根 |  | 个 |  | 嘉陵
39 | 吸水管底阀 | DN80-150 | 个 |  | 上治、沪标、华立、海鹰
40 | 单向止回阀 | DN65-150 | 个 |  | 上治、沪标、华立、海鹰
41 | 连接管 | 消火栓三通处 | 套 |  | 以现场实物为准
42 | 消防水泵接合器 | DN100/250 | 套
43 | 排气阀 | DN250 | 个
水成膜设备
44 | 压力表 |  | 支 |  | 以现场实物为准
45 | 水成膜补充液现场添加 |  | L |  | 石人
46 | 水成膜箱 |  | 套 |  | 石人，含新隧道
47 | 比例混合器 |  | 支 |  | 以现场实物为准
48 | 负压管 |  | 根 |  | （胶管100CM）
49 | 过滤器 |  | 个 |  | 以现场实物为准
50 | 泡沫发生器 |  | 套 |  | 以现场实物为准
51 | 1/4单向阀 |  | 个 |  | 以现场实物为准
公司办公楼系统
52 | 立式离心泵 | SLS40-250B | 台
53 | 三相异步电机 | Y132S1-2 | 台
54 | 三相异步电机 | Y225S-4-B5 | 台
55 | DL型立式多级离心泵 | XBD018/40 | 台
56 | 三相异步电机 | YE2-132S-4 | 台
57 | 立式多级离心泵 | 50DL-12X5 | 台
58 | 湿式系统报警阀组 |  | 套
59 | 干式系统报警阀组 |  | 套
60 | 喷淋水泵控制柜 |  | 套 |  | 干式、湿式各一套
61 | 消火栓控制柜 |  | 套 |  | 室内消火栓系统 | 室内消火栓系统
62 | 压力表 |  | 个
63 | 末端试水装置 | DN25 | 套
64 | 室内消防箱 |  | 套
65 | 68°室内下垂喷淋 | DN15 | 个
66 | 灭火器 | MFZ/ABC 4KG | 具
67 | 手柄对夹蝶阀 | DN150 | 个
68 | 利达报警主机 | JB-QG-LD128E(Q)II | 台
69 | 消防报警电话主机 | HY5711B | 台
70 | 消防广播主机 |  | 台
71 | 联动控制盘 |  | 套
72 | 光电烟感探测器 | JTY-GM-LD | 个
73 | 手报按钮 | J-SA-M-LD | 个
74 | 消防广播 | 3W | 个
75 | 控制模块 | LD4400-ED | 个
76 | 消火栓按钮 | LD2004ED | 个
77 | 排烟风机集中控制箱 |  | 套
78 | 排烟风机 | 22KW | 套
79 | 防火卷帘门 |  | 扇
80 | 防火门 | 乙级防火门 | 扇
81 | 安全出口指示灯 | 3W | 块
82 | 疏散指示标志灯 | 3W | 块
83 | 应急照明灯 | 3W | 块
所报合同单价应包括人工、运输、保险、利润等为本工程实施而产生的各项费用。
报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：

## 确认书
附件3:
确 认 书
我公司对本次询价书中相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况都非常清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日