## 询价书
运行保障中心询价书
序号 | 项目名称 |  | 主要内容
1 | 标题 |  | 成渝高速永川服务区配电房改造工程
2 | 前言 |  | 重庆成渝高速公路有限公司就成渝高速永川服务区配电房改造工程进行公开询价，欢迎有能力的企业，就相关服务以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 主要内容 | 主要内容 | 1、更换永川服务区配电房北侧配电房内配电柜4面；更换服务区南侧配电房内配电柜3面；进出电缆利旧。 2、清理现有电缆沟，砖体加固，沟底水泥硬化，加装电缆沟盖板（5mm花铁板） 3、配电柜底部新做10#槽钢基座。 4、完成相关供电验收手续。
|  | 工程量清单 | 详见附件3：材料及工程量清单
4 | 实施目标 | 功能需求 | 1、满足《工业与民用配电手册》第三版 ； 2、《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007； 3、《电力系统设计规程 》DL/T5429-2009； 4、满足用电现场实际状况。
|  | 技术要求 | 见《成渝高速永川服务区配电房改造工程》施工设计图。
|  | 工期要求 | 合同签订后30天完成全部工作。
|  | 安全施工要求 | 1、 必须坚持国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和“管生产必须管安全”的原则，重视生产作业人员安全生产宣传教育培训。 2、 必须建立健全各项安全生产制度，按规定设置安全管理机构和配备安全管理人员。 3、 本单位必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，作业人员必须接受本单位安全技术教育，合格后持证上岗。特殊工种的作业人员须持特种作业操作证方准上岗。
5 | 报价要求 | 资质要求 | 配电柜生产资质（CCC），电力承装，承修5级
|  | 业绩要求 | 提交近两年，安装或检修工程业绩。
|  | 厂家授权书 | 无
|  | 报价内容 | （见附件1：报价函）
|  | 工程限价 | 10.83万元
6 | 验收、质保及售后 | 验收标准 | 达到本项目的设计要求，且满足功能需求。
|  | 售后服务 | 质保期内施工单位在接询价方报修后2小时内，到达现场处理。
|  | 质保期 | 竣工验收合格之日起2年。
7 | 支付条款 | 预付款 | 无
|  | 进度款 | 现场施工完毕，验收合格后，10个工作日内支付工程总价95%的工程款。
|  | 质保金 | 质保期满后，若无质量问题，支付合同总价5%的质保金。
|  | 风险抵押金 | 1、合同签订后须缴纳风险抵押金，金额为5000元，合同结束后15个工作日后根据履约情况无息退还； 2、在实施工程中，报价方如不服从询价方的各项管理制度、安全规定，询价方有权扣除风险抵押金，每发生一次扣500元，以此类推； 3、如中标单位中标后无故放弃中标、中止合同或项目实施，风险抵押金将全额扣除。
8 | 安全责任 | 保险 | 报价单位设备和人员的相关保险，均由报价单位自行投保，保险费由报价单位承担（需向询价单位提交投保复印件资料存档备查），施工中发生的一切安全责任事故均由报价单位自行承担，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。询价单位不承担任何责任。
|  | 安全责任 | 随合同签订工程安全协议，若发生安全责任事故，报价方承担全部安全责任及相应经济损失，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜
|  | 施工安全 | 1、施工作业必须严格遵照电力行业安全作业规程和相关安全操作规程；施工中发生安全事故由报价方承担全部责任； 2、准备阶段报价方应提交行之有效的施工组织计划；施工阶段报价方应提前3天提交配合停电计划表及协调工作需求； 3、本工程施工期间，应有效保障收费站正常供电，采取切换作业，每次切换停电时间需在10分钟以内。任何因野蛮施工造成工期延误和停电事故情况的发生，由报价方承担全部责任； 4、报价方应对自己派驻现场的人员人身伤害和经济损失负责。 5、如发生人身伤亡事故或其他重大安全事故，将扣除全部风险抵押金。
9 | 其他条款 | 现场考察 | 若有需要联系技术负责人。
|  | 答疑 | 报价方如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价方可组织集体答疑。
|  | 账户 | 中标单位请于合同签订后将风险抵押金汇入我司账户：重庆成渝高速公路有限公司（开户行：招商银行重庆杨家坪支行 帐号：999004552210505）。
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件恕不接受。
|  | 报价截止时间 | 2021年6月3日15时
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：400039
|  | 开标时间及地点 | 报价截止时间既开标时间，报价地点既开标地点，报价单位如不能按时到达开标地点，即被视为认同开标结果。
|  | 评标方法 | 经评审的最低投标价法
|  | 联系人 | 技术部分：夏昌远 联系电话：（手机）13452815620 商务部分：罗 斌 联系电话：（手机）13608306933
10 | 附件 | 设计图 | 见附件
|  | 报价函 | 见附件
|  | 确认书 | 见附件
|  | 材料及工程量 清单 | 见附件

## 附件1报价函
附件1：
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司
在仔细阅读了贵公司关于《成渝高速永川服务区配电房改造工程》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
费用报价表
序号 | 项目名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 配电柜 | GGD（配置详见系统图及工程量清单） | 面 | 7 |  | 0
2 | 拆除低压柜 | 现有配电柜拆除 | 面 | 7 |  | 0
3 | 安装低压柜 | 新柜安装 | 面 | 7 |  | 0
4 | 电缆沟整修 | 现有电缆沟整修及加盖板（含墙体修复） | 米 | 10 |  | 0
5 | 电气设备基础制作 | 新柜10#槽钢基制作安装 | 米 | 15 |  | 0
6 | 接地制作安装 | 电气设备接地制作安装 | 米 | 11 |  | 0
7 | 调试 | 电气设备调试 | 项 | 1 |  | 0
8 | 运输费 |  | 项 | 1 |  | 0
9 | 保险 |  | 项 | 1 |  | 0
10 | 管理费 |  | 项 | 1 |  | 0
11 | 利润 |  | 项 | 1 |  | 0
12 | 税费 |  | 项 | 1 |  | 0
13 | 合计： |  |  |  |  | 0
| 人民币大写： |  | 0
所报合同单价应包括人工、材料、运输、施工场地、保电措施费、保险、税费、利润等为本工程实施而产生的各项费用。
报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：

## 附件2确认书
附件2:
确 认 书
我公司对本次询价书中的工程相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况都非常清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日

## 附件3材料及工程量清单
材料及工程量清单
编制单位：
序 号 | 材 料 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注
一、成渝高速永川服务区北侧配电房（拆除原有 0.4kV低压开关柜4面）
1 | 低压进线柜 | GGD (1AA1) | 台 | 1 | 详0.4kV低压系统图
2 | 低压出线柜 | GGD(1AA2) | 台 | 1 | 详0.4kV低压系统图
3 | 低压出线柜 | GGD(1AA3) | 台 | 1 | 详0.4kV低压系统图
4 | 低压电容柜 | GGD(1AA4) | 台 | 1 | 详0.4kV低压系统图
5 | 镀锌槽钢 | #10 | 米 | 8 | 设备基座
6 | 热镀锌扁钢 | 60*6 | 米 | 6 | 实施前请现场复核，以实际需求量为准
7 | 控制线 | KVVRP -4x2.5 | 米 | 30
8 | 拆除低压柜 |  | 台 | 4
9 | 安装低压柜 |  | 台 | 4
10 | 电气设备基础制作 |  | 项 | 1
11 | 电气设备接地制作安装 |  | 项 | 1
12 | 电缆沟整修、设备柜体进出配电室凿墙及修复 |  | 项 | 1
13 | 安装费 |  | 项 | 1
二、成渝高速永川服务区南侧侧配电房（拆除原有 0.4kV低压开关柜3面）
1 | 低压出线柜 | GGD(1AA1) | 台 | 1 | 详0.4kV低压系统图
2 | 低压出线柜 | GGD(1AA2) | 台 | 1 | 详0.4kV低压系统图
3 | 低压出线柜 | GGD(1AA3) | 台 | 1 | 详0.4kV低压系统图
4 | 镀锌槽钢 | #10 | 米 | 7 | 设备基座
5 | 扁铁 | 60*6 | 米 | 5 | 设备接地用
6 | 拆除低压柜 |  | 台 | 3
7 | 安装低压柜 |  | 台 | 3
8 | 电气设备基础制作 |  | 项 | 1
9 | 电气设备接地制作安装 |  | 项 | 1
10 | 电气设备调试 |  | 项 | 1
推荐设备品牌
| 断路器、隔离开关、互感器、指示表、转换开关、电容器组件 | 上海人民、正泰、常熟等