附件

嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程

柴油发电机组

技术标准和要求

发 包 人：重庆嘉陵江利泽航电开发有限公司

编    制：中水珠江规划勘测设计有限公司

2021年12月

说明：

- 报价人应充分理解本询价技术文件并按具体条款、格式要求填写投标技术文件，如发现投标技术文件条款、格式不符合本询价技术文件要求，在评标时将有不同程度的扣分。

- 标注“★”的条款为关键条款，投标设备的性能和参数不应低于这些条款规定，严重不符合时，将废标。

目 录

1 总则	1

2 工程概况	1

2.1. 概况	1

2.2. 工程规模	2

2.3. 设备使用条件	2

2.4. 交通运输	3

2.5. 安装地点	3

3 供货及服务范围	3

4 应遵循的主要标准	4

5 技术要求	5

5.1. 一般技术要求	5

5.2. 柴油发电机组其他技术要求	8

5.3. 柴油发电机组的功能要求	9

5.4. 柴油发电机组的性能要求	10

6 试验	15

6.1. 出厂试验	15

6.2. 现场试验	15

7 技术文件要求	16

8 包装、运输、安装及质量保证	17

8.1. 包装	17

8.2. 运输	17

8.3. 安装指导	17

8.4. 质量保证	17

9 设备技术参数和性能要求响应表	18

10 备品备件及专用工具	21

10.1. 必须的备品备件、专用工具和仪器仪表	21

10.2. 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表	21

11 主要元器件来源	22

12 技术差异表	22

13 ★报价人提供的供货清单	23

14 报价人需说明的其他问题	23

- 总则

- 本询价技术文件适用于嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程项目采购的柴油发电机组，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

- 本设备询价技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本询价技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，报价人应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。

- 如果报价人没有以书面形式对本询价技术文件的条文提出异议，则意味着报价人提供的设备完全符合本询价技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对询价技术文件的意见和同询价技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 本询价技术文件所使用的标准如遇与报价人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

- 本询价技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

- 本询价技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

- 报价人在应标询价技术文件中应如实反映应标产品与本询价技术文件的技术差异。如果报价人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标人发现报价人提供的产品与其应标询价技术文件的条文存在差异，招标人有权利要求退货，并追究报价人违约责任。

- 报价人应在应标技术部分按本询价技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价。

- 报价人应充分理解本询价技术文件并按本询价技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本询价技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 工程概况

  - 概况

嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程位于重庆市合川区，是嘉陵江干流重庆段航运梯级自下而上的第三级，其上游梯级为四川省武胜县桐子壕航电枢纽工程，其下游为重庆市合川区草街航电枢纽工程。工程位于大石街道利泽码头嘉陵江干流上游约3.5km处，开发任务以航运为主、航电结合、以电促航。本工程属河床式开发，总库容6.19亿m3，水库正常蓄水位210.725m。航道和船闸为Ⅳ级，可通航500t级船舶，电站装机容量74MW。船闸尺度为23×180×3.5米，可通航500吨级船舶。

嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程枢纽布置采用左船闸右厂房布置方案。枢纽坝顶全长569.63m，船闸布置在左岸，电站厂房布置在右岸，中间布置泄洪冲沙闸。从左到右依次为：左岸重力坝段长65m,船闸门库段长28m,船闸上闸首长43.4m，泄洪冲沙闸门库段长17.6m,泄洪冲沙闸长242.4m,电站厂房长143.23m,右岸连接坝段长30m,鱼道布置在枢纽右岸边坡，从右岸连接坝段穿过。坝顶上游侧布置一条贯穿整个枢纽的坝顶交通公路，公路桥宽7.25m，上游侧布置人行道1.2m，坝顶交通公路高程为238.50m。管理区布置在枢纽右岸公路外侧。

  - 工程规模

本电站装设4台单机容量为18.5MW的发电机组，发电机电压侧采用2组两机一变扩大单元接线，分别经一台50MVA的双绕组无励磁调压变压器，由10.5kV升压至110kV。110kV侧进线两回，出线一回110kV架空线接入距电站3.2km远的220kV大石变电站。

  - 设备使用条件

本设备询价技术文件要采购的货物，其安装地点的实际外部条件见表2-1: 设备外部条件一览表。报价人应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表2-1                        设备外部条件一览表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 标准参数值 | 报价人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +41.4 | （报价人填写） |
|  |  | 最低气温 |  | -3.7 | （报价人填写） |
|  |  | 最大日温差 | K |  | （报价人填写） |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 | （报价人填写） |
| 3 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | 88 | （报价人填写） |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | 88 | （报价人填写） |
| 4 | 地震烈度（水平加速度） |  | g | 0.05 | （报价人填写） |
| 5 | 污秽等级 |  |  | IV | （报价人填写） |
| 6 | 覆冰厚度 |  | mm | ≤5 | （报价人填写） |
| 7 | 平均风速 |  | m/s | 1.0 | （报价人填写） |
| 8 | 最大风速 |  | m/s | 15 | （报价人填写） |
| 9 | 系统标称电压： |  | kV | 110/10/0.38 | / |
| 10 | 系统额定频率 |  | Hz | 50 | / |

  - 交通运输

坝址左、右岸已有上坝公路至左、右坝肩。坝址下游约0.8km处需设置临时码头能够满足两岸沟通要求。利泽下距合川区28km、重庆市115km、上距四川南充市95km，本工程对外交通方便，从重庆市、四川南充市经公路、铁路可到达全国各地。

  - 安装地点

电站副厂房（212.10高程）柴油发电机室内。

# 供货及服务范围

- 报价人应按本标书的要求提供全新的、合格的柴油发电机组及其辅助设备、备品备件、专用工具和仪器。报价人配套的主要组件或附件如需向第三方外购时，应提供相应的出厂验收报告，并对质量负责。

- 技术规格一览表

招标人要求的柴油发电机组型号、规格、数量见表3-1：技术规格一览表。报价人必须如实填写“报价人保证”栏。

★表3-1：技术规格一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 |  | 报价人保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 柴油发电机组 | 套 | 常行功率：500kW/备用功率550kW | 1 |  |  |

- 每台柴油发电机组包括：

  - 柴油机及其辅助设备；

  - 发电机及其辅助设备；

  - 出线柜、控制柜；

  - 出线柜、控制柜至机组相互之间的连接电缆、管线、管路；

  - 8小时日用油箱；

  - 一级消音器；

  - 蓄电池；

  - 备品备件及专用工具等；

- 工厂试验由报价人在生产制造厂内完成,但应有招标人代表参加,参加工厂验收的人数及时间等规定详见标书商务部分。

- 报价人应选派有经验的技术人员，对现场安装和调试进行技术指导,检查安装质量,处理问题,提供备品、备件，做好销售服务工作，并对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和时间等规定详见标书商务部分。

- 报价人应协助招标人解决设备运行中出现的问题。

- 如果安装、调试、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术要求，招、投标双方应共同分析原因，分清责任，若涉及索赔，按商务部分有关条款执行。

# 应遵循的主要标准

除本标书特别规定外，报价人所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。当标准有矛盾时，应按技术要求较高的条款执行或按双方商定的标准执行。报价人选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析，在报价人已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标人获得书面认可时才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。主要引用标准如下：

GB/T 2820   		《往复式内燃机驱动的交流发电机组》

GB 755-2008			《旋转电机 定额和性能》

JB/T 8186-1999  	《工频柴油发电机组额定功率、电压和转速》

JB/T 10303-2001 	《工频柴油发电机组技术条件》

GB/T 21425-2008		《低噪声内燃机电站噪声指标要求及测量方法》

GB/T 21428-2008     《往复式内燃机驱动的发电机组安全性》

GB/T 4712-2008		《自动化柴油发电机组分级要求》

GB 16297-1996		《大气污染物综合排放标准》

JB/T 7605-1994      《移动电站额定功率、电压及转速》

JB/T 8182-1999      《交流移动电站用控制屏 通用技术条件》

# 技术要求

  - 一般技术要求

    - ★柴油发动机参数（康明斯(合资)、帕金斯（合资）、MTU（合资）等同档次知名品牌）

- 型式：							涡轮增压型柴油发动机

- 气缸数：						报价人填写

- 耗油量（g/kW·h）：				报价人填写(中国0#轻柴油)

- 润滑油消耗量（L/h）：			报价人填写

- 调速器：						采用电子调速器

- 冷却水流量（L/s）：				报价人填写

- 冷却方式：						自带风扇水箱闭式循环冷却

- 连续满负荷额定值（kW）：		报价人填写

- 额定速度（r/min）：				报价人填写

- 缸径/冲程：						报价人填写

- 总排气量(L)/min：				报价人填写

- 燃油注入方式：					直喷

- 润滑油牌号：					报价人填写

- 排气管尺寸（直径×长度mm）：	报价人填写(根据工程现场安装位置确定)

- 排气消声器的尺寸（直径×长度mm）：报价人填写(根据工程现场安装位置确定)

- 压缩比：						报价人填写

- 空气进气量：					报价人填写

- 系统内润滑油油量：				报价人填写

- 满负荷时的排气温度：	报价人填写℃

- 油箱容量：						报价人填写

- ★发电机参数(无锡斯坦福、上海马拉松、无锡星诺、上海齐际等同档次知名品牌）型号：				报价人填写

- 型式：						固定型，三相同步

- 输出功率						常行功率≥500kW（备用功率550kW）

- 功率因数：					0.8(滞后)

- 相数：						三相

- 额定频率：					50Hz

- 额定电压：					400/230V（可调）

- 额定转速：					报价人填写

- 自启动时间：					≤1s~10s可调

- 机组噪声：					机组1m处矩形平行六面体表面平均A计权声压≤

70dB(A)

- 励磁装置：					采用无刷励磁(带自动电压调节)

- 控制电源电压：				24V直流电源

- 接线方式：					三相四线Y形绕接

- 发电机额定工况效率(%)：		报价人填写

- 轴承数：						单轴承

- 外壳防护等级：				IP21

- 励磁方式：					无刷；永久励磁

- 发电机效率(%)：				报价人填写

- 定子的绝缘：					H级

- 定子的额定温升：				报价人填写

- 转子的绝缘：					H级

- 转子的额定温升：				报价人填写

- 电压调整器：					数字式调压

- 直轴同步电抗Xd：			报价人填写

- 直轴暂态电抗X′d：			报价人填写

- 直轴次暂态电抗X″d：		报价人填写

- 负序电抗X2：				报价人填写

- 零序电抗X0：				报价人填写

- TIL（电话干扰系数）(%)：		<2

    - ★机组性能参数

- 机组额定工况效率(%)：		报价人填写

- 开机指令发出后加至满载（感性）的时间：10 s

- 开机指令发出后至允许首次加载50%负荷（感性）的时间：5s

- 机组噪音：				    机组1m处矩形平行六面体表面平均A计权声压≤

70dB(A)

- 1.1倍额定容量过载运行时间：	1h

- 稳态电压调整率（%）：		±2.5%

- 瞬态电压调整率（%）：		<+20，－15

- 电压稳定时间（s）：			1.5s

- 电压波动率（%）：			±1

- 稳态频率调整率（%）：		0~5可调

- 瞬态频率调整率（%）：		≤±2

- 频率突变稳定时间（s）：		5

- 电压突变稳定时间（s）：		<2

- 频率波动率（%）：			<±0.5

- 恢复时间特性（s）：			0.5

- 波形失真(≤%)：				≤5

- 加热器（个）：				报价人填写

- 加热器交流电源(V)：			220

- 加热器功率(W)：				报价人填写

- 日用油箱容积：				报价人填写

- 电动输送泵电机功率(kW)：		报价人填写

- 手动输送泵容量（m3/s）：		报价人填写

- 排烟温度：					报价人填写

  - 柴油发电机组其他技术要求

    - 工作条件

报价人应根据通用技术规范中气象条件对所提供设备在高温情况下的运行工况进行详细的描述及修正，以确保设备在当地高温条件下能正常运行。

本机组应能在本技术要求所规定的环境条件下长期输出功率（80%），且运行正常。

    - 结构及对环境污染的限制

- 根据本技术要求提供以下相关资料，包括：

柴油发电机组基础尺寸：	报价人填写

柴油发电机组尺寸：		报价人填写（长×宽×高）

机组重量：				报价人填写

运输件最大外形尺寸：	报价人填写

- 机组的质量应符合本技术文件和产品技术要求的规定。

- 机组应无漏油、漏水、漏气现象。

- 机组的焊接应牢固，焊缝应均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷，焊渣、焊药应清除干净；涂漆部分的漆膜应均匀，无裂纹和脱落；电镀件的镀层应光滑、无漏镀斑点，锈蚀等现象。机组紧固件应不松动，工具及备件应固牢。

- 机组应能承受运输至现场时的振动和冲击。

- 机组控制屏接线端子的相序从屏正面看应为自左到右或自上到下A、B、C排列。机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。

- 机组控制屏上的频率表准确度等级应不低于0.5级。其它电气测量仪表准确度等级数应不低于0.5级。柴油机上所带监测仪表应符合配套柴油机技术要求的规定。

- 发电机各绕组的温升、柴油机水（或风）温度，机油温度及风冷油机气缸温度应分别符合配套发电机、柴油机的标准规定。

- 机组在常温（5℃~35℃）下应1次启动成功。机组设置低温启动装置，并在环境温度低于5℃时，能保证在规定的时间内启动成功，并能在3min内带规定负载运行。

- 机组应设减震装置，机组工作时振动的单振幅值应不大于0.5mm。

- 柴油发电机组应能保证在额定工况正常连续运行12h（其中包括过载10%运行1h）。

- 发电机在其出口发生三相短路时持续10秒而不发生绕组，铁芯等附属部件的有害变形。

- 柴油机在承受1.2倍的超速运行时不发生有害变形。

- 整套柴油发电机组保证平均无故障运行10000小时。

- 柴油发电机组在不更换柴油机主要零件的情况下能正常工作的保质期不少于两年，在招标人遵守报价人的使用说明书规定的条件下，报价人保证柴油发电机组在设备保证期内，如发生设备质量问题由报价人无偿解决处理。

- 柴油发电机组在运行中稳态和暂态电压频率调整精度保证值符合自动调节功能的要求。

- 开机指令发出10秒内能加至满载（感性负荷）。

  - 柴油发电机组的功能要求

    - ★带负载稳定运行功能

- 柴油发电机组常行功率，应能在功率因数为0.8的额定负载下、稳定运行12小时的时间内，允许有1小时1.1倍的过载运行。

- 备用功率下年运行时间不大于500h。

    - 控制功能

柴油发电机组控制系统具有下列功能：

- 柴油发电机组运行时的自动检测、监视、报警、保护。

- 厂用电源恢复后远方控制、机房手动停机。

- 蓄电池自动充电，具有自动内、外部切换功能及蓄电池电压监测。(招标人提供不小于1kW的交流380V供电电源。)

- 预润滑、润滑油预热，冷却水预热。

- 发电机除湿器自动投入功能。

    - 模拟试验功能

柴油发电机组在备用状态时，模拟应急段母线电压低至25%额定电压或失压状态，能够按设定时间快速自起动运行试验，试验中不切换负荷，柴油发电机应具有按预先设定的带负荷百分比自动分担负荷的功能。但在试验过程中应急段母线实际电压降低至25%时能够快速切换带负荷。

  - 柴油发电机组的性能要求

    - 运行要求

柴油发电机组能通过运行方式选择开关，选择柴油发电机组所处状态。运行方式选择开关有下列四个位置即“自动”、“试验”、“手动”、“零位”。

    - ★起动要求

应保证柴油发电机组起动的快速性和成功率。柴油发电机组的起动方式为电起动。电起动方式的电源，采用全密封免维护阀控铅酸蓄电池，蓄电池的浮充装置具备在线小电源浮充和快速充电的两种自动充电功能。

蓄电池的容量满足连续起动6次的用电量要求。

在报价人所提供的现场条件下，机组一次启动成功率不小于99%。

    - 控制

控制屏增加品牌要求（深海）

柴油发电机组具有就地控制屏控制和电站中央控制室远方停机控制方式。

电源的正常切换是利用柴油发电机组的馈电回路断路器和变电站电源母线上的工作电源进线断路器相互电气联锁实现。当柴油发电机组接到由中控室发出的停机指令后自动停机或现场手动停机。

    - 柴油发电机组保护

- 机组超速保护、声光报警、停机关油门。

- 润滑油压低声光报警，停机关油门。

- 低压闭锁过流保护声光报警，停机关油门。

- 发电机过负荷保护声光报警。

- 发电机差动保护声光报警，停机关油门。

- 冷却水温高声光报警。

- 润滑油温高声光报警。

- 日用油箱油位低声光报警。

- 发电机事故跳闸声光报警。

- 过电压保护声光报警，停机关油门。

- 过电压保护动作于发电机出口断路器跳闸并灭磁。

- 柴油机保护：柴油机装设水温过高，机油油压过低，超速保护，保护动作于停机；装设水温高，油压低，润滑油高温，日用油箱油位低，水位低等保护，保护动作于信号。

    - 信号

信号系统按装设地点可分为：就地控制盘上信号（采用声光报警）和电站中央控制室信号；按故障性质分为：预告信号和事故信号。预告信号用电铃，事故信号用蜂鸣器。

报价人提供预告信号参考值，事故信号跳闸值。用于跳闸回路的发讯器（压力开关、温度开关）与测量一次元件分开。

- ）当柴油发电机组出现以下故障之一时，将实现保护停机并发出声光报警，信号引入电站中控室：

  - 机油压力低

  - 机组超速

  - 过起动（三次起动失败）

  - 发动机温度过高

  - 发电机差动保护

  - 发电机超压或欠压

- ）出现下列情况之一时，机组将发出声光报警，信号引入电站中控室：

- 跳闸：过电流，短路，电压过高，失压

- 电池电压低

- 低水温

- 燃料液位低

- 机油压力低预警

- 发动机高温预警

- 充电器故障

- 低水位

- ）发电机出口断路器合、跳，保安电源馈线断路器合跳，位置信号接点（1开1闭）信号引入电站中控室。

    - 测量

发电机电气回路应装设下列测量表计：

- 交流电流表

- 交流电压表

- 功率因数表

- 有功功率表

- 频率表

- 启动电机直流电压表

- 电池电压表

- 计时表

- 励磁电压表

- 选择开关

- 电动转速表

- 机油压力表

- 机油温度表

- 冷却水温度表

注：1 交流及直流仪表准确等级1.5%。

2柴油发电机电流、电压、有功功率和频率经变送器输出4-20mA引至信号引入电站中控室。

    - 柴油发电机组发电机励磁系统

发电机配用PMG励磁方式。励磁系统为快速反应的永磁无刷励磁系统，对于自动励磁调整装置，满足以下条件：

- 静态电压调整率：			≤±0.5％

- 暂态电压调整率：			≤±2％

- 稳定时间：					小于1.0秒

- 电压波动率：				≤±0.25％

- 顶值电压系数：				＞1.5

- 励磁调节装置：				自动和手动

    - 柴油发电机组通风冷却方式

柴油发电机组的通风方式以轴向通风方式为主，柴油机冷却方式采用闭式循环水冷却，一次水冷，二次采用散热器风冷，不需外供水源。冷却水的水质以生活水为主。补水箱和冷却水管中加防冻液。发电机的冷却方式，为自然风冷，机组不需外供工业冷却水。

    - 柴油发电机组噪声

柴油机在排烟管路上应装设一级消音器。

    - 柴油发电机组及其配套设备的结构特点

机组提供整体型钢底架，并采取橡胶垫和地基弹簧减震器二级减震措施。基础设计可不考虑动载荷，地基要求普通惯性平台（8T），水平度不大于1%。

柴油发电机配电屏内空气断路器要求采用ABB或施耐德品牌。

由报价人提供其供货范围内设备之间的信号控制电缆及动力电缆，所供电缆均应采用B级阻燃耐火电缆。

油箱出油口要高于柴油机进油口0.1-0.6米，油箱离机组水平距离不超过8米。

电气屏包括控制屏和馈线屏，屏体应满足IP32的防护等级要求，仪表、信号、监测装置采用全屏蔽防护结构，屏内移动部位的连线采用带保护层的阻燃耐火金属软线。与测量表计配套的分流器、变送器的准确等级不低于0.5级，电流互感器的准确等级不低于0.5级；保护用的电流互感器应满足保护装置的要求。端子排采用凤凰端子。电气屏要有良好的接地措施。控制屏内元器件采用进口元器件，其中PLC采用施耐德产品。

柴油机配置日用燃油箱，安装于室内，容量不小于柴油发电机组连续满载运行8小时用油量。油箱设计和制造安装应符合相关标准，补油设备分别设有电动和手动装置，提供相应的管道附件（阀门，接头等）。

    - 柴油发电机安全和识别标志

1) 机组各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻应不低于：

冷态：

a) 环境温度为15~35℃时（相对湿度为45%~75%），绝缘电阻为2MΩ（400V）或2MΩ（230V）。

b) 环境温度为25℃时（相对湿度为95%），绝缘电阻为0.4 MΩ（400V）或0.3MΩ（230V）。

热态：绝缘电阻为0.5MΩ（400V）或0.3MΩ（230V）。

2) 机组各独立电气回路对地及回路间应能承受1min工频耐压试验电压数值（1000+2Un）×80%。

3) 机组应有良好的接地端子。

4) 识别标志：除控制箱外，凡具有内部接线的设备，均应在设备上附带有接线编号的原理图或接线图，设备的接线端头应具有相应于图纸的耐久标志或符号。设备内部的元件，应标有与图纸相应的元件代号。设备指示灯和控制按钮、开关等的颜色应符合有关规定。

    - 柴油发电机组成套性

1) 机组的成套性按满足本技术条件供货范围的要求。

2) 每台机组应随附下列文件：

a) 合格证；

b) 使用说明书，至少包括：

技术数据；

结构和用途说明；

安装、保养和维修规程；

电路图和电气接线图；

c) 备品清单：备件和附件清单；专用工具和通用工具清单；

d) 产品履历书或原厂出产证明书。

# 试验

柴油发电机组试验应按照本规范和相关标准有关条款进行，并符合下列要求：试验应出具详细记载测试数据的正式试验报告。

  - 出厂试验

柴油发电机每台出厂前必须在厂内完成的试验项目有：

- 外观检查；

- 测量绝缘电阻；

- 绝缘介电强度试验；

- 检查常温启动性能；

- 检查相序；

- 检查控制屏上各指示装置的工作情况；

- 检查空载电压整定范围；

- 测量电压和频率的稳态调整率；

- 测量电压和频率的波动率。

  - 现场试验

现场交接试验作为招标人验证机组质量合格，符合标准和本技术要求的依据，并作为支付凭证。交接试验项目有：

- 检查外观和完整性并作标志检查；

- 测量绝缘电阻（冷态、热态）；

- 绝缘介电强度试验；

- 检查相序和一、二次接线正确性；

- 检查常温启动性能和低温启动性能；

- 机组连续空载运行试验（测空载电压整定范围等）；

- 机组连续负载运行试验（12小时）；

- 测量电压和频率的稳态调整率和波动率；

- 测量燃油消耗率和机油消耗率；

- 试验各控制和保护装置动作的正确可靠性等；

- 测量三相负载的不平衡率；

- 检查控制屏上各指示装置的工作情况；

- 测量振动；

- 测量噪声；

- 功率试验；

- 排气质量、流量和温度的测定。

以上试验均由报价人负责组织实施。

# 技术文件要求

- 随投标文件一起提供的一般性资料，包括型式试验报告（有效期内）、特殊试验报告、鉴定证书、安装使用说明书、总装图、主要技术参数等。

- 在技术协议签订10天内，报价人向招标人提供下列图纸资料及其AutoCAD格式的电子文档U盘2份。

  - 总装图。

  - 基础安装尺寸图。

  - 吊装图。

  - 铭牌图。

  - 运输运装示意图，包括运输尺寸等。

  - 主要部件等结构装配图、说明书等。

- 供货时，开箱资料除了6.1条所规定的图纸资料外，还应提供下列资料，均为一式8份：

  - 安装、运行、维护、修理说明书(中文或中英文对照，并提供电子版)；

  - 部件、易损件、备品备件及专用工器具清单；

  - 出厂试验报告、产品合格证等。

- 报价人提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标人。

- 报价人应提供柴油发电机的电子版三维模型（含相关的连接件），提供的电子版三维模型格式为：*.sldprt、*.sldasm、*.prt、*.asm、*.dxf、*.x_t、*.igs、*.cgr等格式。模型元素的几何信息：对应的建筑实体和详细几何特征及关键尺寸，应表现必要的细部特征及内部组成 ；模型元素的非几何信息：构件应包含在项目后续阶段 （如施工算量、材料统计、造价分析等应用）需要使用的详细信息，包括：构件的规格类型参数、主要技术指标、主要性能参数等。报价人若不能自行完成电子版三维模型设计工作，则应委托具备甲级设计资质的设计单位根据最终布置设计方案，针对本工程进行专项设计。

# 包装、运输、安装及质量保证

  - 包装

  - 要严格按照报价人给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。报价人应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

  - 制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

  - 包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标人的订货号和发货号。

  - 运输

- 设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由报价人负责赔偿。

- 在运输时，应将可动部分保持在一定的固定位置。

- 单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

- 整体产品或分别运输的部件,都要适合于运输及装卸的要求。

- 报价人应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

- 随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

  - 安装指导

报价人在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

  - 质量保证

- 全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。报价人应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。

- 报价人应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，报价人应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

- 订购的新型产品除应满足本标准外，报价人还应提供该产品的鉴定证书。

- 报价人应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括报价人的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标人根据运行经验指定报价人提供某种外购零部件, 报价人应积极配合。

- 附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

- 报价人应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

# 设备技术参数和性能要求响应表

报价人应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表9-1）中“报价人保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “报价人保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表12-1：技术差异表。

注：1. 打“*”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

表9-1：柴油机标准技术参数表

| 序号 | 项目 | 招标人要求值 | 报价人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 | 涡轮增压型柴油机 |  |  |
| 2 | 气缸数 | 报价人填写 |  |  |
| 3* | 耗油量（g/kW·h） | 报价人填写 |  |  |
| 4* | 润滑油消耗量（L/h） | 报价人填写 |  |  |
| 5 | 调速器 | 采用电子调速器 |  |  |
| 6 | 冷却方式 | 自带风扇水箱闭式循环冷却 |  |  |
| 7* | 连续满负荷额定值（kW） | 报价人填写 |  |  |
| 8 | 额定速度（转/分） | 报价人填写 |  |  |
| 9 | 缸径/冲程（mm） | 报价人填写 |  |  |
| 10 | 总排气量(L)/min | 报价人填写 |  |  |
| 11 | 润滑油牌号 | 报价人填写 |  |  |
| 12 | 压缩比 | 报价人填写 |  |  |
| 13 | 系统内润滑油油量（L） | 报价人填写 |  |  |
| 14 | 满负荷时的排气温度（℃） | 报价人填写 |  |  |
| 15 | 油箱容量（m3） | 报价人填写 |  |  |

表7-2： 发电机参数

| 序号 | 项目 | 招标人要求值 | 报价人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |  |
| 2* | 形式 | 固定型，三相同步 |  |  |
| 3* | 输出功率 | 500kW |  |  |
| 4* | 备用功率 | 550kW |  |  |
| 5* | 功率因数 | 0.8(滞后) |  |  |
| 6* | 相数 | 三相 |  |  |
| 7* | 额定频率（Hz） | 50Hz |  |  |
| 8* | 额定电压 | 400/230V（可调） |  |  |
| 9* | 额定转速（r/min） | 报价人填写 |  |  |
| 10* | 励磁装置 | 采用无刷励磁(带自动电压调节) |  |  |
| 11 | 控制电源电压 | 24V直流电源 |  |  |
| 12 | 接线方式 | 三相四线Y形绕接 |  |  |
| 13* | 励磁方式 | 报价人填写 |  |  |
| 14 | 发电机总效率（包括摩擦损耗，铁芯损耗，鼓风损耗和励磁损耗）(%) | 报价人填写 |  |  |
| 15* | 定子的绝缘（等级） | H级 |  |  |
| 16* | 定子的额定温升（℃） | 报价人填写 |  |  |
| 17* | 转子的绝缘（等级） | H级 |  |  |
| 18* | 电压调整器 | 数字式调压 |  |  |
| 19* | TIL（电话干扰系数）（%） | <2 |  |  |

表7-3： 机组性能参数

| 序号 | 项目 | 招标人要求值 | 报价人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组额定工况效率（%）： | 97 |  |  |
| 2 | 开机指令发出后加至满载（感性）的时间（s）： | 10 s |  |  |
| 3* | 噪声级别（dB）: | 机组1m处矩形平行六面体表面平均A计权声压≤70dB(A) |  |  |
| 4* | 1.1倍Se过载运行时间（h）： | 1 |  |  |
| 5* | 稳态电压调整率（%）： | ±2.5% |  |  |
| 6* | 瞬态电压调整率（%）： | <+20，－15 |  |  |
| 7* | 电压稳定时间（s）： | 1.5s |  |  |
| 8 | 电压波动率（%）： | ±1 |  |  |
| 9* | 稳态频度调整率（%）： | 0～5可调 |  |  |
| 10* | 瞬态频率调整率（%）： | ≤±10 |  |  |
| 11* | 频率突变稳定时间（s）： | 5 |  |  |
| 12* | 频率波动率（%）： | <±0.5 |  |  |
| 13 | 电压突变稳定时间（s）： | <2 |  |  |
| 14 | 恢复时间特性（s） ： | 0.5 |  |  |
| 15 | 波形失真(≤%)： | ≤5 |  |  |
| 16 | 日用油箱容积(m3) ： | 报价人填写 |  |  |
| 17 | 排烟温度（℃）： | 报价人填写 |  |  |
| 18 | 机组外形尺寸(mm)（长×宽×高） | 报价人填写 |  |  |
| 19 | 机组重量 | 报价人填写 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

# 备品备件及专用工具

  - 必须的备品备件、专用工具和仪器仪表

报价人应向招标人提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表10-1,要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品,与设备同型号、同工艺。

表10-1：必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（报价人填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气滤清 |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 机油滤清 |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

注：1、备品备件、专用工具和仪器仪表不限于以上所列，报价人根据实际需要填写。

2、合同签订时招标人保留对备品备件的数量与品种进行调整的权力。

3、备品备件随最后一批部件一并交货，安装过程中出现零部件损坏或缺损时，可用于及时替换。

4、报价人所提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应能满足招标人20年特许经营权期间内的需求。

  - 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

报价人向招标人推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表10-2。

表10-2：推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（报价人填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

# 主要元器件来源

表11-1：主要元器件来源一览表  （报价人填写）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求 |  | 报价人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格及特殊要求 | 数量 | 生产制造厂及型式、规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：主要元器件不限于以上所列，报价人根据实际情况填写。

# 技术差异表

报价人应将所供设备与本询价技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表12-1：技术差异表（报价人填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

报价人：                盖章：

# ★报价人提供的供货清单

报价人应根据招标文件要求向招标人分项提供每台（套）设备必须包含的供货清单。

报价人应认真仔细填写表13-1：供货清单，投标提供的设备性能和参数不应低于本招标文件的规定，未按表13-1分项提供供货清单的有可能认为供货不明确，将作废标处理。

13-1：供货清单（报价人填写）

| 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |

# 报价人需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，报价人应通过书面形式提交，并加盖公章。