## 询价书
运行保障中心询价书
序号 | 项目名称 |  | 主要内容
1 | 标题 |  | 重庆成渝高速公路有限公司 2021年缙云山隧道消防主管道更换安装工程项目询价书
2 | 前言 |  | 现就“重庆成渝高速公路有限公司2021年缙云山隧道消防主管道更换安装工程项目”进行公开询价，欢迎有相应供货、服务能力的企业，就下列产品和相关服务以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 工程/项目概况 | 主要内容 | 更换安装缙云山隧道DN150mm消防主管道2000米（隧道外东西口联络管道共300米，缙云山出城隧道入口至34号消防箱，约1700米），隧道内外DN150mm涡轮蝶阀6个，DN65mm消防箱分支管道40米含机三通、管件。
|  | 工程量 | 工程量清单：见附件1
数量为预估，以现场实际安装量据实结算
4 | 技术要求 | 功能需求 | 1、消防主管道采用DN150mm(管壁厚不小于4mm）双面热镀锌钢管，DN150mm涡轮蝶阀，详见工程量清单。
2、主管道采用沟槽式抱卡联接方式，分支管道采用机械三通+管件的连接方式，管道连接可靠，无漏水。
3、隧道内消防管道沿隧道右侧检修道靠墙8-10CM安装，按间隔3米调整及补充安装水泥支墩（利旧，少量补充），要求管道敷设纵向和水平高度一致。
4、隧道外消防管道按指定路由安装，跨越部分安装角钢支架，水平地面安装水泥支墩，总体安装稳固，美观，管道连接可靠，无漏水。
5、管道防腐，隧道内管道，涂刷防腐底漆1遍，灰色面漆1遍；隧道外管道，涂刷防腐底漆1遍，玻纤布缠绕1遍，黑色防腐面漆1遍，晾干后，再缠绕玻纤布1遍和黑色防腐面漆1遍。
6、拆除隧道内外旧管道，并运输至询价方指定地点堆放。
|  | 工期要求 | 1、总体工期20天（其中隧道内管道利用夜间封闭施工，工期7天，含洞口须占道施工部分）。 2、合同签订后，报价单位未按询价单位工期要求按时完工的，每超过1天，将罚款2000.00元（贰仟元整），以此类推。
5 | 报价要求 | 报价人资质要求 | 报价人应具备消防设施工程专业承包叁级及以上资质
|  | 报价人业绩要求 | 具备近三年隧道消防设施（管道）安装、维护工程业绩
|  | 最高限价 | 49.60万元
|  | 报价内容 | 所报单价应包括人工、材料、交通运输、机具设备、安全措施、税费、管理费、利润等为本工程实施而产生的各项费用，据实结算。
6 | 验收、质保及售后 | 验收标准 | 1、消防管道更换材料均应满足相关国家消防设施设备规范要求； 2、满足本次合同要求； 3、满足监理及询价单位现场验收工作要求；
|  | 售后服务 | 在缺陷责任期内，属于正常使用中出现的质量问题，供方应在接到故障电话后24小时内进行维修或设备更换，以供需方正常使用。
|  | 质保期 | 报价人就其产品提供不低于2年的缺陷责任期。
|  | 质保要求 | 质保期内未及时处理缺陷的，每发生一次，将从质保金中扣除2000.00元（贰仟元整）作为违约金，以此类推，直至扣除全部质保金。
7 | 支付条款 | 预付款 | 合同签订后，，在7个工作日内支付合同总价30%的预付款。
|  | 进度款 | 工程完工或设备安装调试完毕，验收合格后，7个工作日内支付合同总价65%的工程款。
|  | 质保金 | 工程总价的5%为质量保证金，工程质保期结束后，无质量问题，15个工作日后无息退还。
|  | 履约保证金 | 1、合同签订后须缴纳履约保证金，金额为合同总价3%，合同结束后15个工作日后根据履约情况无息退还； 2、在实施工程中，报价方如不服从询价方的各项管理制度、安全规定，询价方有权扣除履约保证金，每发生一次扣500元，以此类推； 3、如中标单位中标后无故放弃中标、中止合同或项目实施，履约保证金将全额扣除。
8 | 安全责任 | 保险 | 报价方设备和人员的相关保险，均由报价方自行投保，保险费由报价方承担（需向询价方提交投保复印件资料存档备查），施工中发生的一切安全责任事故均由报价方自行承担，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。询价方不承担任何责任。
|  | 施工安全 | 1、施工作业必须严格遵照电力行业安全作业规程和相关安全操作规程；施工中发生安全事故由报价方承担全部责任； 2、准备阶段报价方应提交行之有效的施工组织计划；施工阶段报价方应提前3天提交配合停电计划表及协调工作需求； 3、本工程施工期间，应有效保障收费站正常供电，采取切换作业，每次切换停电时间需在10分钟以内。任何因野蛮施工造成工期延误和停电事故情况的发生，由报价方承担全部责任； 4、报价方应对自己派驻现场的人员人身伤害和经济损失负责。 5、如发生人身伤亡事故或其他重大安全事故，将扣除伍仟元履约保证金。
1、因隧道通行安全要求，此项工程因断水施工，需保证隧道除施工段以外隧道的消防用水正常； 2、施工人员要求穿戴反光背心、安全帽等； 3、施工材料及车辆在隧道内单侧摆停放，另一侧为应急通道； 4、施工人员要求持证上岗。
9 | 其他条款 | 现场考察 | 若有需要联系技术负责人。
|  | 答疑 | 报价方如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价方可组织集体答疑。
|  | 账户 | 中标单位请于合同签订后将履约保证金汇入我司账户：重庆成渝高速公路有限公司（开户行：招商银行重庆杨家坪支行 帐号：999004552210505）。
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件恕不接受。
|  | 报价截止时间 | 2021年7月21日15时（北京时间）
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：400039
|  | 开标时间及地点 | 报价截止时间既开标时间，报价地点既开标地点，报价方如不能按时到达开标地点，即被视为认同开标结果。
|  | 评标方法 | 经评审的最低投标价法
|  | 联系人 | 技术部分：吴志红 联系电话：（手机）18908375416 商务部分：罗 斌 联系电话：（手机）13608306933
10 | 附件 | 工程量清单 | 见附件1
|  | 报价函 | 见附件2
|  | 确认书 | 见附件3

## 附件1工程量清单
附件1
缙云山隧道消防主管道更换安装工程量
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 工程量 | 备注
1 | 热镀锌钢管 | DN150(管壁厚不小于4mm）双面热镀锌 | 米 | 2000 | 采用沟槽抱卡联接方式，费用单价包含管道之间连接件、与分支DN65管道连接工作，隧道内主管道及东西口联络管道更换安装及旧管道拆除（含隧道外联络管道300米）
2 | 热镀锌钢管 | DN65(管壁厚不小于4mm）双面热镀锌 | 米 | 40
3 | 涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 6 | 隧道内3个、隧道口2个、东口联络管道1个（蝶阀品牌：上治、沪标、华立、海鹰）
4 | 钢卡 | DN150 | 个 | 450
5 | 钢卡 | DN65 | 个 | 65
6 | 机三通 | DN150*65 | 个 | 40
7 | 机三通 | DN65*25 | 个 | 40
8 | 钢卡式弯头 | DN150 | 个 | 40
9 | 钢卡式弯头 | DN65 | 个 | 40
10 | 钢卡式法兰盘 | DN150 | 个 | 16
11 | 橡胶软接头 | DN150 | 个 | 4
12 | 消火栓 | DN65 | 个 | 15
13 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 10
14 | 水泥支墩 |  | 个 | 200
15 | 角铁支架 | ∠40 | 套 | 100
16 | 玻纤布 |  | 米 | 1000 | 隧道外连接管道采用三油两布
17 | 黑色防腐底漆+黑色防腐面漆 |  | KG | 120
18 | 防腐底漆+灰色面漆 |  | KG | 240
19 | 稀释剂 |  | KG | 240
注：以上为预估工程量，按监理现场收方量据实结算。

## 附件2报价函
附件2：
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心
在仔细阅读了贵公司关于《2021年缙云山隧道消防主管道更换安装工程项目询价书》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
报价表
序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合 计 （元） | 备注
1 | 热镀锌钢管 | DN150(管壁厚不小于4mm）双面热镀锌 | 米 | 2000 |  |  | 采用沟槽抱卡联接方式，费用单价包含管道之间连接件、支墩及与分支DN65管道连接及配套阀件的更换工作（含隧道外联络管道300米）
2 | 热镀锌钢管 | DN65(管壁厚不小于4mm）双面热镀锌 | 米 | 40
3 | 涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 6 |  |  | 隧道内3个、隧道口2个、东口联络管道1个（蝶阀品牌：上治、沪标、华立、海鹰）
4 | 钢卡 | DN150 | 个 | 450
5 | 钢卡 | DN65 | 个 | 65
6 | 机三通 | DN150*65 | 个 | 40
7 | 机三通 | DN65*25 | 个 | 40
8 | 钢卡式弯头 | DN150 | 个 | 40
9 | 钢卡式弯头 | DN65 | 个 | 40
10 | 钢卡式法兰盘 | DN150 | 个 | 16
11 | 橡胶软接头 | DN150 | 个 | 4
12 | 消火栓 | DN65 | 个 | 15
13 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 10
14 | 水泥支墩 |  | 个 | 200
15 | 角铁支架 | ∠40 | 套 | 100
16 | 玻纤布 |  | 米 | 1000 |  |  | 隧道外连接管道采用三油两布
17 | 黑色防腐底漆+黑色防腐面漆 |  | KG | 120
18 | 防腐底漆+灰色面漆 |  | KG | 240
19 | 稀释剂 |  | KG | 240
20 | 安装调试 |  | 项 | 1
21 | 管理费 |  | 项 | 1
小计（元） | [6 empty] | 不含税
税费（元） |  |  | 项 | 1
合计（元）
大写（人民币）：
注：以上为预估工程量，按监理现场收方量据实结算。
所报合同单价应包括人工、材料、交通运输、机具设备、安全措施、税费、管理费、利润等为本工程实施而产生的各项费用。
报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：

## 附件3确认书
附件3:
确 认 书
我公司对本次询价书中的工程相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况都非常清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日