高速管家（重庆）实业有限公司

重庆高速集团综合办公楼工程专项服务外包项目

竞争性比选文件

比选人：高速管家(重庆)实业有限公司

二〇二一年十月

目  录

第一章  比选公告.................................................1

1.项目概况与招标内容..........................................1

2.比选申请人资格要求..........................................2

3.比选文件的获取..............................................3

4.响应文件递交时间及地址......................................3

5.响应文件装订及密封要求......................................3

6.发布公告的媒介..............................................4

7.联系方式....................................................4

第二章 资格审查条件..............................................6

第三章 评标办法（综合评估法）....................................7

第四章 合同条款及格式 ...........................................10

# 第五章 外包服务标准和要求、内容..................................16

# 第六章 考核的组织与实施..........................................22

第七章 比 选 响 应 文 件.........................................29

# 第一章  比选公告

高速管家（重庆）实业有限公司重庆高速集团综合办公楼工程专项服务外包项目比选公告

本比选项目高速管家（重庆）实业有限公司重庆高速公路集团综合办公楼工程专项服务外包项目招标，该项目已由高速管家（重庆）实业有限公司批准实施，资金自筹，项目出资比例为 100% ，比选人为高速管家（重庆）实业有限公司。项目已具备招标条件。现就项目比选有关事宜告知如下：

## 1.项目概况与招标内容

1.1项目概况：项目位于重庆市渝北区银山路66号，重庆高速公路集团有限公司办公大楼，办公面积为45584.7平方米，主楼层27层、群楼5层。物业共用部分具体包括：房屋的承重结构（包括：基础、承重墙体、梁柱、楼盖等），非承重结构的分户墙外墙面，屋盖、屋面、大堂、公共门厅、走廊、过道、楼梯间、电梯井、垃圾通道、污水管、雨水管、楼道灯、避雷装置等。物业共用设施、设备的维修、养护、运行和管理。具体包括：共用的上下水管道、落水管、污水管、垃圾道、共用照明、天线、中央空调、高压水泵房、建筑智能化、配电房、水泵房、锅炉房、热水机组等安装工程设备设施、楼内消防设施设备、电梯等。附属配套建筑和设施、设备的维修、养护和管理，包括所有计费面积的区域、道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、停车场等内容。

1.2招标内容：（1）物业共用部分的日常维修、养护和管理。（房屋的承重结构，非承重结构的分户墙个墙面，屋盖、屋面、大堂、公共门厅、走廊、过道、楼梯间、电梯井、垃圾通道、污水管、雨水管、楼道灯、避雷装置。（2）物业共用设施、设备的日常维修、养护、运行和管理。具体包括：共用的上水管道、落水管、污水管、垃圾道、共用照明、天线、中央空调、高压水泵房、建筑智能化、配电房、水泵房、锅炉房、热水机组等安装工程设备设施、楼内消防设施设备、电梯等；（3）附属配套建筑和设施、设备的维修、养护和管理，包括所有计算建筑面积的区域、道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、停车场等。(4)会议室会议灯光、音响调试及其它弱电系统的管理（具体公司内容见第五章）。（5）配备人员空调工1名、电梯工1名、弱电工3名、配电运行工3名、综合维修工4名，年龄要求50岁以内，全部都需持证上岗。

1.3服务时间：本次招标大楼公共区域工程专项服务外包项目的招标期限从2021年11月1日起，采取1+1模式进行，第一年服务时间未10个月，第二年续签合同需根据前一年度的综合考核分数来决定是否续签下一年度合同，且公司项目如提前结束，公司于外包单位合同也自动结束。高速管家（重庆）实业有限公司每月在支付服务前期对服务工作进行考评，并根据考核的最后得分的分值支付对等的服务费。如连续两个月考核不合格，比选人有权终止合同。

1.4最高限价

本项目投标最高总限价为人民币62.48万元（服务期：2021年11月1日-2022年8月31日）。比选申请人不得超出本项目比选人发布的最高总限价，否则按否决投标处理。比选申请人根据比选人给出的限价结合市场、企业自身情况等条件自主报价。

## 2.比选申请人资格要求

2.1比选申请人须同时满足以下资质及业绩要求：

2.1.1资质要求：

比选申请人应具有独立的法人资格，有效的营业执照，须提供复印件并加盖投标人公章。

2.1.2财务要求

2020年财务状况良好且无亏损。提供2020年的财务审计报告（表），复印件加盖投标人公章。

2.1.3信誉要求

具有良好的商业信誉，在近三年在经营活动中没有重大违法记录，比选申请人须提供国家企业信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）中未被列为失信惩戒名单的网页截图，并加盖比选申请人公章。

比选申请人出具处于正常营业状况并未有被责令停业、取消投标资格、财产被冻结以及比选申请人未处于破产状态，近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。

2.2本次招标不接受联合体投标。

2.3与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。

## 3.比选文件的获取

凡有意参加竞标者，请于挂网时间起至比选截止时间前，在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）下载比选文件、澄清、修改、补充通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在比选申请人全部知晓有关比选过程和全部内容。

## 4.响应文件递交时间及地址

（一）比选时间：2021年10月22日下午14：30分时。

（二）比选地址： 重庆市北部新区香锦路4号7楼 。

## 5.响应文件装订及密封要求

5.1响应文件份数要求

响应文件（正本1份，副本1份）。副本可为正本的复印件，正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样）。

当正本与副本不一致时，以正本为准。

注：未按上述要求提供的，按否决投标处理。

5.2响应文件装订要求

响应文件的正本与副本应分别装订成册，统一采用胶装装订。否则，比选人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。响应文件应编制目录，并且从目录开始逐页标注连续页码。

5.3响应文件密封要求

响应文件装入“响应文件”大袋中，密封并在大袋上加盖比选申请人单位公章，一个大袋装不下的，可使用多个大袋分册封装。大袋未按如下要求密封的，比选人应该拒收。

应在“响应文件”大袋封套上写明如下内容：

比选人名称：

比选申请人名称：

（项目名称）响应文件

在     年  月  日  时  分前不得开启

## 6.发布公告的媒介

本次比选公告在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）上发布。

## 7.联系方式

比 选 人：高速管家（重庆）实业有限公司

地    址：重庆市渝北区香锦路4号6层

联 系 人：王老师

联系电话：023-89186705、18680831759

# 第二章 资格审查条件

1.资格审查条件（资质最低要求）

企业资质要求

比选申请人应具有独立的法人资格，有效的营业执照，须提供复印件并加盖投标人公章。

注：须提供有效的营业执照的复印件或扫描件，加盖投标人公章。

2.资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

比选申请人2020年财务状况良好且无亏损。

注：须提供具有资质的会计师事务所或审计机构审计2020年

3.资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求 信誉要求. 1. 投标申请人未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产等状态； 2. 投标申请人自2013年1月1日以来未因发生过重大安全责任事故或重大质量事故、或重大合同纠纷被相关行政监督部门通报过； 3. 投标申请人自2013年1月1日 以来未因发生骗取中标和严重违约及工程质量问题或其它原因被相关行政监督部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内； 4. 投标申请自2013年1月1日以来，未因对农民工工资、材料采购、工程分包等款项不能按期支付而受到相关行政主管部门处罚且目前正处于处罚期内。 注：上述要求由投标人自行提交情况说明及承诺书，经招标人查实，若承诺事项与实际不符，则将被取消投标资格或中标资格。 5.近三年（2013年1月1日起至投标截止之日止）投标人、法定代表人和项目经理具有行贿犯罪记录不得参加本工程投标（投标人无须对该条承诺，由检察机关在投标截止时间后查询，并以检察机关提供的记录为准）。.

具有良好的商业信誉，在2019-2021年在经营活动中没有重大违法记录，投标人提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单、“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒对象系统查询结果证明材料并加盖投标人公章。 投标人出具处于正常营业状况并未有被责令停业、取消投标资格、财产被冻结以及投标人未处于破产状态，近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。

# 评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

本次将所有资格审查标准、否决投标情形以及评标标准方法等在第三章“评标办法”中集中，未集中在此评标办法内的其他内容均不得作为重大偏差（或否决投标）的评标依据。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人 排序方法 | 按照本章规定的评标办法进行评审，任何否决投标条款的依据只能来源于本章节的内容。 如出现得分（精确到小数点后两位）相等时，依次按以下原则确定第一中标候选人： （1）以评标价低的比选申请人优先； （2）如果报价相同，则以比选申请人提供的单个业绩合同金额较大的确定第一中标候选人。 （3）如单个合同金额也相同时，则由比选人研究确定第一中标候选人。 |
| 2 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照上的名称一致 |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人签字、盖章处按比选文件格式相应位置要求签字、盖章。 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第五章“响应文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 响应文件的签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |
| 3 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“资格条件审查”规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“资格条件审查”规定 |
| 4 | 响应性评审标准 | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，响应文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 投标报价 | 投标报价不得高于比选人公布的最高限价。 |
| 5 |  | 分值构成 (总分1OO分) | （1）投标报价：60分 （2）商务部分：20分 （3）技术部分：20分 |
| 5.1 | 投标报价评分标准A （60分） | 投标总报价 （60分） | （1）评标基准价计算方法：通过初步评审的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为评标基准价。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 确认后的评标基准价在本次整个评标过程保持不变，不随通过初步评审的投标人数量发生变化。 - 评标价的偏差率计算公式： 偏差率＝100%×（投标总报价-评标基准价）/评标基准价 注：偏差率得分保留2位小数，小数点后第3位按四舍五入原则进行。 （3）投标总报价得分 如果投标人的评标价≥评标基准价，则评标价得分＝60-偏差率×100×E1； 如果投标人的评标价＜评标基准价，则评标价得分＝60＋偏差率×100×E2； 其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；本项目设置E1=0.2，E2=0.1。 注：得分保留2位小数，小数点后第3位按四舍五入原则进行。 |
| 5.2 | 商务部分评分标准B （20分） | 综合实力 （10分） | 1. 现场人员中具有1个空调证的得2分，不满足得0分。（提供证书复印件和比选申请人为其缴纳的近3个月的社会保险缴纳凭证，并加盖比选申请人公章） 2. 现场人员中具有1个电梯证的得2分，不满足得0分。（提供证书复印件和比选申请人为其缴纳的近3个月的社会保险缴纳凭证，并加盖比选申请人公章） 3. 现场人员中具有8个电工证的得2分，不满足得0分。（提供证书复印件和比选申请人为其缴纳的近3个月的社会保险缴纳凭证，并加盖比选申请人公章） 4.现场人员中具有人力资源和社会保障相关部门颁发一级注册消防工程师资格证书及以上的得2分，不满足得0分。（提供证书复印件和比选申请人为其缴纳的近3个月的社会保险缴纳凭证，并加盖比选申请人公章） 5．现场人员中具有人力资源和社会保障相关部门颁发机电工程师证书的得2分，不满足得0分。（提供证书复印件和比选申请人为其缴纳的近3个月的社会保险缴纳凭证，并加盖比选申请人公章） |
|  |  | 企业业绩（10分） | 2018年至今，比选申请人具有工程维修服务业绩，提供一个得2分，本项最高得10分。（提供合同复印件加盖比选申请人公章） |
|  | 技术部分评分标准C （20分） | 技术部分 （20分） | 结合本项目的规划布局，提交整体的工程维护服务方案。完善、可行的得20分；较完善、较可行的得15分；方案一般的得10分；不提供的得0分。 |
| 6 | 比选申请人得分 |  | 比选申请人得分=A+B+C |
| 7 | 评标结果 |  | 比选申请人的综合得分A+B+C,对通过初步评审的比选申请人按照比选申请人总得分（报价+商务+技术）由从高到低的先后顺序推荐3名中标候选人，不足3名则按相应家数推荐中标候选人。 |

# 合同条款及格式

甲方：

法定代表人（或授权代理人）：

地址：

乙方：

法定代表人（或授权代理人）：

地址：

根据甲方的工作需要，乙方为甲方提供物业外包服务。为明确双方的权利和义务，依据中华人民共和国有关法律、法规规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则，签订本合同。

第一条 服务内容

项目概况：项目位于重庆市渝北区银山路66号，重庆高速公路集团有限公司办公大楼，办公面积为45584.7平方米，主楼层27层、群楼5层。物业共用部分具体包括：房屋的承重结构（包括：基础、承重墙体、梁柱、楼盖等），非承重结构的分户墙外墙面，屋盖、屋面、大堂、公共门厅、走廊、过道、楼梯间、电梯井、垃圾通道、污水管、雨水管、楼道灯、避雷装置等。物业共用设施、设备的维修、养护、运行和管理。具体包括：共用的上下水管道、落水管、污水管、垃圾道、共用照明、天线、中央空调、高压水泵房、建筑智能化、配电房、水泵房、锅炉房、热水机组等安装工程设备设施、楼内消防设施设备、电梯等。附属配套建筑和设施、设备的维修、养护和管理，包括所有计费面积的区域、道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、停车场等内容。

工作内容：（1）物业共用部分的日常维修、养护和管理。（房屋的承重结构，非承重结构的分户墙个墙面，屋盖、屋面、大堂、公共门厅、走廊、过道、楼梯间、电梯井、垃圾通道、污水管、雨水管、楼道灯、避雷装置。（2）物业共用设施、设备的日常维修、养护、运行和管理。具体包括：共用的上水管道、落水管、污水管、垃圾道、共用照明、天线、中央空调、高压水泵房、建筑智能化、配电房、水泵房、锅炉房、热水机组等安装工程设备设施、楼内消防设施设备、电梯等；（3）附属配套建筑和设施、设备的维修、养护和管理，包括所有计算建筑面积的区域、道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、停车场等。(4)会议室会议灯光、音响调试及其它弱电系统的管理。

项目配备人员空调工1名、电梯工1名、弱电工3名、配电运行工3名、综合维修工4名，年龄要求50岁以内全部都需持证上岗。

第二条 服务期限、地点

1.服务期限：

本合同期限从2021年11月1日起，采取1+1模式进行，第一年服务时间未10个月，第二年续签合同需根据前一年度的综合考核分数来决定是否续签下一年度合同，同时续签费用根据项目总费用进行合理化调整，且公司项目如提前结束，公司于外包单位合同也自动终止。

2.服务地点：

项目位于重庆市渝北区银山路66号，重庆高速公路集团有限公司办公大楼。

第三条 服务费与支付方式

1、乙方按甲方要求保质保量完成委托业务。经每月服务完后次月【】日前由甲方对乙方上月的服务品质及质量进行考核，根据考核得分等级支付乙方服务费，乙方根据每月最终确认的得分等级对应的服务费金额开具6%的增值税专用发票及相应的附件，递交甲方审查无误后【】日内支付上个月的服务费用。（考核标准根据服务标准和要求、内容及考核实施细则进行考核，分值为P,分别按下列对应标准执行最终的服务费；当80分>P≥75分时，扣取当月服务费1100元；当75分>P≥70分时，扣除当月服务2200元；当P<70分时，扣除当月服务3300元，同时甲方责令乙方限期整改，未按照整改期限进行整改或整改后仍不符合甲方有要求的，甲方有权拒绝支付当月服务）。

2、甲、乙双方之间发生的本合同项的一切费用均以人民币结算，支付时，甲方应按照本合同约定将相应款项转入乙方指定的账户。乙方收款账号信息如下：

开户名：

开户行：

账  号：

乙方收款账户信息发生变更的，应自变更之日起3日内书面通知甲方，否则，由此所导致的全部损失及责任均由乙方自行承担。

3、发票的开具

（1）在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间且不承担任何违约责任。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及全部损失等。

（2）乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及全部损失等。

（3）本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

（4）合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

第四条 权利义务

1.甲方权利义务

（1）甲方有权检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，定期听取乙方关于本合同履行情况的报告；且甲方有权根据日后实际情况的变化要求乙方建立和完善相关制度。

（2）甲方对乙方工作人员有权进行必要的资格审查，可直接参加面试挑选，甲方有录用建议权，乙方所招聘人员需要符合甲方要求。

（3）对乙方违反法律、法规和政策的行为，提请有关部门处理。

（4）按照规定定期支付物业管理费及其它的相关费用

（5）甲方需要乙方提供增值服务，乙方提供6%的增值税专用发票及相应的附件。

2.乙方权利义务

（1）乙方根据甲方的实际情况和要求，安排工作人员从事物业外包服务，工作能力需满足甲方提出的管理和服务要求，否则，甲方有权要求乙方更换工作人员，以确保外包服务工作有效开展。

（2）根据有关法律、法规及本合同约定内容为甲方提供物业服务。

（3）本合同终止时，乙方必须向甲方移交所委托管理的全部物业及其各类档案资料。乙方同时应将其自有物品立即搬迁清除，不得故意留存占据。

（4）涉及专业性较强或国家相关法律、法规有明确强制规范要求的，乙方可向甲方提交书面申请与建议，在得到甲方批准同意后，可以委托经国家或行业认可的第三方专业服务企业进行专项服务，（如：电梯维保、消防设施设备检测等）。

（5）未经甲方同意，不得擅自在物业管理区域内从事物业管理服务以外的活动。

（6）乙方应遵守甲方有关保密规定，不得翻阅、外传甲方未向外部公布的文件、资料及其内容。

（7）接受物业管理主管部门、其它相关政府部门及甲方的监督、指导。

（8）法规政策规定由乙方承担的其他责任。

（9）配合甲方做好上级或相关业务指导部门的检测工作。

（10）乙方员工工作期间及前后发生工伤事故或非工伤以外的事故全部由乙方承担，乙方应与服务人员签订劳动合同，并办理何种用工手续，承担用工/用人主体责任，如因用工不当，给甲方制造损失由乙方承担；

（11）乙方人员要统一着装，以貌整洁、语言文明，佩戴甲方公司名牌，遵守甲方各项内部规章制度；

（12）乙方及乙方服务人员未能按照约定或甲方要求服务，或乙方及乙方服务人员原因，给甲方造成任何损失的，乙方承担全部赔偿责任；

第五条 违约责任

（1）乙方逾期完成服务工作，应支付合同总额千分之三/天的违约金，违约金累计计算，违约金在未付服务费中扣减。逾期超过【】天，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约金【】元，同时乙方应赔偿甲方全部损失（包括直接损失和间接损失）。

（2）乙方未按照合同约定条款配置人员的，甲方根据情况扣除相应的服务费，同时乙方在人员递补时间不能超过3个工作日，超过一日按合同总价的【0.3】%，支付甲方违约金并赔偿给甲方造成的全部损失（含直接损失和间接损失）。

（3）如出现不能满足甲方或具体服务对象维护要求的情况，甲方可要求乙方限期改进，逾期未改进或改进后仍不能满足甲方或具体服务对象要求，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约金【】元，同时乙方应赔偿甲方全部损失（包括直接损失和间接损失）。

（4）若乙方未按本合同约定全面履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定或甲方要求，则甲方有权要求乙方限期进行整改或拒付相应费用，并要求乙方向甲方支付违约金【】元，对甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。

（5）乙方不具备合法经营资质，或在合同签署时不提供或提供虚假的相关资质文件的，甲方有权解除合同，乙方除应全额退还甲方已付款项外，由此产生的一切损失和责任，由乙方承担。

（6）本合同期有效期内，未经甲方书面同意，乙方不得擅自将本合同项下服务私自转包、分包给第三方。若甲方发现乙方有私自转包、分包行为，则甲方有权单方解除本合同并拒绝支付任何费用，对甲方造成损失的，乙方还需承担赔偿责任。

第六条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同时，应第一时间告知对方。受不可抗力影响的一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低限度。

第七条 变更、解除和终止

1．甲乙双方协商一致可变更本合同，但应采用书面形式。

2．有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的。

（2）因一方违约致使合同无法继续履行，另一方可以解除合同。

3.甲方若需在本合同规定服务内容之外增加其它服务内容或甲、乙双方若需对本合同的相关条款进行增删、修改，甲、乙双方可协商另行签订补充协议。

第八条 争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应友好协商解决，如不能达成一致意见，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

第九条 其他

1.保密：本合同的各项条款属于双方经营活动内容, 任何一方未经对方当事人书面允许不得对外泄露。

2.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。本合同一式肆份，甲方叁份，乙壹份，具同等法律效力。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或授权代表：                              或授权代表：

签订时间：                                签订时间：

本合同签订地点：重庆市渝北区

# 外包服务标准和要求、内容

工程专项服务外包项目需要需要配备人员空调工1名、电梯工1名、弱电工3名、配电运行工3名、综合维修工4名，负责大楼的工程服务工作。具体包含但不仅限于以下内容：

一、服务内容

（1）楼体建筑共用部分的日常维修、养护和管理。包括：房屋的承重结构（包括：基础、承重墙体、梁柱、楼盖等），非承重结构的分户墙外墙面，屋盖、屋面、大堂、公共门厅、走廊、过道、楼梯间、电梯井、垃圾通道等。

（2）物业共用设施、设备的日常维修、养护、运行管理。包括：共用的上下水管道、落水管、污水管、垃圾道、共用照明、避雷装置、天线、中央空调、高压水泵房、建筑智能化、配电房、水泵房、锅炉房、热水机组等安装工程设备设施、楼内消防设施设备、电梯等。

（3）附属配套建筑和设施、设备的维修、养护和管理。包括：所有计算建筑面积的区域、道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、停车场等。

二、服务质量要求

（1）房屋设施完好率为100%，房屋零修、急修及时率（即接到报修任务后，15分钟之内赶到现场，临修工作及时完成，急修工程不过夜）为100%；各种标识明显（如停车位、出入口、楼层号、消防通道）；

（2）房屋外观完好整洁，外墙清洗、公共内墙、楼道粉刷应根据甲方需要组织清洗和粉饰。（费用由甲承担）

（3）设备设施完好率为100%，并做到：配备有上岗资质的专业人员24小时值班；设备运行、电梯、空调、通风按甲方约定时间运行；对共用设施设备进行日常管理和按生产厂家的技术要求制定维修、保养计划；电梯、空调专业维保由甲方指定（费用甲方承担）；对共用设备设施定期组织巡查，做好巡查记录；属于小修范围的，及时组织修复，属于大、中修范围或者需要更新时编制维修和更新计划，及时进行维修和改造；设施、设备标识齐全，责任人明确；操作维护人员严格执行设施、设备的操作规程及保养规范，保证设施、设备运行正常；消防设备设施完好，可随时启用，消防通道畅通；设备房保持整洁通风，无跑、冒、滴、漏现象；办公区道路平整，主要道路及停车场交通标志齐全、规范；路灯、楼道灯完好率不低于98%，并按业主要求定时开关。

（4）物业共用部分的日常维修、养护和管理。（房屋的承重结构，非承重结构的分户墙个墙面，屋盖、屋面、大堂、公共门厅、走廊、过道、楼梯间、电梯井、垃圾通道、污水管、雨水管、楼道灯、避雷装置。）；

（5）共用设施、设备的维修、养护、运行和管理；（具体包括：共用的上水管道、落水管、污水管、垃圾道、共用照明、天线、中央空调、高压水泵房、建筑智能化、配电房、水泵房、锅炉房、热水机组等安装工程设备设施、楼内消防设施设备、电梯等。）

（6）附属配套建筑和设施的维修、养护和管理；（包括所有计算建筑面积的区域、道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、停车场等。）

（7）会议室设备安装布置，灯光、音响调试及会中跟进服务；（电脑、投影仪、录音等）

（8）甲方移交会议设备保管；

（9）公区能耗管控及项目节能降耗；

（10）协助甲方做好与水、电、气等行业部门的联络工作；水电气抄表，代甲方缴纳费用；

（11）部门员工的招聘、培训、管理；

三、工作流程表

各岗位工作流程

| 岗位 | 作业时间 | 工作流程 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 08:20—08:30 | 上班签到 | 在签到本上签到实际到岗时间 |
|  |  | 员工着装整理 | 按公司着装标准着工装，保持工装整洁 |
|  |  | 交接班 | 交接清楚设施设备情况、工具钥匙等相关物品 |
|  | 08:30—08:35 | 晨会 | 总结、计划前后24小时工作，讨论及反馈工作中的问题。 |
| 空 调 工 | 08:35—09:00 | 根据季节调节空调控制面板 | 认真填写签到表 |
|  |  | 巡视办公区各区域设施设备 | 及时处理发现的问题，不能立即处理的问题及时反馈给综维领班，认真填写巡查记录、值班记录 |
|  | 9:00—12:00 | 巡查附楼各区域设施设备 | 及时处理发现的问题，不能立即处理的问题及时反馈给综维领班，认真填写巡查记录、值班记录 |
|  |  | 巡查机房各区域设施设备 |  |
|  |  | 巡查空调机房 | 检查空调机房设备运行情况，每日双时整抄录运行参数 |
|  |  | 巡查冷却塔及楼顶设施设备 | 检查管道、阀门、排水口、冷却塔等有无跑冒滴漏堵等异常现象 |
|  |  | 巡查风机控制室消防水压 | 检查风机控制室开关、供电状态及有无异响异味等抄录消防水压力 |
|  |  | 协助综维工完成应急维修、保养任务、领导安排的其他临时任务 按光照调节照明及遮阳 | - 按作业文件中维保标准执行 - 双时整抄录运行参数 - 及时根据光照及领导要求调整照明及遮阳 |
|  | 12:00-13:30 | 午餐及应急处理 | 关注空调运行情况 |
|  | 13:30-17：00 | 检查并清洁空调机房、消防水泵房、各风机控制室等相应划分清洁区域 | 1、检查各设施设备有无跑冒滴漏堵、异响异味等现象 2、认真按《工程清洁责任区域表》规定区域、频次及要求做清洁 |
|  |  | 协助综维工完成应急维修、保养任务、领导安排的其他临时任务 按光照调节照明及遮阳 根据实际情况关闭空调主机 | 1、按作业文件中维保标准执行 2、双时整抄录运行参数 3、及时根据光照及领导要求调整照明及遮阳 |
|  | 17:00-17:15 | 抄录水、气表止数 | 1、读数准确，2、抄录及时 |
|  | 17:15-17:30 | 班后会；签退 | 总结本班工作情况，安排值班工作要点和当日应完毕的工作；认真填写签到表； |
| 综 维 、 配 电 工 | 08:15—08:35 | 设备现场检查，签到，交接班，班前会 | 检查设备运行状态和环境卫生，查看值班记录及物品。 |
|  | 08:35—18:15 | 做好能耗原始记录，协助综维工完成应急维修、保养任务、领导安排的其他临时任务 | 按时抄录运行参数，按维保作业标准参与维保。 |
|  | 18:15-19:00 | 晚餐及应急处理 | 关注甲方加班情况、联系主管部门是否需要空调和其他配合 |
|  | 19:00-20:30 | 完成白天不能进行的维保工作 | 1、按作业文件中维保标准执行，2、认真填写值班记录 |
|  | 20:30-21:30 | 巡视楼顶设施设备及风机控制室 | 及时处理发现的问题，不能立即处理的问题及时反馈给综维领班，认真填写签到记录、巡查记录、值班记录 |
|  |  | 巡视消防设施、各机房设施设备 |  |
|  | 21:30-次日6:30 | 值守空调值班室 | 检查空调机房设备运行情况，每日双时整抄录运行参数 |
|  | 6:30-7:30 | 冬夏季开启空调或锅炉 | 1、按作业规程操作，2、做好运行、值班记录 |
|  | 7:30-8:30 | 设备房清洁、做好交接班记录 | 交接清楚设施设备情况、工具钥匙等相关物品 |
|  | 8:30 | 班前会、签退 | 准确填写下班时间 |
| 设 备 领 班 | 08:30—08:35 | 主持班会 | 总结、计划前后24小时工作，讨论及反馈工作中的问题 |
|  | 8:30-9:00 | 巡查消防主机气瓶间设施设备 | 检查设备及机房清洁并做好相关记录 |
|  | 9:00-9:30 | 巡查空调机房、冷却塔、外墙石材等重要设施设备 | 检查设备及机房清洁并做好相关记录 |
|  | 9:30-10:00 | 审查空调值班记录、运行参数、水电止数等 | 检查记录是否规范、分析各项运行参数及时发现问题 |
|  | 10:00-12:00 | 完成应急维修、保养任务、领导安排的其他临时任务 | 按作业文件相关操作规程执行 |
|  | 12:00-13:30 | 午餐及应急处理 |  |
|  | 13:30-17:00 | 完成应急维修、保养任务、领导安排的其他临时任务 | 按作业文件相关操作规程执行 |
|  | 17:00-17:30 | 完成当天相关工作记录 | 填写值班记录、维备件领用和入库记录、培训记录、重点设备维修保养记录等 |
|  | 17:30 | 主持班后会、签退 | 准确填写下班时间 |
| 弱 电 工 | 08:30—08:40 | 设备巡查签到 | 1、每天巡查各责任区域内监控室、消防系统、音控室、车管系统、消防风机等弱电部分，要求巡查到位，每天两次对弱电系统的巡查签到，语言规范；处理报修。 |
|  | 08:40—09:10 | 设备清洁 | 2、要求设备地面清洁保持干净、设备无尘；检查标准手摸无灰尘 |
|  | 09:10—10:10 | 设备运行记录 | 3、按公司运行记录标准进行记录；；要求值班记录工整，要求全面整齐、清晰；无污迹； |
|  | 10:00—17:15 | 处理报修，日常会议接待 | 4、日常维护处理报修，按计划维保，如有接待等任务第一时间提前检查，保证设备处于正常状态，配合、协助综合维修处理及突发事件 |
|  | 17:15—17:30 | 填写值班记录、签退 | 5、正确填写值班记录 |
|  | 08:30—08:40 | 晨会、检查前日员工工作完成情况 |  |
|  | 08:40—09:10 | 设备现场与员工行为规范 |  |
|  | 09:10—10:10 | 跟进员工现场作业操作 |  |
|  | 10:00—17:15 | 接待项目报时保修报修，日常接待 |  |
|  | 17:15—17:30 | 填写值班记录、签退 |  |

- 四、设备板块管控要点

- （1）每日管控重点事项：

- A、每天召开班前、班后会，重点点评、分析、安排每日重点事项；

B、配电室设备：每日进行日常维护，每日巡查签到、负荷记录二次。

C、楼层配电箱：每日进行日常维护，每日巡查签到一次；

D、排污系统：每日进行日常维护，每日巡查一次。检查管理辖区排污口有无污水外溢；污水泵、浮球阀、否止回阀是否正常，水泵运转有无异常声响或大的振动，控制柜有无异响、异味，信号指示是否正常；

E、电梯系统：每日进行日常维护，每天巡查和日常使用状况记录一次：检查机房环境，电梯厅、轿门外观，轿厢内各附件设施（层楼信号灯、风扇、照明设备、警铃、电话、开关门按钮等），电梯开、关门，电梯平层是否正常，安全触板是否有效以及运行时有无异响等；

F、游乐、健身设施：每日进行日常维护，每天巡查一次：检查安全及功能状况。

- （2）每周管控重点事项：

- A、检查设备内务管理情况，及时处理违章行为，并做好相关记录；

- B、组织召开设备部门周例会，重点点评、讨论、分析每周设备管理动态、设备管理重点事项等。

- C、完成不少于2课时的员工培训。

- D、音响设备的检查、使用；

- （3）每月管控重点事项：

A、每月水、电、气用量抄录一次，代甲方缴纳相关费用；

B、排水系统：每月维修保养二次，对污水井、沉沙井开盖检查，并对浮渣、井底沉积物进行疏竣、清理；

C、电梯系统：

①每月进行一次月检查：系统检查机房内照明、应急、消防器材及运行环境是否符合要求，轿厢内附件设施、《乘梯须知》、《安全检验合格》和警示标志是否齐全、完好、正常，轿厢与值班室报警通话是否可靠有效，楼层按钮、楼层指示是否正常，电梯层门钥匙、机房钥匙、启动钥匙的保管及相关质量记录表格记录规范、存档情况。

②电梯维修保养：每月对维保单位是否按法规和合同约定的维保频次、工作内容实施进行监管并记录；

- C、每月组织召开一次设备管理会议，重点讨论、分析设备管理动态、设备管理重点事项等，整理重要工作汇总报甲方；

- （4）每季管控重点事项：

- 每季度组织召开项目设备管理分析会，重点分析季度设备动态、设备案例分析，分析原因及整改措施。

- （5）每半年管控重点事项：

A、配电室设备：每半年维修保养一次（2、4季度）：停电对配电室低压开关柜、接线端子紧固、除尘、检查低压开关分合闸操作是否灵活，仪表显示是否正常，电容无漏液、鼓肚现象等；

B、楼层配电箱：每半年专项维保一次：清洁、紧固、调整；

C、排水系统每半年维修保养一次：排水主管清掏、排水（污）管网刷漆；

D、每半年组织召开项目设备管理分析会，重点分析季度设备动态、设备案例分析，分析原因及整改措施，编制《半年度设备管理总结》等。

- （6）每年管控重点事项：

- A、排水系统：化粪池每年按计划定期专业清掏；

- B、电梯系统：每年3月前对管理区域的电梯年检一次；

- C、每年组织召开项目设备管理分析会，分析总结年度工作，评先评优，筹划来年工作，编制《设备年度工作总结》、《设备年度工作计划》等；

- (7)能源节能重要管控环节流程及频次

- A、用电控制：

- ① 调整电梯设备运行时段：8:00-20:00各楼栋电梯全部运行，20:00-8:00只运行1台；

- ② 夏季电梯机房空调开启时间:10:00-21:00。向甲方建议在各电梯机房加装空调时控器；

- ③环境路灯按、围墙灯、楼道路灯按季节（冬、夏）分时段控制（调整时控器）；

- ④ 专用配电室的电容补偿柜在未超过供电部门功率因素规定指标时，可暂不投用；

- ⑤ 草坪灯、射树灯、大楼灯灯饰工程平日停用，节日开启；

- B、用水控制：

- ① 环境绿化用水开关专人管理；

② 景观水池采用技术手段处理水质，减少换水频次；

五、服务区域：

重庆市渝北区银杉路66号，重庆高速公路集团有限公司办公楼

# 考核的组织与实施

（一）给排水综合量化考核标准

1、每日检查电源系统、控制系统、水泵运转部分的润滑情况，并做好记录，无检查、无记录的扣1分。

2、必须保证水泵运行平稳、无异响、电源指示无波动、控制箱清洁、开机时盘根滴水不超标。达不到要求的扣1分。

3、对供水系统的各项内容进行详细检查并作好各项记录。无检查、无记录的扣1分。

4、配合高速集团对物业管理的工作安排。如不配合每次扣2分。

5、每星期检查一次排污井，每年雨季来临之前必须彻底清畅排污系统，保证排污系统畅通，排污系统不畅扣3分。

6、日常巡查、维修、维保记录每月送高速集团综合办留存。没有按时上交记录扣2分。外委工作必须全程跟进，结束后在外委单上进行签字确认。责任人没有跟进、没有签字的各扣2分。

（二）中央空调综合量化考核标准

1、值班人员必须严格按照操作程序操作空调机组、水泵、控制装置等相关空调设备。不按操作规程操作每次扣2分。

2、定期对空调设备进行检修、维护及保养，必须如实作好记录，超过规定期限未作保养或记录有误扣2分。

3、设备必须清洁，不漏油、不漏水、不漏气，保持机房的干净整洁，如发现漏油、漏水、漏气每处扣2分。

4、机房及配电人员每3小时必须巡视一次设备运行情况，并作好详细记录。在规定时间内未作巡视或记录缺失扣1分。

5、冬夏两季对各公共区域空调新风机过滤网、风机盘管过滤网进行清洗，如没按规定进行清洗，每次扣2分。

6、根据有关设备管理规范，按时对中央空调进行维护保养，在规定时间内未作维护保养每次扣2分。

7、作好交接班记录，接班时提前10分钟进行，未按要求交接班或记录不实每次扣2分。

8、上班时喝酒、睡觉、擅离岗位者扣2分。

9、值班室保持清洁、卫生、采光、通风、照明良好，必须带证上岗，达不到要求者扣2分。

10、认真落实上级领导交办的工作，并作好记录，未按要求执行实施者每次扣2分。

11、交接班时设备发生故障，应由交班人负责处理，接班人协助处理，故障排除后，相关技术员验收合格后，交班者才能下班。达不到要求者扣2分。

12、日常巡查、维修、维保记录每月送高速集团综合办留存。没有按时上交记录扣2分。外委工作必须全程跟进，结束后在外委单上进行签字确认。责任人没有跟进、没有签字的各扣2分。

（三）电梯综合量化考核标准

1、电梯轿厢运行平稳，无抖动，摆动或异响现象。出现上述现象一次扣2分。

2、电梯轿厢电风扇，照明，各按键，楼层显示灯完好。抽查时发现问题，每台扣2分。

3、运行中电梯突发故障，物业人员须立即通知维保单位，并在10分钟内赶到现场处理故障。未按时赶到扣4分，未及时通知扣2分。

4、停、检修电梯须提前通知告示后方可执行（紧急情况除外），并在电梯最低层外门处设置警示牌。不符合者每项扣2分。

5、机电人员必须具备相应的专业资质，不符合要求者每人次扣2分。

6、日常巡查、维修、维保记录每月送高速集团综合办留存。没有按时上交记录扣1分。外委工作必须全程跟进，结束后在外委单上进行签字确认。责任人没有跟进、没有签字的各扣2分。

（四）设备设施维修综合量化考核标准

1、各种设备的运行、维护记录、报表及时准确。不合格者扣2分。

2、接到报修通知后，维修人员必须在10分钟内赶到现场。不及时者扣2分。

3、维修人员不能无故推诿本职工作。不合格者扣2分。

4、设备设施的巡查工作应及时，发现问题应及时处理，并作好记录，发现未及时处理者扣2分。

5、因客观原因，不能完成的本职工作，物业管理公司应积极配合外单位进行处理，并作好跟踪处理情况记录。不合格者扣2分以上。

6、遇突发事件，必须及时处理并汇报，不能无故推诿。造成严重后果者扣2分。

7、做出详细的设备月、季、年 保养计划，计划报交高速集团行政管理部，并严格按计划认真执行。抽查发现未按保养计划执行者扣3分。

8、严禁工程人员收受回扣或敲诈供货人员，如发现经查实扣2分。

9、各类设备日常巡查、维修、维保记录每月送高速集团综合办留存。没有按时上交记录扣1分。外委工作必须全程跟进，结束后在外委单上进行签字确认。责任人没有跟进、没有签字的各扣2分。

（四）供配电综合量化考核标准

1、保持室内照明灯具、事故照明灯、各柜指示灯及仪表状态良好。抽查发现同时坏2盏以上者扣1分。

2、设备运行记录、交接班记录必须完整、准确、清晰，如出现虚假，不符等，每次扣2分。

3、保持配电室内地面、设备、屏柜卫生清洁，不乱堆杂物，禁止吸烟现象。抽查时每发现一个烟头以上者扣1分。

4、配电室内配电柜操作开关设明显标志，停电拉闸，检修拉闸，必须事先通知有关单位（特殊及紧急情况除外），并挂警示牌。违者每次扣1分。

5、配电房内设备或线路的改变，必须上报集团行政管理部批准。违者每次扣1分。

6、停送电必须严格执行二人制（1人操作，1人监护），严格填写双票制（工作票、操作票）。不符合要求的扣1分。

7、停送电必须预先通知各部门及消防值班人员；停电时（线路停电除外）须确认电梯为无人状态，方可进行操作。违者每次扣2分。

8、停送电时间应在15分钟内完成（特殊情况除外）。达不到要求的扣1分。

9、确保发电机房内整洁，无乱堆现象及无烟头；保持机身洁净仪表清晰。抽查时发现不合格者每项扣2分。

10、保持发电机组水箱水位，油箱油位正常，燃油充分，蓄电池电压正常，连接头无松动，及时检查机油并更换机油。不合格者每项各2分。

11、发电机每月进行空载运行不低于15分钟时间，并详细填写运行记录。不合格者每项扣2分。

12、设备维修时应设警示牌，维修完毕后，必须做到随手清制度，必要时须及时通知清洁人员现场处理。未清理现场者扣2分。

13、临时用电须向集团行政管理部申请，在指定开关处搭接。未经申请私搭者，每次扣2分。

14、带电作业时，须作好绝缘处理，并在有临护人的监护下方可工作。违者每次扣2分。

15、拆出临时用电时，必须恢复原样，并作好绝缘处理。未恢复或未作绝缘处理者扣2分。

16、必须建立完善的维护保养计划，按计划进行月保养、季度保养、半年保养、年度保养并于维保合同到期前一个月进行提醒。无保养计划一项扣1分，没有按时提醒扣1分。

17、日常巡查、维修、维保记录每月送高速集团综合办留存。没有按时上交记录扣1分。外委工作必须全程跟进，结束后在外委单上进行签字确认。责任人没有跟进、没有签字的各扣1分。

四、办公楼能耗管理细则

（一）照明系统管理

1、每天早晨8：00将必要照明的开关打开，不需打开的一律不开；每天下午5：30准时将公共场所的照明设施一律关掉（安全通道除外）。未及时处理扣1分。

2、景观灯冬季每日关灯时间为早上7：00，开灯时间为晚上7：00，夏季每日关灯时间为早上6：00，开灯时间为晚上8：00。未及时处理扣1分。

（二）空调系统管理

1、夏天28℃（一、二楼达26℃）以上启动空调送冷气，冬天低于10℃送暖气；换季期间，最低温度15℃以下，上午开机，12：00后停机。不按要求每次扣2分。

2、空调运行时，早上8：00开机，每天下午5：00关机，将所有公共场所的空调开关关闭。空调温度：夏季统一控制在26℃以上；冬季统一控制在20℃以下。不按要求每次扣2分。

（三）自来水管理

1、所有供水、用水设备无长流水现象。发现一处扣2分。

2、水龙头或水管损坏发生漏水时，水龙头2小时内维修到位，水管24小时内维修到位。达不到要求扣2分。

3、其他大型管件发生漏水，2小时内控制水流，48小时内修复到位。达不到要求扣2分。

4、热水锅炉的开机时间为早上8：00，关机时间为下午5：00，不按要求每次扣2分。

5、喷泉每日开启时间为早上8：00－9：00，下午5：00－5：30，不按要求每次扣2分。

（四）电梯管理

每晚6：00以后关闭1号梯和3号梯，早上7：00开机。周六、周日全天关闭1号梯和3号梯（如有会议或领导参观等特殊情况除外）。不按要求每次扣2分。

工程管理月度综合（随机）考核统计表

考评部门：                     考评人：                   考评时间：

| 序号 | 考评项目 | 扣分（款）（金额） | 具体扣分（款）项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备操作维护管理 |  |  |  |
| 2 | 办公楼能耗管理 |  |  |  |
| 3 | 综合管理 |  |  |  |
|  | 总扣分数 |  |  |  |
|  | 考评分数 |  |  |  |
|  | 扣款事项 |  |  |  |

工程管理满意度调查表

考评单位：                 考评总分：                     考评时间：

| 序号 | 项 目 | 满意度分值考评 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100-95 | 90-95 | 85-90 | 80-85 | 75-80 | 70-75 | 70以下 |
| 1 | 会议服务管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备操作维护管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公楼能耗管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 楼区交通管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 员工面貌及 工作态度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 意见建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明：满意度分值将作为物业费用支付档次的重要指标，请认真打出具体分数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 响应文件格式

正本（或副本）

高速管家（重庆）实业有限公司重庆高速集团综合办公楼工程专项服务外包项目

比 选 响 应 文 件

比选申请人： 　　　　      　　（盖单位公章）

年   月   日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或法人代表的授权委托书

三、资格审查资料

四、评分项资料

## 投标函

- 我方已仔细研究了  高速管家（重庆）实业有限公司重庆高速集团综合办公楼工程专项服务外包项目竞争性比选文件的全部内容，愿意以投标总报价为人民币（大写）         （¥        元），税率6%，服务期限为2021年11月1日至2022年8月31日10个月，并按合同约定提供物业外包服务。

2．我方承诺在比选文件规定的比选有效期内不撤销投标文件。

3．项目负责人：                。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内按合同完成规定的全部义务，并提供优质的服务。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月         日

## 法定代表人身份证明或法人代表的授权委托书

- 1.法定代表人身份证明

比选申请人名称：

姓名：      性别：      年龄：    职务     系         （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附： 法定代表人身份证双面复印件

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

### 2.授权委托书

本人                （姓名）系                              （比选申请人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                    （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及授权委托代理人身份证明。

比选申请人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、资格审查资料

## （一）比选申请人营业执照复印件

（二）2020年财务状况表

- （三）比选申请人的信誉情况

### 信誉承诺书

致：        （比选人）

1、我单位参加              （项目名称）的投标，对以下内容作出真实性承诺：

（1）未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；

（2）在最近三年内未有骗取中标或严重违约或重大经营安全质量问题的；

（3）具有良好的商业信誉，在2018年-2021年在经营活动中没有重大违法记录，在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单、“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒对象

（4）投标人处于正常营业状况并未有被责令停业、取消投标资格、财产被冻结以及投标人未处于破产状态，近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2、我公司在响应文件中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司的响应文件符合第四章 合同条款及格式规定，响应文件中没有比选人不能接受的条件。

比选申请人:                  （盖章）

年   月   日

## 四、评分项资料