## 询价书
重庆成渝高速公路有限公司 运行保障中心询价书
序号 | 项目 |  | 内 容
1 | 标题 |  | 成渝公司2021年隧道火灾报警系统维护项目
2 | 前言 |  | 重庆成渝高速公路有限公司拟实施"成渝公司2021年中梁山隧道火灾报警系统维护项目”，现就该项目进行询价，欢迎有相应资质和服务能力的企业，就相关服务以满足正式报价要求的企业进行监章密封方式报价。
3 | 主要内容 | 项目内容 | 1、定期对中梁山隧道、新中梁山隧道火灾报警系统进行维护巡检并出具运行及维修报告，各类设备的维护频次见附件2 2、提供火灾报警设备日常维修/抢修服务，费用据实结算，报价时需提供配件维修单价（含线路检查费用）。
|  | 维护要求 | 1、每2个月维护结束后提交维护资料，维护资料中包含清晰的巡检记录/照片；维护资料需要装订成册。 2、按附件4中的维保要求进行维护作业。
|  | 技术要求 | 详见附件4
|  | 工期要求 | 每个隧道封洞日完成单个隧道的维护（23:00-次日6:00）
4 | 报价要求 | 资质要求 | 报价人需具备独立法人资格，具备行政主管部门颁发的消防专项施工二级资质。本次报价 不接受分公司及联合体参与报价
|  | 业绩要求 | 近3年来高速公路大型隧道消防安装维护相关业绩（提供合同复印件于报价书内。）
|  | 人员要求 | 项目技术负责人要求持注册消防工程师证（1名），现场维护人员持消防设施操作员证（中级构筑员）（2名），附复印件（盖章）于报价书内。
|  | 报价内容 | 报价必须包含为完成询价单位要求所需的人力、设备、材料、运输、保管、安装调试、缺陷消除、质保，食宿等全部环节的所有费用，同时也包含根据重庆市行政主管部门要求布置必须安全措施所需的高速公路施工安全措施费。
|  | 缺陷责任期 | 更换的配件质保1年。
|  | 报价有效期 | 报价文件的有效期不低于90天。
|  | 限价 | 21.18万元
5 | 验收要求 | 验收标准 | 满足合同及项目相关的国家规范、技术要求、标准。
6 | 支付方式 | 预付款 | 无
|  | 进度款 | 每6个月进行一次支付，每次支付合同总价的50%
|  | 质保金 | 无
|  | 风险抵押金 | 1、合同签订后须缴纳风险抵押金，金额为5000元，合同结束后15个工作日后根据履约情况无息退还； 2、在实施工程中，报价方如不服从询价方的各项管理制度、安全规定，询价方有权扣除风险抵押金，每发生一次扣500元，以此类推； 3、如中标单位中标后无故放弃中标、中止合同或项目实施，风险抵押金将全额扣除。
7 | 安全责任 | 保险 | 报价单位设备和人员的相关保险，均由报价单位自行投保，保险费由报价单位承担（需向询价单位提交投保复印件资料存档备查），施工中发生的一切安全责任事故均由报价单位自行承担，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。询价单位不承担任何责任。
|  | 安全责任 | 随合同签订工程安全协议，若发生安全责任事故，报价方承担全部安全责任及相应经济损失，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜
|  | 施工安全 | 1、施工作业必须严格遵照电力行业安全作业规程和相关安全操作规程；施工中发生安全事故由报价方承担全部责任； 2、准备阶段报价方应提交行之有效的施工组织计划；施工阶段报价方应提前3天提交配合停电计划表及协调工作需求； 3、本工程施工期间，应有效保障收费站正常供电，采取切换作业，每次切换停电时间需在10分钟以内。任何因野蛮施工造成工期延误和停电事故情况的发生，由报价方承担全部责任； 4、报价方应对自己派驻现场的人员人身伤害和经济损失负责。 5、如发生人身伤亡事故或其他重大安全事故，将扣除全部风险抵押金。
|  | 现场答疑 | 报价单位如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价单位可组织集体答疑。
|  | 账户 | 询价单位账户：重庆成渝高速公路有限公司（开户行：招行重庆杨家坪支行 帐号：999004552210505）。
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前签章密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件概不接受。
|  | 报价截止时间 | 2021年6月3日15时
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：400039
|  | 开标时间及地点 | 报价截止时间既开标时间，报价地点既开标地点，报价单位如不能按时到达开标地点，即被视为认同开标结果。
|  | 评标方法 | 在资质、业绩及人员资格满足要求的前提下，经评审的最低评标价法
|  | 联系人 | 技术部分：曾心 联系电话：15086664515（手机） 商务部分：罗斌 联系电话：13608306933（手机）
9 | 附件 | 确认书 | 见附件1：确认书
|  | 报价函1 | 见附件2：报价函
|  | 报价函2 | 附件3：维修配件报价表
|  | 维保要求 | 附件4：维保要求
|  | 人员业绩 | 附件5拟派项目人员业绩简介
|  | 业绩简介 | 附件6业绩简介

## 附件1确认书
附件1
确 认 书
我公司对本次询价书中的工程相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况都非常清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日

## 附件2报价函
附件2：
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心
在仔细阅读了贵公司关于《2021年中梁山隧道火灾报警系统维护》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
分项一、 | 新中梁山隧道
序号 | 材料名称 | 品牌 | 型号及规格 | 维保频次 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
消防系统维保工程
一 | 电气系统
1 | CRT图文显示系统 | 保得威尔 | PTW-6650E | 每月一次 | 套 | 2 |  | 0
2 | 报警控制主机功能测试 | 保得威尔 | PTW-6650E | 每月一次 | 台 | 9 |  | 0
3 | 报警联动控制器功能测试 | 保得威尔 | PTW-6650E | 每月一次 | 台 | 9 |  | 0
4 | 联动设备功能测试 |  |  | 每月一次 | 套 | 1 |  | 0
5 | 直流消防电源 |  |  | 每季度一次 | 套 | 8 |  | 0
6 | 探测器报警测试 | 保得威尔 | PW-99P | 每月检测总量的10% | 个 | 56 |  | 0
7 | 火焰探测器 | 武汉理工 | GHT-1050-02 | 每月检测总量的10% | 个 | 163 |  | 0
8 | 手动报警按钮功能测试 | 保得威尔 | M650K | 每月检测总量的10% | 个 | 163 |  | 0
9 | 声光报警器功能测试 | 保得威尔 | P900A | 每月检测总量的10% | 个 | 163 |  | 0
10 | 模块功能测试 | 保得威尔 | PCM-9 PMM-9 | 每月检测总量的10% | 个 | 120 |  | 0
11 | 火灾报警系统线路测试 |  |  | 每半年测试一次 | 次 | 2 |  | 0
12 | 小计 | [6 empty] | 0
二 | 风机多线联动功能
1 | 多线联动控制柜 | 保得威尔 | POM-8C | 每月一次 | 台 | 2 |  | 0
2 | 多线联动风机 |  |  | 每季度测试一次 | 个 | 81 |  | 0
| 小计 | [6 empty] | 0
三 | 超细干粉灭火系统
1 | 气体报警主机功能测试 |  |  | 每月一次 | 台 | 8 |  | 0
2 | 紧急启停按钮测试 |  |  | 每季度测试一次 | 个 | 16 |  | 0
3 | 探测器测试 |  |  | 每月检测总量的10% | 个 | 56 |  | 0
4 | 气体声光报警器 |  |  | 每月检测总量的10% | 个 | 16 |  | 0
5 | 放气指示灯 |  |  | 每月检测总量的10% | 个 | 16 |  | 0
6 | 超细干粉灭火装置 | 图安 | FZX-ACT8/1.2 | 每季度一次 | 套 | 86 |  | 0
| 小计 | [6 empty] | 0
四 | 感温光纤报警系统
1 | 感温光纤报警主机 | 菲博泰 | FAS-D-2000 2KM4CH | 每月一次 | 台 | 2 |  | 0
2 | 感温光纤传感器 | 菲博泰 | 62.5/125 | 每月检测总量的10% | 米 | 6378 |  | 0
| 小计 | [6 empty] | 0
五 | 光纤光栅火灾报警系统
1 | 光纤光栅报警主机 | 理工光科 | TGW-380D | 每月一次 | 台 | 6 |  | 0
2 | 光纤光栅报警探测器 | 理工光科 | TGW-380 | 每月检测总量的10% | 米 | 7800 |  | 0
| 小计 | [6 empty] | 0
六 | 防火卷帘及强切控制系统
1 | 防火卷帘 | 保得威尔 | PCM-9 PMM-9 | 每月检测总量的20% | 趟 | 24 |  | 0
2 | 非消防电源强切 | 保得威尔 | PCM-9 PMM-9 | 每月检测总量的10% | 回路 | 86 |  | 0
| 小计 | [6 empty] | 0
七 | 电气火灾监控系统
1 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 鑫豪斯 | XE3112 | 每月检测总量的10% | 只 | 960 |  | 0
2 | 电气火灾监控分机 | 鑫豪斯 | XE3010D/400 | 每月一次 | 台 | 9 |  | 0
| 小计 | [6 empty] | 0
八 | 气体灭火系统 | [7 empty] | 中心机房
1 | 柜式七氟丙烷 |  |  | 每月检测总量的50% | 套 | 2 |  | 0
2 | 七氟丙烷瓶组 |  |  | 每月检测总量的50% | 组 | 2 |  | 0
3 | 泄压装置检查 |  |  | 每月检测总量的50% | 套 | 2 |  | 0
4 | 选择阀功能测试 |  |  | 每月检测总量的50% | 组 | 2 |  | 0
| 小计 | [6 empty] | 0
九 | 防排烟系统
1 | 排烟风机功能测试 |  |  | 每月一次 | 台 | 8 |  | 0
2 | 加压送风机 |  |  | 每月一次 | 台 | 8 |  | 0
3 | 防排烟风口风阀动作测试 |  |  | 每月检测总量的20% | 个 | 24 |  | 0
4 | 强启按钮功能检测 |  |  | 每月检测总量的10% | 个 | 24 |  | 0
| 小计 | [6 empty] | 0
十一 | 合计 | [6 empty] | #N/A
分项二、 | 中梁山隧道
序号 | 材料名称 | 品牌 | 型号及规格 | 维保频次 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
消防系统维保工程
1 | 报警控制主机功能测试 | 海湾 | JB-QG-GST5000 | 每月一次 | 台 | 2 |  | 0
2 | 手动报警按钮功能测试 | 海湾 |  | 每月检测总量的10% | 个 | 139 |  | 0
3 | 火灾报警系统线路测试 |  |  | 每半年测试一次 | 次 | 2 |  | 0
4 | 火灾感温光纤线测试 |  |  | 每月检测总量的10% | 米
合计
总报价
| 项目 | 价格（元）
1 | 分项一
2 | 分项二
税金6%
总价

## 附件3维修配件报价
2021年中梁山隧道火灾报警维护项目维修配件报价表
分类 |  |  | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 使用部位 | 备注
新隧道消防电气 | 火灾自动报警系统 |  | 设备名称: 火灾自动报警系统
|  |  | 火灾报警控制器 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | JB-TG-PTW-6600 | 台 | 8 |  | 变电所、监控中心 | 7处变电所每处1台，监控中心1台
|  |  | 消防控制室图形显示装置 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | ProWorks | 台 | 2 |  | 监控中心 | 中梁山及二郎各1台。
|  |  | 消防多线联动控制柜 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 |  | 台 | 2 |  | 监控中心 | 中梁山6处变电所各3个，宋2变电所3个，监控中心2个。
|  |  | 点型光电感烟火灾探测器 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | PW-99P | 台 | 23 |  | 变电所 | 中梁山6处变电所各3个，宋2变电所1个，监控中心6个。
|  |  | 点型光电感温火灾探测器 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | PW-99T(A2) | 台 | 25 |  | 变电所、监控中心 | 7处变电所每处1台，监控中心1台
|  |  | 24V消防直流电源 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | 24V30A | 台 | 7 |  | 变电所
|  |  | 开关量信号中继器 | 武汉波仕电子有限公司 |  | 台 | 168 |  | 监控中心
|  |  | 手动报警按钮(综合盘) | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | M600K | 台 | 154 |  | 隧道内 | 左线78个，右线76个。
|  |  | 点型红外火焰探测器 | 武汉理工光科股份有限公司 | GHT-1050-03 | 台 | 154 |  | 隧道内 | 左线78个，右线76个。
|  |  | 编码声光报警器 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 |  | 个 | 154 |  | 隧道内 | 左线78个，右线76个。
|  |  | 输入\输出模块 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | PCM-9D | 个 | 210 |  | 隧道内
|  |  | 气体灭火接口 | 北京东方浩泽科技有限公司 | QCP001 | 台 | 8 |  | 隧道内
|  |  | 紧急启停按钮 | 配套 |  | 个 | 15 |  | 隧道内
|  |  | 放气指示灯 | 配套 |  | 个 | 15 |  | 隧道内
|  |  | 非编码声光 | 配套 |  | 个 | 15 |  | 隧道内
| 感温系统 | 隧道顶 | 设备名称: 隧道内感温检测系统
|  |  | 光纤光栅主机 | 武汉理工光科股份有限公司 | TGW-380D | 台 | 5 |  | 配电室内
|  |  | 光纤光栅线型感温火灾探测器 | 武汉理工光科股份有限公司 | TGW-380D-02 | 米 | 以监理计量为准 |  | 隧道内洞顶
|  | 电缆沟内 | 设备名称: 电缆感温检测系统
|  |  | 分布式光纤线型感温主机 | 北京菲博泰光电科技有限公司 | FAS-D-2000 | 台 | 2 |  | 变电所
|  |  | 分布式光纤线型感温火灾探测器 | 北京菲博泰光电科技有限公司 | FAS-D-2000 | 米 | 以监理计量为准 |  | 隧道内强电沟内
| 电气火灾监控系统 |  | 设备名称: 电气火灾监控系统
|  |  | 电气火灾监控设备 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | XE3010D | 台 | 8 |  | 变电所、监控中心
|  |  | 电气火灾监控探测器（含温度传感器、互感器） | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | XE3112SWL | 台 | 396 |  | 隧道变电所
消防水系统 |  |  | 设备名称: 配电室超细干粉灭火系统
|  |  | 悬挂式干粉灭火装置 | 重庆图安消防设备 有限公司 | FZX-ACT8/1.2-X | 具 | 76 |  | 变电所
老隧道 | 火灾自动报警系统 |  | 设备名称: 火灾自动报警系统
|  |  | 火灾报警控制器 | 海湾安全技术股份有限公司 | JB-QB-GST500 | 台 | 2 |  | 变电所、监控中心
|  |  | 手动报警按钮 | 海湾安全技术股份有限公司 | J-SAM-GST9121A | 套 | 139 |  | 隧道内
经评审的最低投标价法，以巡检维保报价为准，系统维修材料报价仅作为评标参考，不作为评标依据。

## 附件4维保要求
一、火灾自动报警系统的维护保养： 1、对火灾自动报警器（主机）的保养： 1.1.查看主机上每一个按钮、指示灯、各项功能是否正常。 1.2.查看主电源电压表上是否有24V，测试备用电源能否自动投入。 1.3.查看主机是否有反馈、巡检是否正常。 1.4对主机电路板、电源板等电子线路元器件加热除湿、扫灰、清洁、防灰尘静电。 1.5对主备电源充放电实验切换，增加电源的充电上限以延长电源寿命。 2、对探测器、手动报警按钮、模块的保养： 2.1.查看探测器、手动报警按钮、模块、广播的外形是否有损坏，安装有无松动。 2.2.探测器、手动报警按钮、模块的巡检指示灯是否正常巡检、间接闪烁，有无故障、误报现象。 2.3. 查看探测器、手动报警按钮、模块、广播的安装位置是否会被雨、水淋着，发现问题及时上报。 2.4对探测器积灰严重的进行吹扫，模块、手报、广播等接线头加固扫灰保证连接可靠，正负极绝缘良好。 3、巡查火灾自动报警系统的线路是否整洁，发现有脱落、凌乱的地方及时整理，并对由中间控制箱的总线及多线控制接口进行扫灰、加固，调测灵敏度。 4、对火灾自动报警系统联动的抽点测试： 4.1.测试感烟探测器：用测试感烟器对感烟探测器吹烟，30秒钟左右探测器的指示灯会快速闪烁红灯，说明报火警成功。用对讲机呼在控制中心的人员，确认主机是否有反馈报火警、确认联动是否成功，警铃、广播是否报联动成功。 4.2.测试感温探测器：用电热吹风机对感温探测器吹热风，温度上至60~80℃之间，30秒钟左右探测器的指示灯会快速闪烁红灯，说明报火警成功。用对讲机呼在控制中心的人员，确认主机是否有反馈报火警、确认联动是否成功，警铃、广播是否报联动成功。 4.3.测试手动报警按钮：用螺丝刀拆开手报按钮，30秒钟左右手报按钮的指示灯会快速闪烁红灯，说明报火警成功。用对讲机呼在控制中心的人员，确认主机是否有反馈报火警、确认联动是否成功，警铃、广播是否报联动成功。 4.4.测试中应详细记录时间、地点和测试过程中主机、探测器、手报的性能是否正常，对有问题的设备记录下来以便维修。 4.5.测试前通知各单位、部门，以免造成不必要的恐慌和混乱。 二、消防水系统的维护保养 1、对控制柜的保养： 1.1. 断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按扭动作应灵活可靠。 1.2. 检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好、紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。 1.3. 对控制柜电气绝缘测试、电源供给主备电源切换、三相平衡调整、接地连接加固等。 1.4. 清洁控制柜内外灰尘。 1.5. 合上总电源，检查电源指示应正常。 2、电机的保养 2.1. 外观检查应整洁，铭牌完好，接地线连接良好。 2.2. 拆开电机接线盒内的导线连接片，用500V兆欧表测试电机绕组相与相、相对地间的绝缘电阻值应不低于0.5兆欧。 2.3. 电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密 3、泵体的保养 3.1. 检查泵体应无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。 3.2. 补充润滑油，若油质变色，有杂质，应予更换。 3.3. 检查盘根密封情况，若有漏水应增加或更换石棉绳填料。 3.4. 联轴器的联接螺栓和橡胶垫若有损坏应予更换。 3.5. 紧固机座螺丝并做防锈处理。 3.6. 查看泵头接合器的橡胶垫片和电动机的扇叶，松动时进行紧固，有破损的应及时更换。 3.7. 如遇特殊情况，水泵叶轮损坏或轧入异物，需检查清理，则需拆下轴承体和尾盖，向后面拉出轴和叶轮，泵体及进出水接管不必拆动 4、对消防泵房的保养 4.1. 查看消防栓泵、喷淋泵是否在自动控制的位置。 4.2. 分别快速手动启动消防栓泵、喷淋泵，查看是否工作正常，有无异常的声音，对轴承及机械磨损部件加油。 4.3. 查看水压表是否在8Mpa左右，阀门和接头之间是否有漏水现象并及时紧固。 4.4. 对泵房内管体及气压罐进行缓慢放水减压后，再缓慢加压到工作值，检查漏水，漏气并及时调修。 5、湿式报警阀、压力开关、水流指示器等设备保养 5.1. 检查湿式报警阀上下腔压力平衡及压力表是否在同一刻度上，反复冲洗管网、拆卸大小过滤网清除杂质异物，调整泄压阀灵敏度保证有效的工作。 5.2. 检查水流指示器报警是否灵活并及时调整,模块接线有松动及时紧固。 5.3. 电接点压力表试验,查看各触点是否工作正常。 6、检查消防栓、喷淋管网 6.1. 巡查消防栓、喷淋管网上的各种闸阀、接头是否有漏水现象，用随身的扳手把螺丝拧紧。 6.2. 查看管体有油漆脱落的及时刷上。 6.3. 检查闸阀松紧，及时给丝杆加上黄油。 6.4. 对管网进行减压，让软接头，橡胶垫片、支架等松驰后，检查并加固各部件后再缓慢升压至正常值。 7、对消防箱的检查 7.1.查看消防箱是否完好，有无破损。 7.2.开箱检查：消防水带是否干燥、整洁，水枪头是否完好，消防栓口是否有漏水现象，并用螺丝紧固水带接头。 7.3. 检查记录表是否完好地贴在箱门的左上角。 8、相关阀门、管道及附件的保养 8.1. 各个阀门的开关应灵活可靠，及时给丝杆加油。 8.2. 止回阀动作应灵活，阀体内外是否漏水并及时调整。 8.3. 压力表指示准确，表盘清晰有损坏及时更换。 8.4. 检查管道及各附件外表，有裂纹，油漆脱落及时刷漆。 8.5 安全阀在超压时不能泄压，及时对安全阀弹簧加油，调校灵敏度，使其及时出水泄压。 8.6 检查信号是否长开状态，如有关闭及时打开；信号碟阀关闭后无报警信号时，检查是阀自身原因还是模块原因并加以修复。 8.6. 消防或喷淋管道内水质有浑浊、异味时，放空管网的水，启动消防泵或喷淋泵进行高压冲洗。 9、查看消防水池的水位，消防水箱的补水，发现水质较差时应重新补水。 10、查看室外消防栓口是否有无漏水现象，用栓头扳手拧紧，管体有油漆脱落的及时刷上。 11、查看水泵接合止回阀有无漏水现象，并及时调整，管体有油漆脱落的及时刷上。 三、防排烟系统的维护保养 1、风机房的检查 1.1 .查看风机是否在自动控制的位置。 1.2.手动启动风机，查看是否工作正常，有无异常的声音 1.3.查看阀门是否有卡死现象并及时加油保证阀门使用灵活，控制模块接线是否松动并及时紧固。 1.4.每半年给风机电机保养加油。 1.5.查看风机的扇叶，有破损的应及时更换；风机减震装置是否错位，连轴器是否偏离，并及时调校保证风机正常工作。 2、风口的检查 2.1 百叶风口是否完好，有损坏的应及时更换。 2.2 阀门是否能灵活开启，及时给传动机构加油。 四、防火卷帘门的维护保养 1、电控箱的保养 1.1 查看电控箱指示灯有无损坏，报警指示灯工作是否正常并及时修复。 1.2 对备用电源充放电试验，延长备用电源使用寿命。 1.3 对箱内电源板、电路板等电子原件进行扫灰、清洁、防灰尘静电。 2、卷帘传动机构的保养 2.1手动启动机械传动机构，查看是否工作正常，有无异常的声音。 2.2 启动传动机构运转应平稳，帘板应升降自如，及时给传动机构加油。 3、帘板与轨道的检查。 3.1 帘板与地面间隙大于20mm，应调整限位。 3.2 帘板下降时与轨道应无卡死现象，及时给轨道加油。 4、速放装置与手动拉链功能 4.1 电源切断后查看速放装置能否正常使用，并及时调整速放装置刹车片。 4.2 电源断电后，手动使用拉链应能使用卷帘门上升，并给手动葫芦加油。 五、气体灭火系统 1、灭火剂贮存容器保养 1.1灭火剂贮存容器表面防腐层是否完好，有脱落时及时做好防腐处理。 1.2对气体灭火剂贮存容器检查，灭火剂充装量不应小于设计充装量，不足时应通知甲方进行充装。 1.3贮存容器是否牢固可靠，发现有松动及时加固。 2、联动机构的保养 2.1查看控制模块的外形是否有损坏，安装有无松动 2.2查看电动阀是否灵活，及时做好扫灰、加油保养。 检查的内容都应做好记录，记录用表格方式，并存挡，做维护保养记录；维修的内容用文字记述的方式记录，详细说明维修的时间设备点、位置、维修人和维修方式等，并存挡，做维护保养记录。 。

## 附件5拟派项目人员业绩简介
拟派驻本项目人员业绩简介
1、项目技术负责人
姓 名 |  | 年 龄 | 学历
职 称 |  | 职 务 | 拟在本项目任职
毕业学校
主要工作经历
时 间 | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 | 证明人及电话
拟派驻本项目人员业绩简介
2、现场维护人员1
姓 名 |  | 年 龄 | 学历
职 称 |  | 职 务 | 拟在本项目任职
毕业学校
主要工作经历
时 间 | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 | 证明人及电话
拟派驻本项目人员业绩简介
3、现场维护人员2
姓 名 |  | 年 龄 | 学历
职 称 |  | 职 务 | 拟在本项目任职
毕业学校
主要工作经历
时 间 | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 | 证明人及电话

## 附件6业绩简介
业绩简介
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
合同价格
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
总监理工程师
证明人及电话
项目描述
备 注