重庆航发电力销售有限公司

电力设备维保及抢修分包项目

询价文件

询价人：重庆航发电力销售有限公司

发包人：重庆航发电力销售有限公司

二〇二一年八月

- 第一章 询价公告

- 电力设备维保及抢修分包项目询价公告

## 1.询价条件

本项目询价人为重庆航发电力销售有限公司，发包人为重庆航发电力销售有限公司。根据实际工作需要，现计划对电力设备维保及抢修分包项目采取公开询价方式确定服务单位。

## 2.项目概况与询价工作范围

2.1项目概况

随着我公司开展电力设备承装（修、试）业务的增多，为了优质高效的服务客户，计划将2021年8月至2022年8月（具体时间以合同签订时间为准）期间所取得的业务中部分工作分包，根据实际情况，本项目报价采用各项工作内容单项报价方式，根据当前业务开展情况，这1年期间分包金额不大于30万元。

2.2询价范围

2.2.1 10KV电力设备预防性试验，具体设备和工作内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器 | a.变压器高低压侧耐压试验；b.变压器高低压侧直流电阻测试；c.变压器绝缘试验；d.变压器变比试验。 |
| 2 | 高压开关柜 | a.母线及支柱瓷瓶绝缘测试；b.整体交流耐压试验；c.电源显示装置检查；d.“五防”性能检查；e.PT绝缘电阻测量；f.PT交流耐压试验；g.清洁柜内及电器设备灰尘。 |
| 3 | 真空断路器 | a.绝缘电阻测试；b.回路电阻测试；c.对地交流耐压测试；d.断口交流耐压测试。 |
| 4 | 避雷器 | a.绝缘电阻测量；b.泄漏电流测量。 |
| 5 | 高压电力电缆 | a.绝缘电阻测量；b交流耐压试验。 |
| 6 | 接地装置 | a.接地网检查；b.接地电阻测量。 |
| 7 | 安全防护用品用具 | 包含不限于高压验电器、绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套等的检验服务 |
| 8 | 微机保护/继电保护装置 | a.保护定值核对；b.保护定值传动试验。 |

2.2.2 电力设备抢修、故障处理。当中标人接到招标人的故障通知书或电话通知时，如故障现场在主城9区范围内应立即派员2小时到达现场对该故障进行排除。如故障现场在主城9区范围外，距离招标人所处位置（重庆市渝北区高

新园星光大道68号C1-9-1）200公里车程范围内，应立即派员3小时内到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，当故障修复期超过2天时，需在发现问题1小时内书面通知招标方工作

人员，中标方工作人员与招标方工作人员一同作好维修期的安全防范工作，同时中标人必增加技术力量，尽快修复故障。

此项工作只做响应时间及工作完成时效要求，不做报价，具体服务费用由中标人与招标人根据现场情况另行协商。

2.2.3 电力设备日常巡视。

## 3.报价人资格要求

报价人具有以下全部资质：

①具有独立法人资格。

②具有电力工程施工总承包三级资质。

③具有承装（修、试）五级及以上资质。

## 4.报价文件的递交

4.1报价文件递交地点：重庆航发电力销售有限公司安全生产技术部（地址：重庆市渝北区高新园星光大道68号C1-9-1）。

4.2报价文件递交截止时间：2021年8月27日15时00分（北京时间）。

4.3逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求密封的报价文件，将予以拒收。

4.4采用邮寄等其他方式递交报价文件的，所有风险由报价人自行承担。

## 5.发布公告的媒介

5.1本次询价公告及结果公示将在重庆高速公路集团官方网站（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

5.2凡愿意参加的潜在报价人，从公告发布之日起至报价递交截止时间前，在本项目公开询价公告中的获取方式（链接）自行下载。不管报价人是否下载，均视为已知晓公开询价文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接提交报价文件。

## 6.联系方式

询价人：重庆航发电力销售有限公司

地  址：重庆市渝北区高新园星光大道68号C1-9-1

联系人：涂老师

电  话：023-67684604

## 7.监督部门

监督部门：重庆航发电力销售有限公司财务资产部

联系电话：023-63207168

- 第二章 报价文件要求与评审办法

## 1.报价文件要求

1.1本项目单价最高限价及单价最高限价合计见报价表。报价人的单价报价不得高于单价最高限价、单价报价合计不能高于单价最高限价合计。否则其报价文件将被否决。其它要求详见报价表中的报价说明。

1.2报价文件内容格式详见第四章格式要求；装订采用A4纸幅面，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，目录、页码齐全，正副本分开装订，封面注明正副本字样。否则其报价文件将被否决。

1.3报价文件正本1份，副本2份，副本可以为正本的复印件。当副本与正本不一致时，以正本文件为准。

1.4报价文件正副本一并装入一个封套中，密封完好并在封口处加盖报价人单位公章，否则其报价文件将被否决。封套上应注明：重庆航发电力销售有限公司电力设备维保及抢修分包项目，报价文件在2021年8月27日 15时 00 分前不得开启。

## 2.评审办法

经评审的最低价法。评审小组对通过初步评审的报价人，按报价由低至高的顺序推荐中标候选人。若最低投标价相同的，由评审小组推荐中标候选人。

- 第三章 技术条款与合同签订

- 1.技术条款

| 序号 | 设备名称 | 工作内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器 | a.变压器高低压侧耐压试验；b.变压器高低压侧直流电阻测试；c.变压器绝缘试验；d.变压器变比试验。 | 试验过程严格按照中华人民共和国电力行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996执行 |
| 2 | 高压开关柜 | a.母线及支柱瓷瓶绝缘测试；b.整体交流耐压试验；c.电源显示装置检查；d.“五防”性能检查；e.PT绝缘电阻测量；f.PT交流耐压试验；g.清洁柜内及电器设备灰尘。 |  |
| 3 | 真空断路器 | a.绝缘电阻测试；b.回路电阻测试；c.对地交流耐压测试；d.断口交流耐压测试。 |  |
| 4 | 避雷器 | a.绝缘电阻测量；b.泄漏电流测量。 |  |
| 5 | 高压电力电缆 | a.绝缘电阻测量；b交流耐压试验。 |  |
| 6 | 接地装置 | a.接地网检查；b.接地电阻测量。 |  |
| 7 | 安全防护用品用具 | 包含不限于高压验电器、绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套等的检验服务 | 试验过程严格按照中华人民共和国电力行业标准《电力安全工器具预防性试验规程》DL/T 1476-2015执行 |
| 8 | 微机保护/继电保护装置 | a.保护定值核对；b.保护定值传动试验。 | 试验过程严格按照中华人民共和国国家标准《继电保护和安全自动装置基本试验方法》GB/T 7261-2016执行 |

2.验收标准

按照相关电气试验规范或标准完成上述电气设备试验，并出具试验报告。

3.合同签订

中标人直接与发包人（重庆航发电力销售有限公司）签订合同。按照重庆航发电力销售有限公司合同管理办法，拟订合同，须包含安全和廉政合同。若报价人中标后，无正当理由放弃中标或不按时签订合同的，报价人将被列入黑名单。

4.支付方式

合同生效后，在合同有效期内，每季度按实际发生工作量和中标单价计算应付金额支付一次。

- 第四章 报价文件格式

- 电力设备维保及抢修分包项目

报价文件

报价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人:（签字）

2021年8月   日

目  录

一、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况)或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

二、投标函

三、报价表

四、资格审查资料

五、项目方案及进度安排

六、其他资料

一、法定代表人身份证明或授权委托书

二、报价函

____________(询价人名称）：

1.我方己仔细研究了重庆航发电力销售有限公司电力设备维保及抢修分包项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）(¥)的总报价提供相关服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的报价文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）报价表；

（4）资格审查资料；

（5）项目方案及进度安排；

（6）其它。

报价文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函

为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应

询价文件的全部要求。

4.我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不撤销报价

文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询价文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.(其他补充说明）。

报价人：(盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

三、报价表

1.报价说明

（1）价格应按照本说明的要求报价，以人民币计价，单位为元，精确到个数位。

（2）报价表中的价格，应包括报价单位完成合同内容所需的人员的工资、奖金、五险一金、办公费、差旅费、资料费、试验仪器设备使用费、保险费、安全措施及专家评审费用、

（4）依据国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及重庆市的法规和规章的规定应由承包人缴纳的税金、费用均应按规定计入报价中。

（5）报价文件报价的“单价”由报价人填写。若报价人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。若某项费用不足以支付合同中约定的应支付费用，视为该项费用已包含在总报价中。

（7）报价在合同有效期内固定不变，即合同价格不因国家和地方政策调整、物价变动等因数的影响而调整。

- 2.报价表

| 序号 | 设备名称（10kV） | 工作内容 | 单价 （元） | 限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器 | a.变压器高低压侧耐压试验 |  | 300 |
|  |  | b.变压器高低压侧直流电阻测试 |  | 300 |
|  |  | c.变压器绝缘试验； |  | 300 |
|  |  | d.变压器变比试验。 |  | 300 |
| 2 | 高压开关柜 | a.母线及支柱瓷瓶绝缘测试 |  | 300 |
|  |  | b.整体交流耐压试验 |  | 300 |
|  |  | c.电源显示装置检查 |  | 200 |
|  |  | d.“五防”性能检查 |  | 200 |
|  |  | e.PT绝缘电阻测量 |  | 300 |
|  |  | f.PT交流耐压试验 |  | 300 |
|  |  | g.清洁柜内及电器设备灰尘。 |  | 200 |
| 3 | 真空断路器 | a.绝缘电阻测试 |  | 300 |
|  |  | b.回路电阻测试 |  | 300 |
|  |  | c.对地交流耐压测试 |  | 300 |
|  |  | d.断口交流耐压测试 |  | 300 |
| 4 | 避雷器 | a.绝缘电阻测量 |  | 300 |
|  |  | b.泄漏电流测量 |  | 300 |
| 5 | 高压电力电缆 | a.绝缘电阻测量 |  | 300 |
|  |  | b交流耐压试验 |  | 300 |
| 6 | 接地装置 | a.接地网检查 |  | 300 |
|  |  | b.接地电阻测量 |  | 300 |
| 7 | 安全防护用品用具 | 包含不限于高压验电器、绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套等的检验服务 |  | 45 |
| 8 | 微机保护/继电保护装置 | a.保护定值核对 |  | 260 |
|  |  | b.保护定值传动试验 |  | 240 |
| 10 | 电力设备日常巡视 | 中标人每次服务不少于2个相对固定的、熟悉电力施工及维护的工作人员。 |  | 300 |
| 合计 |  |  |  | 6845 |

四、资格审查资料

1.营业执照、法定代表人身份证明及授权委托书

2.资质证书

3.业绩证明

4.信用承诺书

*注：以上报价文件均需加盖鲜章并装订成册。装订采用A4纸幅面，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，目录、页码齐全。否则其报价文件将被否决。

五、信用承诺书模板：

信用承诺书

重庆航发电力销售有限公司：

我公司（报价人名称）参加了贵单位重庆航发电力销售有限公司电力设备维保及抢修分包项目的询价，自愿作出以下承诺：

1、询价截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市相关行政主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

3、我司在本资格审查部分中的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4、询价文件符合 “合同条款及格式”规定，询价文件中没有询价人不能接受的条件。

5、询价文件符合 “技术标准和要求”规定。

特此承诺。

报价人：         （盖单位法人章）

法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

六、其他资料

包含但不限于对项目的认识（结合项目背景、行业现状、最新规范等情况编制相应书面资料）、技术方案（结合项目需求，编制相应专项研究方案、工作程序等）、项目管理及质量保证措施（项目管理组织合理、管理体系完善、质量保证措施等）、进度计划与措施（总计划各关键环节的工期切实可行，保证工期的措施科学、可靠等方面),投标人业绩、人力资源配备、获奖情况等。