高速公路档案馆空调购置安装项目

竞争性比选函

各受邀单位：

高速集团拟通过竞争性比选方式，邀请你单位参加本次竞争性比选活动，有关事项如下：

**1．工作内容**

拆除高速公路档案馆内原有空调（空调设备、管道等所有构件），购置安装新空调（多联机及配件）。新购置的空调要满足档案馆库房管理温度要求（16℃－24℃）；项目工期为30日历天。

各单位须在7月6日前自行前往高速公路档案馆勘察现场（重庆渝北区新南路52号，联系人：王娜18996543402），再进行报价。

1. **投标人资格**

2.1投标人营业执照经营范围须具有空调销售安装资质，以营业执照经营范围为准。

2.2投标人所投产品必须在重庆市主城区范围内的苏宁、国美、重庆商社、京东等大型卖场在售品牌（须提供所在卖场授权经营的证明材料、卖场的详细地址、商场正门及所在专柜的照片，并加盖投标人单位公章）。

2.3若投标人为所投产品制造商的，则须按招标文件要求的格式提供资格声明原件，且不能再授权其他代理商或经销商参加本招标项目的投标；若投标人为所投产品代理商或经销商的，则须按招标文件要求的格式提供所投产品制造商针对本招标项目投标的唯一授权书原件。

1. **技术指标**

本次招标所要求提供的相关货物的技术要求（投标人提供的产品的技术参数必须满足或优于下表中的要求）详见下表：

| **序号** | **产品名称** | **数量** | **推荐品牌** | **技术参数** | **安装位置** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22P整体式多联机室外机 | 1 | 重庆市主城区范围内苏宁、国美、重庆商社、京东等大型卖场在售品牌：海尔、格力、美的 | 1．制冷量≥61.50kw  2．制热量≥69.00kw  3．制冷功率≤17.67kw  4．制热功率≤16.91kw  5．噪音≤62db  6．能效等级：一级 | 根据档案馆实际情况科学合理的确定 |
| 2 | 30P整体式多联机室外机 | 1 | 重庆市主城区范围内苏宁、国美、重庆商社、京东等大型卖场在售品牌：海尔、格力、美的 | 1．制冷量≥85.00kw  2．制热量≥95.00kw  3．制冷功率≤22.76kw  4．制热功率≤22.88kw  5．噪音≤65db  6．能效等级：一级 | 根据档案馆实际情况科学合理的确定 |
| 3 | 36P整体式多联机室外机 | 2 | 重庆市主城区范围内苏宁、国美、重庆商社、京东等大型卖场在售品牌：海尔、格力、美的 | 1．制冷量≥100.00kw  2．制热量≥112.00kw  3．制冷功率≤27.68kw  4．制热功率≤27.20kw  5．噪音≤66db  6．能效等级：一级 | 根据档案馆实际情况科学合理的确定 |
| 4 | 风管式室内机1 | 3 | 重庆市主城区范围内苏宁、国美、重庆商社、京东等大型卖场在售品牌：海尔、格力、美的 | 1．制冷量≥3.60kw  2．制热量≥4.00kw  3．制冷功率≤60.00w  4．制热功率≤60.00w  5．噪音≤35 db  6．风量≥600m³/h  7．能效等级：一级  8．特殊要求：设备自带冷凝水提升水泵，最大扬程1200mm | 登记复印室（套间）：1台+1台  配电室：1台 |
| 5 | 风管式室内机2 | 4 | 重庆市主城区范围内苏宁、国美、重庆商社、京东等大型卖场在售品牌：海尔、格力、美的 | 1．制冷量≥8.00kw  2．制热量≥9.00kw  3．制冷功率≤125.00w  4．制热功率≤125.00w  5．噪音≤35 db  6．风量≥1100m³/h  7．能效等级：一级  8．特殊要求：设备自带冷凝水提升水泵，最大扬程1200mm | 接收室：1台  办公室：1台  会议室：1台  CO2设备间：1台 |
| 6 | 风管式室内机3 | 9 | 重庆市主城区范围内苏宁、国美、重庆商社、京东等大型卖场在售品牌：海尔、格力、美的 | 1．制冷量≥12.50kw  2．制热量≥14.00kw  3．制冷功率≤260.00w  4．制热功率≤260.00w  5．噪音≤44 db  6．风量≥2000m³/h  7．能效等级：一级  8．特殊要求：设备自带冷凝水提升水泵，最大扬程1200mm | C区：4台  D区：4台  G区：1台 |
| 7 | 风管式室内机4 | 13 | 重庆市主城区范围内苏宁、国美、重庆商社、京东等大型卖场在售品牌：海尔、格力、美的 | 1．制冷量≥14.00kw  2．制热量≥16.00kw  3．制冷功率≤260.00w  4．制热功率≤260.00w  5．噪音≤44 db  6．风量≥2000m³/h  7．能效等级：一级  8．特殊要求：设备自带冷凝水提升水泵，最大扬程1200mm | 门厅：1台  A区：7台  B区：3台  E区：2台 |

**4．投标文件**

包括报价文件和商务技术文件。报价文件正本（一份），商务技术文件正本（一份）。

**第一卷 报价文件**

（1）封面；

（2）报价函、报价表。

**第二卷 商务技术文件**

（1）封面；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）营业执照复印件；

（4）证明材料；

（5）其他相关资料。

**5．投标报价**

5.1投标报价包括为实施和完成本合同所需的劳务、材料、管理、税费、利润等所有费用，以及该项任务明示或暗示的所有责任、义务和风险。

5.2该项目投标报价上限价为人民币350000元（含本数）。

**6．比选程序**

6.1开标时间：2022年7月8日上午10：00（北京时间）。各投标人需提前候场（需提供48小时核酸阴性证明，并查验健康码和行程码）。

6.2地点：高速集团2306会议室（渝北区银杉路66号）。

6.3程序：

6.3.1宣布纪律；

6.3.2介绍评审小组有关情况；

6.3.3检查投标文件的密封情况；

6.3.4逐一评选；

6.3.5确定中标人候选人。

**7．评选办法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 投标报价（80%） | 80分 | 1．采用综合评分法计算，即满足比选文件要求的投标报价的平均价为评标基准价。低于评标基准价的报价每低1%扣0.5分，高于评标基准价的报价每高1%扣1分。  2．评标基准价的计算：  （1）有效报价大于或等于5家时：所有通过初步评审的有效报价，去掉一个最高报价和一个最低报价的算术平均值即为报价基准价。  （2）有效报价小于5家时：所有通过初步评审的有效报价的算术平均值即为报价基准价。 |  |
| 2 | 商务技术  （20%） | 20分 | 1．质保期：设备（含室内机、室外机以及管道等所有构件）质保＜3年不得分，设备（含室内机、室外机以及管道等所有构件）质保≥3年得4分，设备（含室内机、室外机以及管道等所有构件）质保≥6年得8分，本项最多得8分（提供生产厂家售后服务承诺书原件并加盖生产厂家及投标人公章）。  2．交货期：在满足招标文件要求的交货期（30日历天）的基础上，每提前5日历天完成，得4分，本项最多得8分。  3．业绩证明：能提供近三年40万以上的销售合同（海尔、格力、美的品牌），每一个得1分，本项最多得4分。 |  |

**8. 确定中标候选人**

8.1以“投标报价评分+商务技术评分”的总分，从高到低顺序排列，取第一名为此次中标候选人。

8.2若存在总得分相同的情况，则取投标报价最低的为中标候选人。

8.3若存在中标候选人放弃中标的，则按总得分由高到低顺序，依次补齐。

8.4投标的一切费用由投标人自行承担。

**9．廉政约定**

9.1为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各投标人在参与投标报价过程中，将采购人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向高速集团纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报联系部门：纪检监察部

举报电话：（023）89138685

9.2高速集团承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

**10．纪律和监督**

10.1对投标人的纪律要求。不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。不得相互串通投标，不得向评审小组成员行贿谋取中标，不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.2对评审小组的纪律要求。小组成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及评标有关的其他情况。在评标活动中，小组成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.3投诉。投标人认为此次竞争性比选活动不符合规定的，可以自知道之日起3日内向高速集团纪检监察部门书面投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

**11．联系方式**

重庆高速公路集团有限公司

地址：重庆渝北区银杉路66号

邮编：401121

联系人：金老师

电话：13883046706

附件

（一）报价文件封面

高速公路档案馆空调购置安装项目

报

价

文

件

投 标 人： （盖章）

投标日期：

联 系 人：

联系电话：

（二）报价函

项目名称：高速公路档案馆空调购置安装项目

致：

（投标人名称），注册地址： 。我方就参加本次报价有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目竞争性比选文件所有要求。

二、我方提交的所有报价资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照竞争性比选文件要求提供产品和服务。

四、我方按竞争性比选文件要求提交报价文件，包括竞争性比选文件要求的各项组成部分。

五、我方报价为包干价（报价含产品、劳务、材料、管理、税费、利润等一切相关费用），即在报价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行竞争性比选文件中规定的各项要求以及我方报价文件的各项承诺，按《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

（投标人公章或投标人代表签名）

年 月 日

（三）报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价  （元） | 小计  （元） |
| 1 | 22P整体式多联机室外机 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 30P整体式多联机室外机 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 36P整体式多联机室外机 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 风管式室内机1 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 风管式室内机2 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 风管式室内机3 | 9 |  |  |  |  |
| 7 | 风管式室内机4 | 13 |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |  |

说明：报价含产品、配件、劳务、材料、管理、税费、利润等一切相关费用。

投标人（盖章）：

联系人：

联系电话：

年 月 日

（四）商务技术文件封面

高速公路档案馆空调购置安装项目

商

务

技

术

文

件

投 标 人：

投标日期：

联 系 人：

联系电话：

（五）法定代表人授权委托书

项目名称：高速公路档案馆空调购置安装项目

致：重庆高速公路集团有限公司

（投标人法定代表人名称）是我单位的法定代表人，特授权 （被授权人姓名）代表我单位全权办理上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知发出以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：

投标人法定代表人签名或盖章：

（附：被授权人身份证复印件，正反两面均需复印）

（投标人公章）

年 月 日

（六）法定代表人身份证明书

项目名称：高速公路档案馆空调购置安装项目

致：重庆高速公路集团有限公司

（法定代表人姓名）在 本单位任 （职务名称）职务，是 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明

（附：法定代表人身份证复印件，正反两面均需复印）

（投标人公章）

年 月 日