## 询价书
询价书
序号 | 项目名称 |  | 主要内容
1 | 标 题 |  | 重庆成渝高速公路有限公司 职工之家—体能训练场中央空调采购安装询价书
2 | 前 言 |  | 重庆成渝高速公路有限公司计划在二郎职工之家体能训练场安装中央空调系统，现就“成渝公司职工之家—体能训练场中央空调采购安装项目”进行询价，欢迎有相应资质和服务能力的企业，就下列产品和相关服务以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 主要内容 | 项目概况 | 按设计图要求在二郎职工之家体能训练场采购安装中央空调及其配套设施。
|  | 主要内容 | 1、安装3台模块化冷热水机组。 2、安装水泵、管道、电缆、配电箱等配套设施。 3、室内吊装3台柜式风机盘管机组，并配置φ700mm圆形布袋风管。 4、室内安装8套壁挂式风机盘管及配件。
4 | 报价要求 | 技术要求 | 1、空调主机为国内一线品牌：格力、美的或海尔，采用模块化冷热水机组，单台制冷量65KW；吊顶式空调器单台制冷量74.8KW，风量12000m3/h。 2、设备安装不得破坏房屋的结构及防水层。 3、管道按规范进行保温处理，外层须用铝皮包封保护。 4、送风均匀，达到羽毛球场馆内风速国标要求的不高于0.2m/s。
|  | 安全要求 | 1、在工程项目实施过程中，报价人单独承担全部安全责任，报价人的报价已充分考虑履行安全责任所需费用。 2、高空作业和设备吊装必须由专业人员按照规范操作。
|  | 资质要求 | 1、报价单位具有独立法人资格，有效营业执照。 2、报价单位具有机电安装工程专业承包叁级及以上资质。 3、报价单位的在职员工须持有人力资源和社会保障局颁发的制冷空调系统安装维修工二级及以上技师证书至少2人或以上（复印件加盖公章）。 4、报价单位拟派的项目经理须持有机电安装工程专业贰级及以上注册建造师资格证书（复印件加盖公章）。 5、需提供项目经理和专业技师近半年投标人单位缴纳社保证明材料（复印件加盖公章）。 6、报价单位须为所报中央空调品牌的授权经销商，并提供厂家对于本项目的销售授权书。
|  | 业绩要求 | 近三年内在重庆市有所报品牌中央空调安装及销售业绩，单个合同金额不低于100万，合同数量不少于3个。
|  | 工期要求 | 合同签订后60天
|  | 报价内容 | 1、工程费用包干使用，包括材料、人工、车辆、设备、技术、评审、会务、差旅、安全、资料、税金、保险等所有费用。 2、报价单位应参加现场勘察后合理报价，若因不了解现场情况造成费用漏报、错报，费用自行承担。
|  | 报价有效期 | 报价文件的有效期不低于30天。
|  | 限价 | 工程费用最高限价66.64万元。
|  | 投标保证金 | 投标保证金10000.00元，于2022年7月11日之前缴纳到询价单位指定账户。
5 | 验收、质保及售后 | 验收标准 | 1、系统性能达到设计标准。 2、设备安装满足行业规范要求，做到安全、可靠、美观。 3、设备质量合格，制冷/热效果较好，达到用户使用要求。
|  | 售后服务 | 1、所报品牌在重庆市区有售后服务站点。 2、施工单位必须提供2小时内，上门排除故障的服务。
|  | 质保期 | 2年。
6 | 支付条款 | 结算 | 1、合同签订后，在15个工作日内支付合同总价10%的预付款。 2、设备安装调试完毕，通过一个月试运行，性能指标达到合同要求并验收合格后，15个工作日内支付至结算总价97%的工程款（包含10%预付款）。 3、质保期满后，若无质量问题，支付结算总价3%的质保金。
7 | 安全责任 | 履约保证金 | 履约保证金50000.00元，工程验收合格后15个工作日内无息退还。
|  | 保险 | 报价单位设备和人员的相关保险，均由报价单位自行投保，保险费由报价单位承担（需向询价单位提交投保复印件资料存档备查），施工过程中发生的一切安全责任事故均由报价单位自行承担，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。询价单位不承担任何责任。
|  | 施工安全 | 报价单位未按照法律法规、相关规定、双方约定条款施工的，每次应向询价单位缴纳违约金500元至5000元，如未主动缴纳，由询价单位按违约金额双倍扣除履约保证金。
发生安全事故或人身损害、财产损失的，报价单位负主责以上责任时，由询价单位扣除全部履约保证金；报价单位负同等以下责任时，根据担责程度由询价单位扣除20%—50%履约保证金。
发生上述情况，询价单位有权终止合同。
8 | 其他条款 | 现场勘察 | 报价单位于2022年7月11日前自行到现场勘察。
|  | 答疑 | 报价单位若有疑问可向询价单位提出书面答疑。
|  | 账户 | 户名：重庆成渝高速公路有限公司 开户行：招商银行重庆杨家坪支行 帐号：999004552210505
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等纸质资料在报价截止时间前密封送至指定地点，逾期递交或递交不合规的响应文件，询价方将不予受理。
|  | 报价截止时间 | 2022年7月12日上午10点。
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：400039
|  | 开标时间及地点 | 报价截止时间即为开标时间，开标地点为成渝公司办公大楼103室，报价方如不能按时到达开标地点，即被视为认同开标结果。
|  | 评标方法 | 经评审的最低投标价法。
|  | 联系人 | 易定瑜 联系电话：13983255006 罗 斌 联系电话：13608306933
9 | 附件 | 设计图 | 询价单位提供设计图
|  | 报价函 | 见附件1：报价函
|  | 确认书 | 见附件2：确认书
|  | 合同范本 | 无

## 附件1报价函
附件1
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心
在仔细阅读了贵公司关于《重庆成渝高速公路有限公司职工之家—体能训练场中央空调采购安装项目》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 模块化冷热水机组 | [项目特征] 1.名称:模块化冷热水机组 2.型号: 3.规格及性能:制冷量:65kW 制冷输入功率:21kW 制热量:70kW 制热输入功率:20.7kW 冷冻水量:11.2m3/h 水侧阻力:45.0kPa 冷冻水供回水温度:7℃/12℃ 热水供回水温度:45℃/40℃ 长x宽x高:2138x1025x2243mm 重量：704kg [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 |  |  | 台 | 3 |  |  | 技术参数不低于该项指标，外形尺寸及重量偏差在±5%以内。
2 | 柜式风机盘管机组 | [项目特征] 1.名称:柜式风机盘管机组 2.型号: 3.规格及性能:风量:12000m3/h 机外余压:220Pa 制冷量:74.8kW 制热量:135.6kW 水流量:3.2L/S 水阻力:37.3kPa 长x宽x高:2510x950x690mm 重量：318kg [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷(喷)油漆 |  |  | 台 | 3 |  |  | 技术参数不低于该项指标，外形尺寸及重量偏差在±5%以内。
3 | 立式风机盘管 | [项目特征] 1.名称:立式风机盘管 2.型号: 3.规格及性能:高档风量:1360m3/h 制冷量:7.2kW 制热量:11.5kW 水流量:0.34L/S 水阻力:40.0kPa 长x宽x高:1773x230x680mm [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷(喷)油漆 |  |  | 台 | 8 |  |  | 技术参数不低于该项指标，外形尺寸偏差在±5%以内。
4 | 水泵 | [项目特征] 1.名称:水泵 2.规格及性能:流量:40.0m3/h 转速:1450min/r 扬程:24.0m [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补 |  |  | 台 | 2
5 | 膨胀水箱 | [项目特征] 1.名称:膨胀水箱 2.型号、规格:800*800*800 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | 台 | 1
6 | 圆形布袋风管 | [项目特征] 1.名称:圆形布袋风管 2.规格:φ700 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装 3.支吊架制作、安装 |  |  | m | 90
7 | 帆布软接 | [项目特征] 1.名称:帆布软接 2.规格:综合 3.材质:不燃性铝箔纤维布 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 |  |  | m2 | 15.6
8 | 单层百叶风口带过滤网 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口带过滤网 2.规格:2400*800 [工作内容] 1.风口制作、安装 |  |  | 个 | 3
9 | 防雨百叶风口 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2400*800 [工作内容] 1.风口制作、安装 |  |  | 个 | 3
10 | 静压箱 | [项目特征] 1.名称:静压箱 2.规格:2600*1000*900（H） [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 |  |  | 个 | 6
11 | 镀锌钢管DN20 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管DN20 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 |  |  | m | 16
12 | 镀锌钢管DN32 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管DN32 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 |  |  | m | 25
13 | 镀锌钢管DN40 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管DN40 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 |  |  | m | 102
14 | 镀锌钢管DN50 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管DN50 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 |  |  | m | 170
15 | 无缝钢管DN65 | [项目特征] 1.名称:无缝钢管DN65 2.规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m | 54
16 | 无缝钢管DN80 | [项目特征] 1.名称:无缝钢管DN80 2.规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 |  |  | m | 68
17 | 无缝钢管DN100 | [项目特征] 1.名称:无缝钢管DN100 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 |  |  | m | 69
18 | UPVC排水管Φ40 | [项目特征] 1.名称:UPVC排水管Φ40 2.材质、规格:UPVC排管 Φ40 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 |  |  | m | 48
19 | UPVC排水管Φ50 | [项目特征] 1.名称:UPVC排水管Φ50 2.材质、规格:UPVC排管 Φ40 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 |  |  | m | 52
20 | 管道绝热 | [项目特征] 1.名称:管道绝热 2.绝热材料品种:不燃性铝箔纤维布 3.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 |  |  | m3 | 4.8
21 | 自动排气阀DN20 | [项目特征] 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  | 个 | 4
22 | 浮球阀DN20 | [项目特征] 1.名称:浮球阀DN20 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  | 个 | 1
23 | 蝶阀DN65 | [项目特征] 1.名称:蝶阀DN65 2.规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  | 个 | 8
24 | 蝶阀DN80 | [项目特征] 1.名称:蝶阀DN80 2.规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  | 个 | 8
25 | 止回阀DN80 | [项目特征] 1.名称:止回阀DN80 2.规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  | 个 | 3
26 | Y型过滤器DN80 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器DN80 2.规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  | 个 | 3
27 | 不锈钢软接 DN20 | [项目特征] 1.材质:不锈钢软接 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 16
28 | 加强软接接头 DN20 | [项目特征] 1.材质:加强软管接头 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 8
29 | 橡胶软接 DN50 | [项目特征] 1.材质:橡胶软接 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 6
30 | 橡胶软接 DN65 | [项目特征] 1.材质:橡胶软接 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 6
31 | 橡胶软接 DN80 | [项目特征] 1.材质:橡胶软接 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 6
32 | 电动二通阀 DN20 | [项目特征] 1.类型:电动二通阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 符合设计要求 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  | 个 | 8
33 | 铜闸阀 DN20 | [项目特征] 1.类型:铜闸阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 符合设计要求 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  | 个 | 16
34 | 电动二通阀 DN50 | [项目特征] 1.类型:电动二通阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 符合设计要求 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  | 个 | 3
35 | Y型过滤器 DN50 | [项目特征] 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级: DN50 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 3
36 | 蝶阀 DN50 | [项目特征] 1.名称:蝶阀DN65 2.规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  | 个 | 10
37 | 蝶阀 DN100 | [项目特征] 1.名称:蝶阀DN100 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  | 个 | 2
38 | 压差平衡阀 DN100 | [项目特征] 1.名称:压差平衡阀DN100 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  | 个 | 1
39 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:按设计 2.油漆品种:按设计 3.涂刷遍数、漆膜厚度:按设计 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  | m2 | 55.4
40 | 阀门绝热 | [项目特征] 1.绝热材料:带铝箔B1级橡塑阻燃保温 2.绝热厚度:综合 3.阀门规格:综合 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 98
41 | 法兰绝热 | [项目特征] 1.绝热材料:带铝箔B1级橡塑阻燃保温 2.绝热厚度:综合 3.法兰规格:综合 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 50
42 | 静压箱 绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:带铝箔B1级橡塑阻燃保温 2.绝热厚度:30mm 3.设备形式:静压箱 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 |  |  | m3 | 2.1
43 | 温度计 | [项目特征] 1.名称:温度计 [工作内容] 1.本体安装 |  |  | 支 | 6
44 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 |  |  | 台 | 12
45 | 法兰DN65 | [项目特征] 1.名称:法兰DN65 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装 |  |  | 副 | 12
46 | 法兰DN80 | [项目特征] 1.名称:法兰DN80 2.规格:DN80 [工作内容] 1.安装 |  |  | 副 | 20
47 | 法兰DN100 | [项目特征] 1.名称:法兰DN100 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  | 副 | 3
48 | 室外管道铝皮保护层 | [项目特征] 1.名称:室外管道铝皮保护层 [工作内容] 1.制作、安装 |  |  | m2 | 45
49 | 内机电线 | [项目特征] 1.名称:内机电线 2.型号:ZBV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 |  |  | m | 1200
50 | 电缆YJV-5*4mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:YJV-5*4mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m | 45
51 | 电缆YJV-3*25+2*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:YJV-5*4mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m | 45
52 | 电缆YJV-3*95+2*50mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:YJV-3*95+2*50mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 |  |  | m | 25
53 | 电力电缆头3*95+2*50mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:3*95+2*50mm2 3.规格: 4.材质、类型:铜芯 5.电压等级(kV):1kv以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  |  | 个 | 2
54 | 电力电缆头3*25+2*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:3*25+2*10mm2 3.规格: 4.材质、类型:铜芯 5.电压等级(kV):1kv以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  |  | 个 | 10
55 | 阻燃PVC线管φ20 | [项目特征] 1.名称:阻燃PVC线管 2.规格:φ20 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  |  | m | 240
56 | 阻燃PVC线管φ50 | [项目特征] 1.名称:阻燃PVC线管 2.规格:φ50 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  |  | m | 90
57 | 防雨桥架200*100 | [项目特征] 1.名称:防雨桥架 2.规格:200*100 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  |  | m | 15
58 | 内机控制柜 | [项目特征] 1.名称:内机控制柜 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 |  |  | 台 | 1
59 | 主机配电箱 | [项目特征] 1.名称:主机配电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 |  |  | 台 | 1
60 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.名称:管道支架 2.刷漆:满足设计及规范要求 3.未尽事宜:按设计及规范要求 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.支架除锈 3.支架刷漆 |  |  | kg | 600
61 | 设备支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:设备支架制作安装 2.刷漆:满足设计及规范要求 3.未尽事宜:按设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 |  |  | t | 0.16
62 | 槽钢80＃ | [项目特征] 1.名称:槽钢 2.规格:80＃ 3.刷漆:满足设计及规范要求 4.未尽事宜:按设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 |  |  | m | 18
63 | 槽钢63＃ | [项目特征] 1.名称:槽钢 2.规格:63＃ 3.刷漆:满足设计及规范要求 4.未尽事宜:按设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 |  |  | m | 30
64 | 格力液晶温控器 | [项目特征] 1.名称:格力液晶温控器 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  |  | 个 | 8
65 | 主机机组检查接线 | [项目特征] 1.名称:主机机组检查接线 2.容量(kW):30kw以下 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试 |  |  | 台 | 3
66 | 吊柜水泵机组检查接线 | [项目特征] 1.名称:主机机组检查接线 2.容量(kW):3kw以下 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试 |  |  | 台 | 5
67 | 风机盘管检查接线 | [项目特征] 1.名称:主机机组检查接线 2.容量(kW):3kw以下 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试 |  |  | 台 | 8
68 | 主机基础 |  |  |  | 项 | 1
69 | 系统调试 | [项目特征] 1.名称:系统调试 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整水系统调试 |  |  | 系统 | 1
一 | 材料费小计 |  |  |  | 项 | 1
二 | 施工技术措施项目 |  |  |  | 项 | 1
三 | 安全文明施工费 |  |  |  | 项 | 1
四 | 规 费 |  |  |  | 项 | 1
五 | 小计 | 一+二+三+四 | [5 empty] | 0
六 | 税 金 |  |  |  | 项 | 1
七 | 合 计 | 五+六 | [5 empty] | 0

## 附件2确认书
附件2
确 认 书
我公司已参加现场勘察，对本次询价书中的工程相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况都非常清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日