## 工程数量表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 奉巫路 |  |  | 奉溪路 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 岳家岭隧道 | 申家坡隧道 | 楚阳隧道 | 王家坪隧道 | 曲龙坡隧道 | 羊桥坝隧道 | 红岩隧道 | 凤凰隧道 | 合计
1 | 车行横通道门 | 尺寸见一览表 | 套 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 须满足《GB14102-2005 防火卷帘》的要求。采用钢质卷帘门，具有抗风 压功能。帘板：采用复合型帘板，任意一片帘厚不低于 0.8mm；夹板：≥3.0；座板：≥3.0；导轨：掩埋型≥1.5；外露型≥3.0；门楣：≥0.8；箱体：≥0.8。。手动拉链距离地面 1.6 米距离。卷门机应具有电动启闭和依靠防火卷帘自重恒速下降的功能，启动防火卷帘自重下 降的臂力不应大于 70N。手动拉链距离地面 1.6米距离。控制箱配套按钮，性能具有耐风压、防烟、耐火、温控释放、防噪音等，参见施工设计图技术要求及参数。
2 | 控制电缆 | KVVP 16*1.5 | 米 | 40 | 40 | 80 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 320 | 据实计量
3 | 电力电缆 | NH-YJV 5*4 | 米 | 40 | 40 | 80 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 320 | 据实计量
4 | 原车行横通道门拆除 |  | 套 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 32 | 据实计量
5 | 原车行横通道门控制箱拆除 |  | 套 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 32 | 据实计量

## 一览表
序号 | 路段 | 隧道名称 | 需更换数量（套） | 单扇门/双扇门 | 门洞宽度 （m) | 门洞侧壁直边高度 （m) | 门洞弧顶高度 （m) | 备注
1 | 奉巫二期 | 岳家岭隧道 | 2 | 单 | 5.46 | 3.8 | 6.35 | 进城1、6、8车横
2 |  | 申家坡隧道 | 2 | 单 | 5.46 | 3.8 | 6.35 | 进城1、2、3车横
3 |  | 楚阳隧道 | 4 | 单 | 5.46 | 3.8 | 6.35 | 进城2、3、4、5、8、车横
4 | 奉溪路 | 王家坪隧道 | 2 | 单 | 5.46 | 3.8 | 6.35
5 |  | 曲龙坡隧道 | 1 | 单 | 5.46 | 3.8 | 6.35
6 |  | 羊桥坝隧道 | 1 | 单 | 5.46 | 3.8 | 6.35
7 |  | 红岩隧道 | 2 | 单 | 5.46 | 3.8 | 6.35
8 |  | 凤凰隧道 | 2 | 单 | 5.46 | 3.8 | 6.35
9 | 万开路 | 铁峰山一号隧道 | 1 | 单 | 5.46 | 3.8 | 6.35
|  | 合计 | 17