大足服务区加油站

公共建筑权衡计算报告书

一、围护结构权衡计算

1 计算参数信息

1.1 热工参数和计算结果

表1 围护结构热工计算结果

| 围护结构部位 | 参照建筑K(W/(m2·K)) |  |  |  |  | 设计建筑K(W/(m2·K)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | K=0.50 |  |  |  |  | K=0.39,D=3.33 |  |  |
| 外墙 | K=0.80 |  |  |  |  | K=0.77,D=3.86 |  |  |
| 底部接触空气的架空楼板 | -- |  |  |  |  | -- |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙面积比 | 传热系数K(W/(m2·K)) | 太阳得热系数SHGC | 窗墙面积比 | 传热系数K(W/(m2·K)) | 太阳得热系数SHGC |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙） | 东 | 立面1 | 0.26 | 3.00 | 0.44 | 0.26 | 2.60 | 0.31 |
|  | 南 | 立面2 | 0.08 | 3.50 | -- | 0.08 | 2.60 | 0.28 |
|  | 西 | 立面3 | 0.21 | 3.00 | 0.44 | 0.21 | 2.60 | 0.21 |
|  | 北 | 立面4 | 0.06 | 3.50 | -- | 0.06 | 2.60 | 0.37 |
| 屋顶透光部分 | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |

1.2 室内计算参数表

表2 室内计算参数

| 房间用途 | 是否空调 | 累积面积(m2) | 室内设计温度(℃) |  | 人均使用面积(m2/人) | 照明功率(W/m2) | 电器设备功率(W/m2) | 新风量(m3/hp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 夏季 | 冬季 |  |  |  |  |
| 普通办公室 | 是 | 53.22 | 26.00 | 20.00 | 10.00 | 9.00 | 15.00 | 30.00 |
| 服务大厅、营业厅 | 是 | 105.60 | 26.00 | 20.00 | 10.00 | 9.00 | 15.00 | 30.00 |
| 走道、楼梯间 | 是 | 48.92 | 25.00 | 18.00 | 8.00 | 9.00 | 20.00 | 30.00 |
| 其它 | 否 | 累积面积：92.80(m2) |  |  |  |  |  |  |
| 合计空调房间面积(m2) |  | 207.74 |  | 合计非空调房间面积(m2) |  |  | 92.80 |  |

注：1、（*）为自定义房间参数。

2 能耗计算结果

2.1 建筑累计负荷计算结果

根据重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2节的要求，并参照本标准附录B的规定进行计算，本建筑的建筑累计负荷如下：

表3 累计负荷计算结果

| 建筑类别/负荷种类 | 空调累计负荷QC(kW·h) | 采暖累计负荷QH(kW·h) |
| --- | --- | --- |
| 设计建筑 | 12907.00 | 8780.00 |
| 参照建筑 | 13273.00 | 9667.00 |

2.2 建筑全年空调和采暖耗电量计算

根据重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2节的要求，应按照附录B所给的公式计算建筑物全年耗电量：

式中：E——建筑物供暖和供冷总耗电量，（kWh/m�）；

EC——建筑物供冷耗电量，（kWh/m�）；

EH——建筑物供热耗电量，（kWh/m�）；

QH——全年累计耗热量（通过动态模拟软件计算得到），（kWh）；

η1——热源为燃煤锅炉的供暖系统综合效率，取0.60；

q1——标准煤热值，8.14kWh/ kgce；

q2——上年度国家统计局发布的发电煤耗，2008年数据为0.360 kgce/kWh；

QC——全年累计耗冷量（通过动态模拟软件计算得到），（kWh）；

A——建筑总面积，（m�）；

SCOPT——供冷系统综合性能系数，取2.50；

η2——热源为燃气锅炉的供暖系统综合效率，取0.75；

q3——标准天然气热值，取9.87 kWh/m�；

Φ——天然气的折标系数，取1.21 kgce/m�。

依据以上建筑全年累计负荷计算结果与附录B条所给参数，计算得到该建筑物的全年空调和采暖耗电量如下：

表4 全年空调和采暖耗电量

| 建筑类别/耗电量种类 | 全年空调耗电量(kW·h) | 全年采暖耗电量(kW·h) |
| --- | --- | --- |
| 设计建筑 | 5162.80 | 3986.57 |
| 参照建筑 | 5309.20 | 4389.31 |

本建筑的单位面积空调和采暖耗电量结果如下：

表5 全年建筑单位面积耗电量

| 计算结果 | 设计建筑单位面积耗电量(kW·h/m2) | 参照建筑单位面积耗电量(kW·h/m2) |
| --- | --- | --- |
| 全年耗电量 | 30.44 | 32.27 |

能耗分析图表如下：

图1 能耗分析图表

二、结论

该设计建筑的全年能耗小于参照建筑的全年能耗，因此该项目已达到《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)的设计要求。