公共建筑围护结构结露计算分析报告书

项目名称：          大足服务区加油站

项目地点：                大足

设 计 人：

校 对 人：

审 核 人：

审 批 人：

设计单位：     大足石刻服务区加油站（新建)

建设单位：    重庆高速资产经营管理有限公司

设计日期：

| 计算软件 | PBECA建筑节能设计分析软件 |
| --- | --- |
| 研发单位 | 中国建筑科学研究院有限公司 北京构力科技有限公司 |
| 软件版本 | 20220601 |
| 计算时间 | 2023.1.9 19:11 |

大足服务区加油站

一、计算依据

1.《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

2.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

3.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

5.《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

二、规范要求及计算方法

1 规范要求

1、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021要求和规定：

4.2.2 非透光围护结构内表面温度与室内空气温度的差值应符合表4.2.2的规定。

2、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016的要求和规定：

4.2.1  建筑外围护结构应具有抵御冬季室外气温作用和气温波动的能力，非透光外围护结构内表面温度与室内空气温度的温差应控制在本规范允许的范围内。

4.2.11 围护结构中的热桥部位应进行表面结露验算，并应采取保温措施，确保热桥内表面温度高于房间空气露点温度。

4.2.12  围护结构热桥部位的表面结露验算应符合本规范第7.2节的规定。

3、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定：

5.1.7  在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露。

2 计算方法及工具

1、建筑的地面、地下室外墙应按热工规范第5.4节和第5.5节的要求进行保温验算。

2、围护结构平壁部分的内表面温度应按热工规范第3.4.16条计算。热桥部分的内表面温度应采用符合本规范附录第C.2.4条规定的软件计算，或通过其他符合本规范附录第C.2.5条规定的二维或三维稳态传热软件计算得到。

3、PKPM热桥线传热系数计算模块是对围护结构热桥问题开发了专门的二维温度场计算软件，作为节能设计标准配套的热桥计算的分析工具。本软件用Visual C++ 6.0开发而成。可以模拟多达20万个温度节点的二维空间温度分布，可以获取所模拟围护结构的温度分布、边界热流和露点温度等信息，并给出包含热桥部位的线传热系数，能够很好地处理建筑围护结构的热传导问题。

三、结露分析

1 采暖房间热桥楼板结露分析

1.1 规范要求

墙体的内表面温度与室内空气温度的温差△tw应符合表4.2.2的规定。

表1 空调房间热桥楼板的内表面温度与室内空气温度温差的限值

| 房间设计要求 | 防结露 | 基本热舒适 |
| --- | --- | --- |
| 允许温差△tg（K） | ≤ti-td | ≤3 |

注：△tw=ti-θi*g

1.2 计算条件

1、计算地点：大足

2、室内计算温度ti（空调房间）：18℃

3、室外计算温度te：3.68

4、冬季室内相对湿度：60%

5、露点温度td：10.14

1.3 采暖房间热桥楼板围护结构做法

| 材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m·K) | 蓄热系数W/(m2·K) | 热阻值(m2·K)/W | 热惰性指标D=R·S | 导热系数修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.00 | 0.93 | 11.37 | 0.01 | 0.12 | 1.00 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 50.00 | 0.06 | 0.90 | 0.73 | 0.82 | 1.25 |
| 钢筋混凝土 | 200.00 | 1.74 | 17.20 | 0.11 | 1.98 | 1.00 |
| 传热系数 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 保温层热阻 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 围护结构传热阻 | 0.85(传热阻1.00) |  |  |  |  |  |

1.4 采暖房间热桥楼板结露判定

未考虑密度和温差修正的外墙内表面温度可按下式计算：

θi*w=ti-(Ri/R0w)*(ti-te)

式中：θi*w——墙体内表面温度（℃）

te——室外计算温度（℃）

Ri——内表面换热阻(m2·K)/W

R0w——墙体传热阻(m2·K)/W

带入上述公式计算，本项目最不利热桥内表面温度为：

θi*w=18-0.11/0.85*(18-3.68)=16.15

表2 空调房间热桥楼板的内表面温度与室内空气温度温差的限值

| 房间设计要求 | 防结露 | 基本热舒适 |
| --- | --- | --- |
| 允许温差△tw（K） | ≤ti-td | ≤3 |
| △tg=1.85 | 7.86 | ≤3 |
| 结论 | 满足要求 | 满足要求 |

2 采暖房间屋面结露分析

2.1 规范要求

屋面的内表面温度与室内空气温度的温差△tr应符合表5.2.1的规定。

表3 空调房间屋面的内表面温度与室内空气温度温差的限值

| 房间设计要求 | 防结露 | 基本热舒适 |
| --- | --- | --- |
| 允许温差△tr（K） | ≤ti-td | ≤4 |

注：△tr=ti-θi*r

2.2 计算条件

1、计算地点：大足

2、室内计算温度ti（空调房间）：18℃

3、室外计算温度te：3.68

4、冬季室内相对湿度：60%

5、露点温度td：10.14

2.3 采暖房间屋面围护结构做法

| 材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m·K) | 蓄热系数W/(m2·K) | 热阻值(m2·K)/W | 热惰性指标D=R·S | 导热系数修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎石、卵石混凝土2300 | 40.00 | 1.51 | 15.36 | 0.03 | 0.41 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.00 | 0.93 | 11.37 | 0.01 | 0.12 | 1.00 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80.00 | 0.03 | 0.27 | 2.22 | 0.72 | 1.20 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 6.00 | 0.23 | 9.37 | 0.03 | 0.24 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.00 | 0.93 | 11.37 | 0.02 | 0.24 | 1.00 |
| 页岩陶粒混凝土1100 | 30.00 | 0.50 | 6.70 | 0.04 | 0.40 | 1.50 |
| 钢筋混凝土 | 120.00 | 1.74 | 17.20 | 0.07 | 1.19 | 1.00 |
| 传热系数 | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 保温层热阻 | 2.22 |  |  |  |  |  |
| 围护结构传热阻 | 2.42(传热阻2.57) |  |  |  |  |  |

2.4 采暖房间屋面结露判定

未考虑密度和温差修正的屋面内表面温度可按下式计算：

θi*r=ti-(Ri/R0r)*(ti-te)

式中：θi*r——屋面内表面温度（℃）

te——室外计算温度（℃）

Ri——内表面换热阻(m2·K)/W

R0r——屋面传热阻(m2·K)/W

带入上述公式计算，本项目屋面内表面温度为：

θi*w=18-0.11/2.42*(18-3.68)=17.35

表4 空调房间屋面的内表面温度与室内空气温度温差的限值

| 房间设计要求 | 防结露 | 基本热舒适 |
| --- | --- | --- |
| 允许温差△tr（K） | ≤ti-td | ≤4 |
| △tr=0.65 | 7.86 | ≤4 |
| 结论 | 满足要求 | 满足要求 |

3 采暖地面结露分析

3.1 规范要求

建筑中与土体接触的地面内表面温度与室内空气温度的温差△tg应符合表5.4.1的规定。

表5 空调房间地面的内表面温度与室内空气温度温差的限值

| 房间设计要求 | 防结露 | 基本热舒适 |
| --- | --- | --- |
| 允许温差△tg（K） | ≤ti-td | ≤2 |

注：△tg=ti-θi*g

3.2 计算条件

1、计算地点：大足

2、室内计算温度ti（空调房间）：18℃

3、地面层与土体接触面的温度（最冷月平均温度）θe：8.10

4、冬季室内相对湿度：60%

5、露点温度td：10.14

3.3 采暖地面围护结构做法

| 材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m·K) | 蓄热系数W/(m2·K) | 热阻值(m2·K)/W | 热惰性指标D=R·S | 导热系数修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎石、卵石混凝土2300 | 40.00 | 1.51 | 15.36 | 0.03 | 0.41 | 1.00 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 50.00 | 0.03 | 0.27 | 1.39 | 0.45 | 1.20 |
| 水泥砂浆 | 20.00 | 0.93 | 11.37 | 0.02 | 0.24 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 100.00 | 1.74 | 17.20 | 0.06 | 0.99 | 1.00 |
| 传热系数 | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 保温层热阻 | 1.39 |  |  |  |  |  |
| 围护结构传热阻 | 1.49(传热阻1.60) |  |  |  |  |  |

3.4 采暖地面结露判定

地面内表面温度可按下式计算：

θi*g=(ti×Rg+θe×Ri)/(Rg+Ri)

式中：θi*g——地面内表面温度（℃）

Rg——地面热阻(m2·K)/W

θe——地面层与土体接触面的温度（℃），应取热工规范附录A表A.0.1中的最冷月平均温度。

带入上述公式计算，本项目地面内表面温度为：

θi*w=(18*1.49+(8.10)*0.11)÷(1.49 + 0.11)=17.32

表6 空调房间地面的内表面温度与室内空气温度温差的限值

| 房间设计要求 | 防结露 | 基本热舒适 |
| --- | --- | --- |
| 允许温差△tg（K） | ≤ti-td | ≤2 |
| △tg=0.68 | 7.86 | ≤2 |
| 结论 | 满足要求 | 满足要求 |

4 空调采暖房间门窗、幕墙结露分析

4.1 规范要求

门窗或幕墙的各个部件（如框、面板中部及面板边缘区域）超过90%的面积的内表面温度应满足下式要求：。

ti-(ti-te)/(R*ai )≥td

式中：R——门窗、幕墙框或面板的热阻(m2·K)/W

ai——门窗、幕墙框或面板内表面换热系数(m2·K)/W

ti——室内设计温度（℃）；

te——室外设计温度（℃）；

td——室内露点温度（℃）。

4.2 计算条件

1、计算地点：大足

2、室内计算温度ti（空调房间）：18℃

3、室外计算温度te：8.10

4、冬季室内相对湿度：60%

5、露点温度td：10.14

4.3 采暖房间外窗围护结构做法

外窗1：窗框：隔热铝合金型材Kf=5.8[W/(m2.K)]（窗框窗洞面积比20%），玻璃：6中透光Low-E+12A+6透明，传热系数2.60，玻璃太阳得热系数0.37，窗框系数0.80，气密性为6级，可见光透射比0.62

其中，窗框整体传热系数为2.7W/(m·K),则其热阻值为0.37(m2·K)/W

4.4 外窗、幕墙的结露判定

外窗、幕墙内表面温度应满足下式要求：

ti-(ti-te)/(R*ai )≥td

式中：R——门窗、幕墙框或面板的热阻(m2·K)/W

ti——室内设计温度（℃）；

te——室外设计温度（℃）；

td——室内露点温度（℃）。

带入上述公式计算，本项目外窗、幕墙内表面温度为：

θi*w=18 - (18-(8.10))÷(0.37 *8.7）=14.93

表7 空调采暖房间外窗的内表面温度与室内空气温度温差的限值

| 房间设计要求 | 外窗、幕墙内表面温度 | 露点温度 |
| --- | --- | --- |
| 空调房间 | 14.93 | 10.14 |
| 结论 | 满足要求 |  |