- A.0.5 节能（绿色建筑）施工图设计基本情况表（公共建筑）

节能（绿色建筑）施工图设计基本情况表（公共建筑）

设计单位 ：大足石刻服务区加油站（新建)（章）                                    共      页，第        页

| 节能部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 大足服务区加油站 | 计算软件 | PBECA |
| 子项名称 | 大足服务区加油站 | 执行标准 |  |

□□□□□□□■■□建筑类型

商业建筑 办公建筑 医疗卫生建筑 教育建筑 文化娱乐建筑 体育建筑 交通建筑 其他

建筑分类

甲类

乙类

建筑朝向

东偏北27.77度

节能计算层数

地上2层，地下0层

建筑高度

7.20 m

节能计算面积

300.54 m2

单一立面窗墙面积比

立面1：东,0.26；立面2：南,0.08；立面3：西,0.21；立面4：北,0.06

西向立面窗墙面积比

0.21

西向外窗

遮阳措施

■无    □绿化遮阳 □活动外遮阳

□自遮阳；遮阳系数0.24

其它遮阳措施

东：无遮阳 南：固定外遮阳 北：无遮阳

房间外窗（含透光门）及透光幕墙有效通风换气面积与房间外墙面积比例达到10%

□是■否

围护结构部位

主要节能材料、厚度（mm）

保温形式

设计值

标准限值

屋        面

难燃型挤塑聚苯板(80.00mm)

外保温

平均传热系数W/(m2·K)

0.39

0.50

外墙

填充墙

--

无保温

0.77

0.80

热    桥

增强型改性发泡水泥保温板A型(50.00mm)

架空楼板

--

--

--

--

凸窗不透明板

--

--

--

--

供暖空调房间

功能转换处楼板

--

--

--

--

地下室外墙

--

--

热阻(m2·K) /W

--

--

地    面

板下保温

1.60

1.20

透明围护结构

型    材

玻璃

传热系数W/(m2·K)

气密性等级

类型

可见光透射比

太阳得热系数

设计值

标准限值

外窗

隔热铝合金型材Kf=5.8[W/(m2.K)]（窗框窗洞面积比20%）

6中透光Low-E+12A+6透明

0.62

0.46

2.60

东：3.00 南：3.50 西：3.00 北：3.50

6

凸窗

--

--

--

--

--

东：-- 南：-- 西：-- 北：--

6

透光幕墙

--

--

--

--

--

东：3.00 南：3.50 西：3.00 北：3.50

--

透明屋顶

--

--

--

--

--

--

--

大堂非中空玻璃面积比(%)

--

透明屋顶面积比(%)

--

围护结构热工性能

达标判定

□规定性指标全部满足标准要求 ■规定性指标未达标，权衡判断达标

供暖和空气调节能耗(kWh/㎡)

限    值

32.27

计算值

30.44

照明功率密度值是否满足《建筑照明设计标准》GB50034要求

□是    □否

能耗分项计量系统形式

□照明插座用电    □空调用电 □动力用电

□特殊用电

空调冷热源形式及标准要求的能效比/性能系数/综合能源效率

符合要求，审查机构验证人签字：

审查机构审查专用章：