- A.0.5 节能（绿色建筑）施工图设计基本情况表（公共建筑）

节能（绿色建筑）施工图设计基本情况表（公共建筑）

设计单位 ：大足石刻服务区加油站（新建)（章）                                    共      页，第        页

| 节能部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 大足服务区加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算软件 |  |  |  | PBECA |  |
| 子项名称 |  | 大足服务区加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行标准 |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  | □商业建筑 ■办公建筑 □医疗卫生建筑 □教育建筑 □文化娱乐建筑 □体育建筑 □交通建筑 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑分类 |  |  |  | ■ 甲类 □ 乙类 |  |
| 建筑朝向 |  | 东偏北27.77度 |  |  | 节能计算层数 |  |  | 地上2层，地下0层 |  | 建筑高度 |  |  | 7.20 m |  | 节能计算面积 |  |  |  | 369.60 m2 |  |
| 单一立面窗墙面积比 |  | 立面1：东,0.26；立面2：南,0.08；立面3：西,0.17；立面4：北,0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西向立面窗墙面积比 |  | 0.17 |  | 西向外窗 遮阳措施 |  |  | □无 □绿化遮阳 ■活动外遮阳 □自遮阳；遮阳系数0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它遮阳措施 |  |  | 东：外遮阳 南：外遮阳 北：外遮阳 |  |
| 房间外窗（含透光门）及透光幕墙有效通风换气面积与房间外墙面积比例达到10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是■否 |  |  |
| 围护结构部位 |  |  |  | 主要节能材料、厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 保温形式 |  |  |  |  |  | 设计值 |  | 标准限值 |
| 屋 面 |  |  |  | 难燃型挤塑聚苯板(80.00mm)，施工厚度100mm |  |  |  |  |  |  |  | 倒置式屋面 |  |  | 平均传热系数W/(m2·K) |  |  | 0.39 |  | 0.50 |
| 外墙 | 填充墙 |  |  | 蒸压加气混凝土砌块（250mm） |  |  |  |  |  |  |  | 自保温、外保温 |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.80 |
|  | 热 桥 |  |  | 增强型改性发泡水泥保温板A型(50.00mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 架空楼板 |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |
| 凸窗不透明板 |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |
| 供暖空调房间 | 功能转换处楼板 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |
|  | 地下室外墙 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  | 热阻(m2·K) /W |  |  | -- |  | -- |
|  | 地 面 |  |  | 难燃型挤塑聚苯板(50.00mm),板上保温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 |  | 1.20 |
| 透明围护结构 |  | 型 材 |  |  |  | 玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数W/(m2·K) |  |  |  |  | 气密性等级 |
|  |  |  |  |  |  | 类型 |  |  |  | 可见光透射比 |  |  |  | 太阳得热系数 | 设计值 |  |  | 标准限值 |  |  |
| 外窗 |  | 隔热铝合金型材Kf=5.8[W/(m2.K)]（窗框窗洞面积比20%） |  |  |  | 6中透光Low-E+12A+6透明 |  |  |  | 0.62 |  |  |  | 0.46 | 2.60 |  |  | 东：3.00 南：3.50 西：3.50 北：3.50 |  | 6 |
| 凸窗 |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  |  | 东：-- 南：-- 西：-- 北：-- |  | 6 |
| 透光幕墙 |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  |  | 东：3.00 南：3.50 西：3.50 北：3.50 |  | -- |
| 透明屋顶 |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  |  | -- |  | -- |
| 大堂非中空玻璃面积比(%) |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 透明屋顶面积比(%) |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 围护结构热工性能 达标判定 |  |  | □规定性指标全部满足标准要求 ■规定性指标未达标，权衡判断达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供暖和空气调节能耗(kWh/㎡) |  |  |  |  |  |  | 限 值 |  |  |  | 31.66 |  |  | 计算值 |  | 30.56 |  |
| 照明功率密度值是否满足《建筑照明设计标准》GB50034要求 |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  | 能耗分项计量系统形式 |  |  | □照明插座用电 □空调用电 ■动力用电 □特殊用电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调冷热源形式及标准要求的能效比/性能系数/综合能源效率 |  |  |  | 分体式空调能效比应不低于国家现行能效标准的二级要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合要求，审查机构验证人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查机构审查专用章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |