防雷检测服务内容及标准

一、	实施标准：

根据《中国气象局第8号令》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》、《建筑物防 雷设计规范》(GB 50057)、《建筑防雷检测技术规范》(DB 50/213-2006)、《建筑 物防雷装置检测技术规范》(GB / T 21431—2015)、《建筑电气工程质量验收规范》 (GB50303-2010)、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)。

二、	检测内容：

测试监控中心、区域监控中心防雷设施安全性能，含监控中心机房外，站房 直击雷防护系统，包括引下线、接地端子等的接地电阻，机房内操作台、监控屏、 机柜、配电柜(箱)、UPS、静电地板、等电位连接系统等防雷设施。

收费站防雷设施安全性能，含收费站棚直击雷防护系统包括引下线、接地端 子的接地电阻，收费站棚以下设备以车道为基准，每个车道检测收费亭外壳、监 控杆、栏杆机外壳、费额显示器外壳、取卡机外壳、LED灯杆、进出站广场球型 监控杆的接地电阻。

三、	检测明细：

1、	收费站：

- 收费站棚：四角引下线，引下线连接的接地端子，依据《建筑物防雷 设计规范》(GB 50057)；

- 车道：每条车道收费亭外壳接地，栏杆机，.监控杆，费额显示器外壳 接地(若有)，进出站广场球型监控杆，LED灯杵;、实賦'檢'测点数以车道数量为 准，依据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)、《建筑物防雷装置检测技术规范》

(GB/T 21431—2015)；

2、	配电间:

- 站房：四角引下线，引下线连接的接地端子，依据《建筑物防雷设计规 范》(GB 50057)；

- 设备：变压器外壳、配电柜外壳、发电机外壳、配电箱地排、等电位 连接系统1套(若有)，实际检测点数以设备数量，等电位连接带数量为准，检

测以设备状况进行抽查或全面检测。《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431—2015)、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)。

3、监控中心

- 站房：四角引下线，引下线连接的接地端子，依据《建筑物防雷设计规 范》(GB 50057)；

- 监控室：大屏接地，依据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)、《建筑物 防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431—2015)；

- 监控机房：机柜接地，以机房实际机柜数量为准，等电位连接系统记， 静电地板接地记，配电箱、SPD；《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431 —2015)、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)o

- UPS机房：机柜接地，以机房实际机柜数量为准，等电位连接系统记2 套，静电地板接地记，配电箱；

- 区域监控中心与监控中心区别在于区域监控中心大屏为3面，机柜以实 际数量为准。

4、ETC门架系统

包含但不限于路段ETC门架设施的直击雷防护系统，包括引下线、接地端子、 避雷针、避雷球等的接地电阻，空调外机、弱点设备架、弱点设备、配电箱体(接 地设备)、门架钢柱、门架栏杆、门架爬梯、摄像头等设备的接地电阻。

- 外场设备

- 涉及互通F情报板、门架情报板、路段摄像机、气象仪、车检器等设施的防雷报修系统，包括引下线、接地端子、设备箱体，设备立柱、门架钢结构等设备的接地电阻

四、维护要求及标准

1.完成工程量清单的中全部位置的防雷检测工作，并出具“重庆气象局”认可 的检测报告。检测单位应有具备“重庆地区雷电防护装置检测资质”。

2.出具问题整改建议。