附件

重庆高速公路集团有限公司

综合楼消防系统维保项目内容

一、项目概况及内容

（一）维保范围：高速集团北环综合办公大楼(重庆渝北区银杉路66号)、高速集团档案馆（重庆市渝北区东界龙湖52号），维保面积约为42000平方米。

## （二）消防维保内容：1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消

## 防供水设施；4、消火栓（消防炮）灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、气体灭火系统；7、防排烟系统；8、火灾应急照明和疏散指示标志（EPS电源箱）；9、应急广播系统；10、消防专用电话；11、防火分隔设施；12、消防电梯；13、

## 移动灭火系统；14、电气火灾监控系统；15、可燃气体探测报警系统。

二、维保技术方案

（一）维保总体方案

## 1.为确保相关消防系统的完好率、保障消防安全，要求专人负责，固定技术人员工作时间内全权负责对所有设施设备进行巡视检查，发现问题及时处理，做好日常的维保工作，保证火灾报警系统故障数量为0。对所有消防设备按照工作内容进行月检、季检、年检。除满足“重庆市DB50”标准外，每月所有喷淋末端试水装置、所有防火卷帘门、所有防排烟风机必须100%全检。每个季度对除上述设备之外的其他设施设备进行实战抽测（抽测率不得少于25％）。

2.合同签约生效后立即派员进场，正式接手消防设施的维保工作。进场十日内建立所有消防设施设备台账，台账内容包含但不限于：报警主机点位数量、报警主机每个回路管辖区域、末端试水装置数量及具体位置；防火卷帘门数量及位置、防排烟风机数量及位置、消防泵房位置等。

3．维保检测时必须一级注册消防工程师和中级消防设施操作员同时到场维保检测，必须使用重庆市消防总队要求的“渝消服”软件进行月检，每月实际维保天数不低于4天；

4. 免费配合甲方各类消防改造验收及各类安全检查，且验收或检查当天必须安排一级注册消防工程师到场参与。

5. 发生紧急故障应一小时内到达现场，并当天完成应急处理，一般故障3天内处理完成。

（二）维保具体内容

根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，对甲方合同范围内的所有消防设施设备进行维修保养，保障其正常运行，月、季、年进行定期巡检、维保工作。发现问题及时解决，并填写《维修记录表》、《月检记录表》、《季检报告》、《年检报告》，所有记录表格必须经甲方签字认可并交存甲方。维保工作内容如下：

## 1. 火灾自动报警系统

1.1月检查项目

  （1）每月检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、楼层复示屏、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

  （2）每月检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能，确认处于正常良好状态。

  （3）按安装总量的8.3%采用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。

（4）按安装总量的8.3%进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。

  （5）对警铃及声光报警进行模拟火灾状态下的响应试验。

  （6）测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

  （7）进行报警及控制线路维修检查。

  （8）对每一通道感温光纤选取不少于5个点进行报警连锁实验。

1.2系统季度检查要求

每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能，并按要求填写相应的记录。

（1）采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

（2）试验火灾警报装置的声光显示。

（3）试验水流指示器、压力开关等的报警功能、信号显示。

（4）对主用电源和备用电源进行1-3次自动切换试验。

（5）自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能：

①室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备。

②抽验，数量不少于总数的25%。

③选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能，抽验数量不少于总数的25%。

④火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。

⑤送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备。

⑥检查消防电梯迫降功能。

⑦应抽取不少于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。

## 1.3系统年度检查要求

每年应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能，并按要求填写相应的记录。

（1）应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次。

（2）自动和手动打开排烟阀，关闭电动防火阀和空调系统。

- 强制切断非消防电源功能试验。

（4）对其他有关的消防控制装置进行功能试验。

## 2.自动喷淋灭火系统

2.1月检查项目

（1)检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。

（2)手动启动喷淋，并模拟自动控制条件进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能试验。

（3）电动、内燃机驱动的消防水泵（增压泵）启动运行测试。（每周检查柴油消防泵油位，保证油位时刻处于正常状态。检查电动消防泵、柴油消防泵的控制方式。并做好相应记录。）

（4）每月对所有喷淋末端试水装置进行全检，喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。

（5）系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。

（6）消防气压给水设备的气压、水位测试；消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查。

（7）电磁阀启动测试。

（8）水流指示器动作、信息反馈试验。

（9）水泵接合器完好性检查。

## 2.2季度检查项目

（1）用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力表开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

（2）利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力电气信号是否正确。

（3）试验与消防控制室联动控制功能，信号反馈是否正常。

（4）湿式报警阀的保养内容

| 序号 | 保养部位 | 保养内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体内 | - 清理阀体内污锈 - 紧固压板螺丝 - 清理绞接轴 - 检查阀瓣密封盘是否老化 |
| 2 | 压力表 | 校核压力表，保证计量准确 |
| 3 | 阀外管道 | 清理全部附件管道 |
| 4 | 单流阀 | 检查清理旁路单流阀，保证逆止功能 |
| 5 | 过滤器 | 清理过滤器 |

（5）每季度消防泵保养内容

| 序号 | 保养部位 | 保养内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泵体 | 检查泵体，更换已经损坏的零件 |
| 2 | 联轴器 | 检修联轴器，调整损坏零件 |
| 3 | 填料压盖 | 更换填料，调节压盖 |
| 4 | 磨水环 | 调整磨水环间隙 |
| 5 | 润滑 | 清洗轴承，更换润滑油 |
| 6 | 电器 | 检查电动机，清洗轴承，更换润滑油 检修各开关接点，接头，使之接触良好 |

（6）室外阀门井中的控制阀门开启状态及其使用性能测试。

2.3年度检查项目

（1）水源供水能力测试。

（2）储水设备结构、性能检查。

（3）过滤器排渣、完好状态检查。

（4）系统联动测试。

## 3.消火栓系统

3.1室内消火栓的维护管理

（1）每月检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验。

（2）室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、碰伤或其他损坏，每半年至少进行一次全面的检查维修。主要内容有：

①检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水，若渗漏水及时更换密封圈。

②对消防水枪、水带、消防卷盘及其他配件进行检查，全部附件应齐全完好，卷盘转动灵活。

③检查消火栓启动按钮、指示灯及控制线路，应功能正常、无故障。

④消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。

⑤对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

## 3.2供水管路的维护管理

室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实其处于全开启状态。系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

（1）对管路进行外观检查，若有腐蚀、机械损伤等及修复。

（2）检查阀门是否漏水并及时修复。

（3）室内消火栓设备管路上的阀门为常开阀，平是不得关闭，应检查其开启状态。

（4）检查管路的固定是否牢固，若有松动及时加固。

## 3.3室外消火栓系统的维护管理

室外消火栓包括地下消火栓和地上消火栓两种类型，应分别进行检查。

（1）地下消火栓的维护管理

地下消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：

①用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性，必要时加注润滑油。

②检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。

③检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀。

④入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。

⑤重点部位消火栓，每年应逐一进行一次出水试验，出水应满足压力要求。在检查中可使用压力表测试管网压力，或者连接水带进行射水试验，检查管网压力是否正常。

⑥随时消除消火栓井周围及井内积存的杂物。

⑦地下消火栓应有明显标志，要保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。

（2）地上消火栓的维护管理

①用专用扳手转动消火栓启动杆，检查其灵活性，必要时加注润滑油。

②检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

③检查栓体外表油漆无剥落，有无锈蚀。

④每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验，出水压力应满足要求。在检查中可使用压力表测试管网压力，或者连接水带进行射水试验，检查管网压力是否正常。

⑤定期检查消火栓前端阀门井。

⑥保持配套器材的完备有效，无遮挡。

4.细水雾灭火系统

系统及系统组件定期进行检查和维护以确定其功能满足要求。检查和维护的内容依据频率的不同主要如下：

## 4.1月检的内容和要求

（1）检查系统组件的外观是否有碰撞变形及其他机械性损伤。

（2）检查分区控制阀动作是否正常。

（3）检查阀门上的铅封或锁链是否完好，阀门是否处于正常位置。

（4） 检查储瓶或水箱、水池的水位是否符合设计要求。

（5）对消防水泵启动运转一次，当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。

（6）电磁阀应每月检查并应进行启动试验，动作失常时应及时更换。

（7）检查手动操作装置的防护罩、铅封等是否完整无损。

4.2季检的内容和要求

（1）通过试验阀对泵组式系统进行一次放水试验，检查泵组启动、主/备泵切换及报警联动功能是否正常。

（2）对系统所有的试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常。

（3）检查管道和支吊架是否松动，管道连接件是否有变形、老化或裂纹等现象。

4.3年检的内容和要求

（1）定期测定一次系统水源的供水能力。

（2）对系统组件、管道及管件进行一次全面检查。

（3）进行系统模拟联动功能试验。

5.防排烟系统

5.1每月检查内容及要求

（1）检查送风、排烟机房的工作环境、送风机、排烟机电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

（2）试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机、并测试前室、楼梯间的正压值。

（3）防烟、排烟风机

每月对所有防排烟风机进行全检，手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝钉松动。

（4）挡烟垂壁

手动或自动启动、复位试验，检查有无升降障碍。

（5）排烟窗

手动或自动启动、复位试验，检查有无开关障碍，每月检查供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能等。

## 5.2半年检查内容及要求

（1）防火阀、排烟防火阀、送风阀（口）、排烟阀（口）

手动或自动启动、复位试验，检查有无变形、锈蚀，并检查弹簧性能，确认性能可靠。

5.3每年检查

每年对所安装的全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测，其联动功能和性参数应符合原设计要求。

## 6.气体灭火系统

6.1月检查项目

（1）每月检查气体灭火控制器工作状态，盘面紧急启动按钮保护措施有效，检查主电是否正常，指示灯、显示屏、按钮、标签正常，钥匙、开关等是否在平时正常位置，系统是否在通常设定的安全工作状态（自动或手动，手动是否容许等）；

（2）每月检查气体储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录；

（3）每月检查选择阀、驱动装置上标明其工作防护区的永久性铭牌应明显可见，且妥善固定；

（4）每月检查防护区外专用的空气呼吸器或氧气呼吸器；

（5）每月检查防护区入口处灭火系统防护标志是否设置、完好；

（6）每月检查预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷口前2.0m内不得有阻碍气体释放的障碍物；

（7）每月检查系统及其组件外观、阀门启闭状态、用电设备及其控制装置工作状态和压力监测装置（压力表、压力开关）工作情况。

6.2季度检查项目

（1）每季度检查灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查。系统的所有组件应无碰撞变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀，保护层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整；

（2）每季度检查气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作；

（3） 每季度检查驱动控制盘面板上的指示灯应正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象；

（4） 每季度检查火灾探测器表面应保持清洁，应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆。

（5） 每季度检查气体灭火系统贮存容器内的压力，气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%。

（6） 每半年检查储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动；

（7） 每半年检查连接管应无变形、裂纹及老化。必要时，送法定质量检验机构进行检测或更换；

（8）每半年检查各喷嘴孔口应无堵塞；

（9）灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法的规定进行严密性试验和吹扫；

6.3年度检查要求

（1）撤下1个防护区启动装置的启动线，进行电控部分的联动试验，应启动正常。

（2）对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动，检验气体灭火控制盘功能，并进行自动启动方式模拟喷气试验，检查比例为20%（最少一个分区）。

（3）对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。

（4）进行泄漏报警装置报警定量功能试验，检查钢瓶的比例为100%。

（5）进行主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的模拟切换操作试验，检查比例为20%（最少一个分区）。

（6）在灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应按有关规范的规定进行严密性试验和吹扫。

## 7.消防通讯及事故广播系统

7.1月检项目

（1）每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

（2）应急消防广播控制设备的自检、录音功能。

（3）使消防应急广播控制设备与扬声器间的广播信息传输线路断路、短路、消防应急广播控制设备应在100s内发出故障信号，并显示出故障部位。

（4）检查消防专用电话和电话插孔明显的永久性标志。

7.2季度检查项目

（1）每季度按安装数量的25％试验电话插孔和对讲电话的通话质量。

（2）每季度按安装数量的25％试验选层（或选区）广播，检查广播声级是否正常。

（4）每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能。

## 7.3年度检查项目

将所有共用扬声器强行切换至应急广播状态，对扩音机进行全负荷试验，应急广播的语音应清晰，声压级应满足要求。

8.防火分隔系统

（1）每月检查防火门周围有无影响正常开启的障碍物，门是否处于正常启闭状态。

（2）每月对所有防火卷帘门进行全检，试验防火门自动关闭和顺序关闭功能。

## 9.移动灭火器材

（1）灭火器的配置、外观等全面检查每月进行一次，人员密集的公共场所以及堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所配置的灭火器每半月检查一次。

（2）每季度检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。

（3）每季度检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，必要时做喷射试验。

- 检查或者维修后的灭火器按原配置点位置和配置要求放置。巡检、检查中发现灭火器被挪动、缺少零部件、有明显缺陷或者损伤、灭火器配置场所的使用性质发生变化情况的，及时按照单位规定程序进行处置；符合维修条件的，及时送修；达到报废条件、年限的，及时报废，不得使用，并采用符合要求的灭火器进行等更换。

10 .应急照明及疏散指示系统

（1）每月检查UPS、EPS电源连接点是否松动，电瓶是否有过热现象，控制、转换系统是否正常。

（2）每季度对UPS电源进行一次光放电试验。

（3）每季度检查安全出口、疏散指示通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态。

（4）每季度按安装数量的25％试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常，是否符合规范要求。

11.泡沫灭火系统

（1）每周对消防泵和备用泵动力进行一次启动试验。

（2）每月应对系统进行检查，检查内容及要求应符合下列规定：

①对泡沫产生器，泡沫喷头，固定式泡沫炮，泡沫比例混合器（装置），泡沫液储罐进行外观检查，应完好无损。

②对固定式泡沫炮的回转机构、俯仰机构或电动操作机构进行检查，性能达到标准要求。

③泡沫消火栓和阀门的开启与关闭应自如，不应锈蚀。

④压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不应有损伤。

⑤对自动控制设施及操作机构进行检查，性能应符合设计要求。

⑥对储罐上的低、中倍数泡沫混合液应清除锈渣。

⑦动力源和电气设备工作状况应良好。

⑧水源及水位指示装置应正常。

（3）每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外，其余管道应全部冲洗，清除锈渣。

（4）每两年应对系统进行检查和试验，检查和试验的内容及要求应符合下列规定：

①对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮进行喷泡沫试验，并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。

②系统检查和试验完毕，应对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器（装置）、泡沫消火栓、管道过滤器或喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空，复原系统。

12.消防配电系统

12.1消防配电

（1）消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志，不同消防设备的配电箱应有明显区分标识。配电箱上的仪表、指示灯的显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。

（2）切换备用电源的控制方式及操作程序应符合设计要求。

12.2　自备发电机组

12.2.1发电机

（1）仪表、指示灯及开关按钮等应完好，显示应正常。

（2）自动启动并达到额定转速并发电的时间不应大于30s，发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常。

（3）机房通风设施运行正常。

12.2.2储油设施

（1）储油箱内的油量应能满足发电机运行3－8小时的用量，油位显示应正常。

（2）燃油标号应正确。

13.消防供水设施

13.1供水设施的维护管理规定

（1）每月应手动启动消防水泵运转一次，并检查供电电源的情况；

（2）每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次，且自动记录自动巡检情况，每月应检测记录；

（3）每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况；

（4）每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测，每周检查储油箱的储油量，每月应手动手动启动柴油机消防水泵运行一次；

（5）每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验；

（6）每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。

13.2水泵接合器的维护管理规定

（1）查看水泵接合器周围有无放置构成操作障碍的物品；

（2）查看水泵接合器有无破损、变形、锈蚀及操作障碍，确保接口完好、无渗漏、闷盖齐全；

（3）查看闸阀是否处于开启状态；

（4）查看水泵接合器的标志是否还明显。

14.电气火灾监控系统

14.1每月对系统进行一次检查，并打印整理系统的月度运行维护报告。检查内容：

（1）对现场监控器逐个进行自检和漏电试验检查，应功能完好、动作正常。

（2）检查主机的数据接收和事件记录是否完整准确。

（3）对系统各部件进行外观检查，外壳应光洁，表面无腐蚀、涂层无脱落和起泡现象，无明显划痕、裂痕、毛刺等机械损伤，坚固件、插接应无松动。

（4）检查监控器的实时显示数据是否在正常范围内。

14.2每年至少应对系统进行一次监控报警和故障报警记录的检查。

15.可燃气体探测报警系统

（1）每月检查控制室工作环境以及报警控制器、天然气探测器等是否处于正常完好状态。

（2）每月检查至报警器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能，确认处于正常良好状态。

（3）每季依次逐个对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气，探测器应在30S几响应；撤去可燃气体，探测器应在60S内恢复到正常监视状态。

16.干粉灭火系统

16.1月检查内容

下列项目至少每月检查1次；

（1）干粉储存装置部件；

（2）驱动气体储瓶充装量；

16.1.1检查内容

（1）检查干粉储存装置部件是否有碰撞或机械性损伤，防护涂层是否完好；铭牌，标志，铅封应完好。

（2）对二氧化碳驱动气体储瓶逐个进行称重检查。

16.2年度检查内容

16.2.1下列项目每年检查1次：

（1）防护区及干粉储存装置间；

（2）管网，支架及喷放组件；

（3）模拟启动检查。

16.2.2检查内容

（1）防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置、防护区内和入口处的声光报警装置、入口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯、无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置和门窗设有密封条的防护区的泄压装置。储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置及地下储存装置间机械排风装置。

（2）管网，支架及喷放组件

①干粉储存容器的数量、型号和规格，位置与固定方式，油漆和标志，干粉充装量，以及干粉储存容器的安装质量；

②集流管、驱动气体管道和减压阀的规格、连接方式、布置及其安全防护装置的泄压方向；

③选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量；

④阀驱动装置的数量、型号、规格和标志，安装位置，气动阀驱动装置中启动气体储瓶的介质名称和充装压力，以及启动气体管道的规格、布置和连接方式；

⑤管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和油漆颜色；

⑥喷头的数量、型号、规格、安装位置和方向；

⑦灭火控制器及手动、自动转换开关，手动启动、停止按钮，喷放指示灯、声光报警装置等联动设备的设置。

17.其它消防设施

（1）每季度试验自备发电设施能否正常切换及发电。

（2）每季度试验消防电梯的迫降功能是否正常。

（3）每季度试验消防电源的末端切换功能是否正常。

（4）每季度进行切断非消防电源切断试验。