## 水消防系统维保询价书
2023-2024年重庆成渝高速新老中梁山隧道群、缙云山隧道 二郎办公楼消防设备维保项目
序号 | 项目名称 |  | 主要内容
1 | 标题 |  | 2023-2024年重庆成渝高速新老中梁山隧道群、缙云山隧道 成渝公司二郎办公楼水消防系统维保项目询价书
2 | 前言 |  | 重庆成渝高速公路有限公司计划实施《2023-2024年成渝公司新老中梁山隧道群、缙云山隧道、二郎办公楼水消防系统维保项目》，现就本项目进行公开询价，欢迎有相应资质和服务能力的企业，就相关服务以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 项目概况 | 主要内容 | 1、2023-2024年成渝公司新老中梁山隧道群、缙云山隧道消防给水系统、消火栓系统、泡沫灭火系统等系统设备的日常巡检维护、维修工作；设备明细详见《工程量清单》，维护维修工作要求详见《消防设备及巡检维护作业清单》。 2、2023-2024年成渝公司二郎办公楼消防给水系统、火灾自动报警系统、紧急广播系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明疏散指示标志系统等系统设备的日常巡检维护、维修工作；设备明细详见《工程量清单》，维护维修工作要求详见《消防设备及巡检维护作业清单》。 3、隧道内消防系统设备的日常巡检维护、维修工作均为夜间隧道封闭作业；预估每年按隧道封闭时间实施新、老中梁山隧道群，缙云山隧道消防设备巡检维护各6次；按月实施二郎办公楼消防设备巡检维护12次；具体巡检维护、维修次数、范围、时间以询价单位通知为准。
|  | 工程量清单 | 见附件1
|  | 合作有效期 | 计划合作期至2024年12月31日
4 | 技术要求 | 技术指标/功能需求 | 1、以满足现行国家消防法和公路隧道养护技术规范为目标，提供新老中梁山隧道群、缙云山隧道及二郎办公楼消防设备巡检维护和质量合格的维修服务； 2、按合同约定频次、时限内开展完成隧道及二郎办公楼消防设备巡检维护、维修工作；按时提供消防设备维护维修工作报告，准确记录、反馈消防系统设备运行状态； 3、提供二郎办公楼物管、保安等相关人员的消防设备使用操作培训；参与组织二郎办公楼消防应急演练工作；
|  | 维护服务 要求 | 1、时限要求：中标单位应在接到询价方项目负责人电话或书面通知后1小时响应，并当天完成应急处理，一般性故障应在3天内处理完成，涉及隧道封闭的应在隧道封闭时限内组织完成。中标单位未实施或非特殊原因未按通知清单内容足额完成的，询价方有权按违约处以500-2000元/次罚款。维护维修工作要求详见《消防设备及巡检维护作业清单》。 2、质量要求，维修维护质量应满足技术指标/功能需求条款要求，验收合格；凡经询价方复核，发现巡检维护、维修工作质量不合格，所供材料质量不能满足规范要求的，询价方有权按违约处以不予支付当次维护费用或500-2000元/次罚款。 3、人员要求，中标单位应具有注册消防工程师不少于2人，且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任；取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人。维修维护作业人员还应具有相应作业项目要求具备的低压电工、焊工等专业操作证书，具有丰富的现场实际操作经验。
5 | 报价要求 | 报价人资质要求 | 1、报价人应具备消防设施工程专业承包叁级及以上资质； 2、营业执照范围包含消防技术服务，应提供社会消防技术服务信息系统网上登记备案凭证； 3、应具备ISO 9001质量管理体系认证证书（证书认证覆盖范围需包括消防维护保养检测）；
|  | 报价人业绩要求 | 报价单位应提供三年内高速公路隧道、大型商业、写字楼宇消防设施维保业绩证明。
|  | 报价内容 | 1、报价应包含人工、材料含辅料、机械、交通运输、通行费、利润、税金、保险、安全措施费等为本项目实施而产生的各项费用； 2、报价按办公楼和隧道消防设备巡检维护费和消防设备维修材料单价分别报价。
|  | 厂家授权书 | 无
|  | 报价有效期 | 报价文件的有效期不低于30天
|  | 最高限价 | 34万元
|  | 投标保证金 | 6000元，须于7月3日15时前汇入我司账户
6 | 验收、质保及售后 | 验收标准 | 1、消防设备的巡检维护、维修、材料、记录等均应满足国家消防法和相关消防设施设备规范要求；满足公路隧道养护技术规范 2、满足项目合同要求和询价方现场代表工作要求；
|  | 质保要求 | 报价方应对其巡检维护工作质量提供不少于6个月的质保期，对维修质量和所供维修材料提供不少于12个月的质保期，并承担质保期内二次维修更换的所有费用。
售后服务
7 | 支付条款 | 预付款 | 无
|  | 进度款 | 每季度结算一次，根据履约执行情况、质量检查验收结果。巡检维护费按实际发生次数，维修费按《消防设备维修材料单价表》据实结算。结算时巡检维护报告及图片，维修工作报表、工作图片等作为必要附件。。
8 | 安全责任 | 履约保证金 | 1、合同签订前，中标单位须向询价方缴纳6000元作为履约保证金，合同到期终止后视履约情况无息退还； 2、合同签订后，中标单位无故放弃、中止合同或项目实施的，询价方有权全额扣除履约保证金。
|  | 保险 | 中标单位必须为维护作业人员购买国家相关规定足额的商业和工伤类等保险，保额不低于60万元/人，中标单位须确保发生伤亡等事故有足额赔付
|  | 施工安全 | 随合同签订安全协议，中标单位全权负责维保作业施工安全；若发生安全责任事故，中标单位承担全部安全责任和经济损失，并负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜
中标单位应遵守高速公路施工安全管理规定及询价方现场安全指导及监督，若发生因中标单位不服从询价方现场安全指导及整改要求，造成较大安全隐患或后果的，询价方有权按500-5000元扣除履约保证金，并要求中标单位重新足额缴纳履约保证金；造成严重安全隐患或重大安全责任事故的，询价方有权终止合同，并全额扣除履约保证金。
中标单位应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，中标单位应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
9 | 其他条款 | 现场考察 | 若有需要联系技术负责人。
|  | 答疑 | 报价人如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价人可组织集体答疑。
|  | 账户 | 户名：重庆成渝高速公路有限公司 开户行：招商银行重庆杨家坪支行 帐号：999004552210505
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件恕不接受。
|  | 报价截止时间 | 2023年7月4日10时
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：
|  | 开标时间及地点 | 报价截止时间既开标时间，报价地点既开标地点，报价单位如不能按时到达开标地点，即被视为认同开标结果。
|  | 评标方法 | 1、经评审的最低投标价法，以巡检维保报价为准，消防系统维修材料报价仅作为评标参考，不作为评标依据。 2、如本次比选响应单位少于3家，询价人经评标后将邀请报价最低的响应单位进行谈判以确定维保单位。
|  | 联系人 | 维修部分：吴志红 向帆 联系电话：（手机）18908375416 13436154609 商务部分：罗 斌 联系电话：（手机）13608306933
10 | 附件 | 工程量清单 | 附件1
|  | 报价函 | 附件2
|  | 确认书 | 附件3

## 工程量清单
附件1
新老中梁山隧道群、缙云山隧道、公司二郎办公楼 消防设备及巡检维护工程量清单
序号 | 地点 | 内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 维护周期（次） | 备注
1 | 新中梁山、宋家沟一、二号隧道 | 管道 | DN250 | 米 | 11200 | 2个月 | 隧道消防设备巡检维护、维修作业按隧道夜间封闭时间实施
2 |  | 隧道外消防栓 | DN250 | 套 | 18 | 2个月
3 |  | 消防水泵接合器 | DN250 | 套 | 12 | 2个月
|  | 消防主水泵 | XBD11.0/50G-DYL | 台 | 2 | 2个月
|  | 电机 | YE2-280M-2 | 台 | 2 | 2个月
|  | 消防稳压水泵 | XBD13.2/2W-GDL XBD13.2/3W-CDL | 台 | 2 | 2个月
|  | 电机 | YE2-132S-2 | 台 | 2 | 2个月
4 |  | 主管网排气阀 | DN250 | 套 | 6 | 2个月
5 |  | 消防箱设备 |  | 套 | 165 | 2个月
6 |  | 闸阀 | DN250 | 个 | 55 | 2个月
7 |  | 水成膜设备 |  | 套 | 165 | 2个月
8 | 老中梁山、宋家沟二号隧道 | 管道 | DN150/DN100 | 米 | 8300 | 2个月
9 |  | 消防箱设备 |  | 套 | 152 | 2个月
10 |  | 隧道外消防栓 | DN100 | 套 | 8 | 2个月
11 |  | 隧道外消防水泵接合器 | DN100 | 套 | 4 | 2个月
12 |  | 水成膜设备 |  | 套 | 139 | 2个月
13 |  | 涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 14 | 2个月
14 |  | 消防水泵 | DA1-80*7、100D16*8 | 台 | 2 | 2个月
15 |  | 电机 | Y160M1-2(11KW)、Y160M2-2(15KW) | 台 | 2 | 2个月
16 |  | 闸阀 | DN150/DN100 | 个 | 13 | 2个月
17 |  | 压力表 |  | 个 | 12 | 2个月
18 | 缙云山隧道 | 管道 | DN150/DN100 | 米 | 6600 | 2个月
19 |  | 消防箱设备 |  | 套 | 109 | 2个月
20 |  | 隧道外消防栓 | DN100 | 套 | 4 | 2个月
21 |  | 水成膜设备 |  | 套 | 108 | 2个月
22 |  | 涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 12 | 2个月
23 |  | 消防水泵 | DA1-100*8、100D16*8、 DAI-125*4 | 台 | 4 | 2个月
24 |  | 电机 | Y200L2-2（37KW） | 台 | 4 | 2个月
25 |  | 闸阀 | DN150/DN100 | 个 | 8 | 2个月
26 |  | 压力表 |  | 个 | 8 | 2个月
27 | 成渝公司 办公大楼 （水系统） | 立式离心泵 | SLS40-250B | 台 | 2 | 月
28 |  | 三相异步电机 | Y132S1-2 | 台 | 2 | 月
29 |  | 三相异步电机 | Y225S-4-B5 | 台 | 2 | 月
30 |  | DL型立式多级离心泵 | XBD018/40 | 台 | 2 | 月
31 |  | 三相异步电机 | YE2-132S-4 | 台 | 2 | 月
32 |  | 立式多级离心泵 | 50DL-12X5 | 台 | 2 | 月
33 |  | 湿式系统报警阀组 |  | 套 | 1 | 月
34 |  | 干式系统报警阀组 |  | 套 | 1 | 月
35 |  | 喷淋水泵控制柜 |  | 套 | 2 | 月 | 干式、湿式各一套
36 |  | 消火栓控制柜 |  | 套 | 1 | 月 | 室内消火栓系统
37 |  | 压力表 |  | 个 | 16 | 月
38 |  | 末端试水装置 | DN25 | 套 | 8 | 月
39 |  | 室内消防箱 |  | 套 | 27 | 月
40 |  | 68°室内下垂喷淋 | DN15 | 个 | 1483 | 月
41 |  | 灭火器 | MFZ/ABC 4KG | 具 | 48 | 月
42 |  | 手柄对夹蝶阀 | DN150 | 个 | 10 | 月
43 | 成渝公司 办公大楼 （报警系统） | 利达报警主机 | JB-QG-LD128E(Q)II | 台 | 1 | 月
44 |  | 消防报警电话主机 | HY5711B | 台 | 1 | 月
45 |  | 消防广播主机 |  | 台 | 1 | 月
46 |  | 联动控制盘 |  | 套 | 1 | 月
47 |  | 光电烟感探测器 | JTY-GM-LD | 个 | 208 | 月
48 |  | 手报按钮 | J-SA-M-LD | 个 | 45 | 月
49 |  | 消防广播 | 3W | 个 | 27 | 月
50 |  | 控制模块 | LD4400-ED | 个 | 18 | 月
51 |  | 消火栓按钮 | LD2004ED | 个 | 27 | 月
52 | 成渝公司 办公大楼 （防、排烟系统） | 排烟风机集中控制箱 |  | 套 | 1 | 月
53 |  | 排烟风机 | 22KW | 套 | 6 | 月
54 |  | 防火卷帘门 |  | 扇 | 9 | 月
55 |  | 防火门 | 乙级防火门 | 扇 | 18 | 月
56 | 成渝公司 办公大楼 （应急疏散系统） | 安全出口指示灯 | 3W | 块 | 19 | 月
57 |  | 疏散指示标志灯 | 3W | 块 | 27 | 月
58 |  | 应急照明灯 | 3W | 块 | 49 | 月

## 作业清单
附件2
新老中梁山隧道群、缙云山隧道、公司二郎办公楼 消防设备及巡检维护、维修作业清单
巡检维护工作要求 | 一、巡检维护周期： 1、新老中梁山隧道群、缙云山隧道消防设备巡检维护须结合隧道夜间封闭期间进行，原则上每两月进行一次，中标单位应在一个封洞日内完成单隧道全部设备巡检工作，具体巡检时间、地点、范围以询价单位通知为准； 2、成渝公司二郎办公楼消防设备巡检维护工作每月一次；
隧道消防设备巡检维护内容： 1、检查管网最不利点压力及高位消防水池储水量及设施是否正常 2、进行手动启泵实验，检查消防水泵、水泵盘根、水泵接合器、稳压设施等是否完好。 3、检查消防管网、阀门是否正常，有无渗漏，破损等情况及隐患 4、检查隧道所有水成膜箱是否完好，内部水成膜是否泄漏或不足，卷盘、胶管、枪头是否完好或缺失，如有不足或缺失应立即补充；测试水成膜出膜是否正常，如有不出膜应检查原因，及时修复，确保每个消防箱水成膜出膜正常。 5、若当月无封洞计划，则应检查隧道内紧急停车带附近的消防设备及隧道外的全部消防设备。 6、提供巡检报告及图片、维修图片。
二郎办公楼消防设备巡检维护内容： 1、主机及报警系统 1) 检查主机，火灾报警系统、联动控制器、楼层复示器、探测器、手动报警等是否正常完好。 2) 检查火灾报警控制器的自检功能、消音、复位功能，故障报警功能、火灾优先功能等是否正常完好。 3) 对手动报警按扭安装总量的20％进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。 4) 实验与消防控制室的联动功能，信号反馈是否正常。 5) 检查播音设备、扬声设备等设施是否正常。 2、消火栓及喷淋系统 1) 检查消防（含喷淋）泵房、室内外管网、稳压设施、控制柜、报警阀、喷头、阀门、水泵结合器、储水设施（含储水量）等是否完好正常。 2) 进行手动和模拟自动启泵实验，进行主、备泵启动实验。 3) 在八楼或九楼用末端放水装置进行放水实验，检查喷淋自动系统是否正常。 4) 对屋顶或最不利点消火栓进行出水实验，检查管网压力和水质是否正常。 3、防排烟及应急照明系统 1) 检查防排烟系统，风机、送风口、防火阀、防火门排烟口等施设是否完好正常。 2) 检查应急照明和疏散指示是否完好。 4、其他 1) 检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。 2) 每年对物管人员、保安等相关人员进行消防系统使用专业培训。 3) 每年参与组织对办公大楼进行消防应急演练。 4）提供巡检报告及图片
维修工作要求 | 1、计划维修：由询价方提前提供维修工作量（基本量），中标单位编制维修计划，做好人员、材料等准备工作，并在单个封洞日或约定时限内完成计划维修项目； 2、临时维修：中标单位在巡检维护过程中发现设备故障，应立即通报询价方项目负责人，并及时开展检修，排除故障并保留故障检修照片； 3、故障抢修：中标单位在接到询价方故障抢修通知或巡检维护过程中发现设备故障存在较大安全隐患的，应立即通报询价方项目负责人，按要求和时限开展检修，排除安全隐患，并保留抢修工作照片； 控制系统故障抢修，报价方应在接到维修信息24小时内完成检修； 临时现场故障抢修，报价方应在接到维修信息72小时内完成检修； 需封洞进行的抢修，由询价方提供封洞施工条件，报价方在一个封洞日内完成检修；
工作记录要求：中标单位应做好巡检维护、维修工作记录，包括巡检维护、维修内容、结果、材料明细及现场工作图片等，并签章保持。按季度向询价方提交巡检维护、维修工作报告，并作为结算依据。

## 报价函
附件3
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心
在仔细阅读了贵公司关于《2023年-2024年新老中梁山隧道群、缙云山隧道、公司二郎办公楼水消防系统维保项目》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
巡检维保报价表
序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 老中梁山隧道消防设施巡检及维保 | 11 | 次 |  |  | 计划每两月巡检一次，合作期内预计共11次，以实际发生次数结算
2 | 缙云山隧道消防设施巡检及维保 | 11 | 次
3 | 新中梁山隧道消防设施巡检及维保 | 11 | 次
4 | 公司二郎办公大楼消防设施巡检及维保 | 21 | 次 |  |  | 计划每月巡检一次，合作期内预计共21次，以实际发生次数结算
合计
消防设备维修材料报价表
序号 | 内容 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 外镀锌内涂塑复合钢管 | DN250 | 米
2 | 孔网钢带聚乙烯复合管 | Φ250 | 米
3 | 孔网钢带聚乙烯复合管管件 | Φ250 | 个
4 | 孔网钢带聚乙烯复合管（直接） | Φ250 | 个
5 | 孔网钢带聚乙烯复合管（450弯头） | Φ250 | 个
6 | 孔网钢带聚乙烯复合管（900弯头） | Φ250 | 个
7 | 孔网钢带聚乙烯复合管（法兰接头） | Φ250 | 个
8 | 镀锌钢管 | DN150 | 米
9 | 镀锌钢管（抱卡式弯头） | DN150 | 个
10 | 镀锌钢管（抱卡式直接） | DN150 | 个
11 | 镀锌钢管 | DN100 | 米
12 | 镀锌钢管 | DN80 | 米
13 | 镀锌钢管 | DN65 | 米
14 | 室外地上栓（含基础） | DN100 | 套
15 | 室外地上栓（含基础） | DN150 | 套
16 | 消火栓栓头 | DN65单栓头 | 个
17 | 消火栓栓头 | DN80双栓头 | 个
18 | 闸阀 | DN150 | 个
19 | 闸阀 | DN100 | 个
20 | 闸阀 | DN80 | 个
21 | 钢卡 | DN150 | 个
22 | 机械三通 | DN150变65 | 个
23 | 机械三通 | DN150变25 | 个
24 | 比例式减压阀 | DN150 | 个
25 | 涡轮蝶阀 | DN150 | 个
26 | 涡轮蝶阀 | DN250 | 个
27 | 橡胶接头 | DN150 | 个
28 | 铜球阀 | DN25 | 个
29 | 消防水带铝合金接口 |  | 个
30 | 压力表 | 水泵房、隧道口 | 个 |  | 以现场实物为准
31 | 消防圈盘（含25米胶管） |  | 套 |  | 国标
32 | 卷盘胶管 | 25米 | 套 |  | 国标
33 | 消防门框（不含玻璃） |  | 扇 |  | 以现场实物为准
34 | 消防箱门玻璃（钢化玻璃） |  | 扇 |  | 以现场实物为准
35 | 消防箱弧型门玻璃（有机玻璃） |  | 扇 |  | 以现场实物为准
36 | 消防箱弧型门框（不含玻璃） |  | 扇 |  | 以现场实物为准
37 | 消防箱工字型门外框 |  | 套 |  | 以现场实物为准
38 | 消防箱门锁 |  | 把 |  | 以现场实物为准
39 | 消防箱门插销 |  | 套 |  | 以现场实物为准
40 | 消防箱门液压撑杆 |  | 套 |  | 以现场实物为准
41 | 消防箱及号码标示贴 |  | 套 |  | 定做，以现场实物为准
42 | 水泵轴承 |  | 套 |  | 以现场实物为准
43 | 水泵电机轴承 |  | 套 |  | 以现场实物为准
44 | 水泵轴套及压板 |  | 套 |  | 定做，以现场实物为准
45 | 水泵联轴器 |  | 套 |  | 以现场实物为准
46 | 水泵联轴器胶垫 |  | 套 |  | 以现场实物为准
47 | 水泵盘根 |  | 盘 |  | 以现场实物为准
48 | 吸水管底阀 | DN80-150 | 套
49 | 单向止回阀 | DN65-150 | 套
50 | 消防水泵接合器 | DN100/250 | 套
51 | 排气阀 | DN65 | 套
水成膜设备
52 | 水成膜箱 |  | 套 |  | 不锈钢材质
53 | 水成膜补充液现场添加 |  | L
54 | 过滤器 |  | 个
55 | 比例混合器 |  | 套
56 | 泡沫发生器 |  | 套
57 | 压力表 |  | 支 |  | 以现场实物为准
58 | 金属高压连接管 |  | 根 |  | 以现场实物为准
59 | 1/4单向阀 |  | 个
60 | 水成膜液输出及液位观察透明胶管 |  | 米 |  | 以现场实物为准
61 | 1/4球阀 |  | 个
公司办公楼系统
62 | 立式离心泵 | SLS40-250B | 台
63 | 三相异步电机 | Y132S1-2 | 台
64 | 三相异步电机 | Y225S-4-B5 | 台
65 | DL型立式多级离心泵 | XBD018/40 | 台
66 | 三相异步电机 | YE2-132S-4 | 台
67 | 立式多级离心泵 | 50DL-12X5 | 台
68 | 湿式系统报警阀组 |  | 套
69 | 干式系统报警阀组 |  | 套
70 | 喷淋水泵控制柜 |  | 套 |  | 干式、湿式各一套
71 | 消火栓控制柜 |  | 套 |  | 室内消火栓系统 | 室内消火栓系统
72 | 压力表 |  | 个
73 | 末端试水装置 | DN25 | 套
74 | 室内消防箱 |  | 套
75 | 68°室内下垂喷淋 | DN15 | 个
76 | 灭火器 | MFZ/ABC 4KG | 具
77 | 手柄对夹蝶阀 | DN150 | 个
78 | 利达报警主机 | JB-QG-LD128E(Q)II | 台
79 | 消防报警电话主机 | HY5711B | 台
80 | 消防广播主机 |  | 台
81 | 联动控制盘 |  | 套
82 | 光电烟感探测器 | JTY-GM-LD | 个
83 | 手报按钮 | J-SA-M-LD | 个
84 | 消防广播 | 3W | 个
85 | 控制模块 | LD4400-ED | 个
86 | 消火栓按钮 | LD2004ED | 个
87 | 排烟风机集中控制箱 |  | 套
88 | 排烟风机 | 22KW | 套
89 | 防火卷帘门 |  | 扇
90 | 防火门 | 乙级防火门 | 扇
91 | 安全出口指示灯 | 3W | 块
92 | 疏散指示标志灯 | 3W | 块
93 | 应急照明灯 | 3W | 块
所报合同单价应包括人工、运输、保险、利润等为本工程实施而产生的各项费用。
报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：

## 确认书
附件4
确 认 书
我公司对本次询价书中相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况都非常清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日