# 1 技术要求

通过检测风机支承结构承载能力，为后续风机安装提供基础资料，为隧道养护工作提供基础依据。

## 1.1  方法概述

根据现场风机支撑结构制作相对应的反力支架，在隧道风机预埋件与试验支架之间，通过油压千斤顶对风机底座分级施加一个拉力，以各级加载量，观测预埋件和焊接部位受力情况，测读力值，当加载达到要求荷载时，即可停止加载，持荷1min至2min，观测风机预埋件是否有滑移、变形等宏观损坏现象。观测完毕后才进行下一步操作，并及时记录相关情况及数据。

## 1.2  检测工序

台车就位→人员就位→检查支座外观→安装试验支架→安装千斤顶→安装百分表→分级加荷试验→收集试验数据→卸荷→拆卸千斤顶→拆卸试验支架。

## 1.3  试验控制荷载

根据《公路隧道通风设计细则》（JTG/T D70/2-02-2014）要求“支承风机的结构强度应保证在实际静载荷的15倍以上”的要求。在满足规范要求的情况下，设定试验控制荷载。

## 2.4  检测步骤

①、安装支架：根据风机支承结构的几何尺寸选择适宜的试验支架结构进行对接安装，必须保证试验支承结构与预埋件紧密连接。

②、安装千斤顶：选用千斤顶应经有资质单位检定校准，千斤顶的型号应根据试验荷载合理选择，千斤顶安装必须保证上下垫实，上顶面与隧道混凝土接触面的垫块应采用不易滑动的垫块，且禁止垫块与混凝土结构面出现脱空现象。

③、分级加载试验：以风机静荷载（风机自重加附件重量）的15倍作为加载的最大值，并进行理论分级，一般情况下，按最大值的约10%进行分级加载，然后以约10%荷载向上递增，以最后一级加载值≥最大理论加载值，每一级加载结束后应维持荷载1min至2min，观测风机预埋件是否有滑移等宏观损坏现象，并做好相应记录。

④、观察完毕后缓缓打开手动泵回油阀使千斤顶活塞复位。