东南公司2023年机电专项工程

硬盘录像机更换项目方案

重庆首讯科技股份有限公司   汇编

东南公司2023年机电专项工程硬盘录像机更换项目技术方案说明

1 项目背景与设计依据

1.1 项目背景

1、本中心现第二代硬盘录像机12台。自路段通车以来，该类型设备已运行逾数年，现存在调取卡顿、机器出现故障，路段硬盘录像机故障、故障后视频预览正常、却造成录像中断、无回放。

2、上述二代硬盘录像机不能与视频上云系统的协议适配，需更换为NVR网络硬盘录像机。

3、视频回放录像要求保证30天，不抽帧、不空白、运行不卡顿，16路硬盘录像机需10T硬盘存储盘、。

4、影响事故的调查及分析、证据保存及监控覆盖范围内人员、设备安全。

5、针对已以上问题已经联系设备厂家技术人员、得到的回复是：老硬盘录像机主板老化，版本低，硬盘录像机已停产。维修成本高、不利于维修后再投入使用，稳定性极差。

1.2 编制依据

- 交通部颁发的有关技术标准、规范、规程及强制性条文

- 其他有关法律、法规、国家标准、规范、规程

- GB/T 9813.4-2017《计算机通用规范》

- GB50395《视频安防监控系统工程设计规范》

- GB 50348《安全防范工程技术规范》

- GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

- GB50198-94《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》

- GBJ232-82《中国电气装置安装工程施工及验收规范》

- 交通部交公路发【2007】358 号《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

- 《重庆“三环十射多联线”高速公路交通工程总体方案设计》 （庆市交通委员会 2013 年 1 月）

- 信息产业部、电力部、建设部颁布的有关标准和规范

2目标、原则

- 遵守现行的有关规范、规程，借鉴、参考国内外类似工程的成功经验，结合现场实际情况，隧道按安全、经济、合理、环保的原则进行更换。

3 方案内容

3.1现场踏勘情况

- 本中心现第二代硬盘录像机12台。自路段通车以来，该类型设备已运行逾数年，现存在调取卡顿、机器出现故障，路段硬盘录像机故障、故障后视频预览正常、却造成录像中断、无回放。

- 上述二代硬盘录像机不能与视频上云系统的协议适配，需更换为混合型硬盘录像机（同时支持模拟及网络摄像机）。

- 视频回放录像要求保证30天，不抽帧、不空白、运行不卡顿，16路硬盘录像机需10T硬盘存储盘、。

- 影响事故的调查及分析、证据保存及监控覆盖范围内人员、设备安全。

- 针对已以上问题已经联系设备厂家技术人员、得到的回复是：老硬盘录像机主板老化，版本低，硬盘录像机已停产。维修成本高、不利于维修后再投入使用，稳定性极差。

3.2 设计内容

- 经过现场检查，原有摄像机部分采用CVBS模拟信号传输，要求新更换硬盘录像机支持CVBS模拟信号接入，同时兼容网络接入，视频传输支持H.265/H.264，存储空间满足30天连续存储要求，不抽帧、不空白、运行不卡顿，硬盘录像机配备10T硬盘用于存储录像。

- 主要设备技术指标

19英寸2U标准机箱，1080P五合一产品

16路模拟（HDTVI/CVBS/AHD/CVI）视频输入，16路音频输入；

默认8路IPC（最大1200W），支持模数互转(禁用模拟通道增加网络通道)，最大支持24路IPC；

2个HDMI输出，1个VGA输出，1路CVBS输出，2路RCA音频输出；

8个SATA盘位，1个esata接口；

支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和RAID10 功能；

2个10M/100M/1000M网卡；16路报警输入，4路报警输出；3个USB接口；

模拟通道支持1080P实时编码，H.265和smart265编码；

机电安装工程要求

4.1 一般要求

本工程所有机电设备和材料应能适应在以下环境条件正常工作：

- 温度：-5～+55℃；

- 外场 95﹪；

- 房间内 80﹪；

- 各种设备都要求在短时不正常条件下能够在更恶劣的温度和湿度条件下工作。

- 化学侵蚀Ⅰ：硫磺产品燃烧后的常压蒸汽。

- 化学侵蚀Ⅱ：常压硫化氢蒸汽。

- 阳光辐射：安装在室外的设备应能经受因阳光直射而使机壳内超过正常环境温度的高 温。

- 发霉：不能使用会促进霉菌生长的材料。

- 冲击：设备组件应能经受在工作台上进行粗鲁的修理工作时出现的敲击和摇振。

- 振动：设备应能经受来自过往车辆产生的道路振动的作用。

4.2 设备安装工序

1) 施工前检查

2) 设备和机架安装

3) 布线、绑扎

4) 绕接电缆芯线

5) 接地

6) 零附件安装

7) 设备标识

8) 布线检查

9) 通电试验

10) 单机测试

11) 施工前的检查

设备安装工程开始之前，必须对设备安装环境进行检查，机房装修符合设备环境指标和安全要求，设备程式和数量符合订货合同，设备所附带的零备件、产品合格证/检测单/技术文件齐全， 设备电缆型号符合规格符合使用要求，且电缆通过绝缘测试。

12)设备固定安装

设备、机架的固定安装位置应符合设备平面布置图，设备、机架的固定牢固、整齐、无倾 斜，其垂直度水平偏差，所有的设备外壳和机架必须接地良好。

水平电缆走道与设备、机架保持平行，水平偏差，垂直电缆走道与机房地面保持垂直。

设备电缆与电源电缆应尽可能分开布放，电缆布放应横平竖直，交叉时必须垂直交越，电缆不得有中间接头。电缆弯曲半径不小于电缆直径的 15 倍。走道电缆绑扎要牢固，松紧适度、 扣距均匀、线束顺直、出线整齐准确。设备电缆下弯曲应均匀圆滑、顺直，从正面看垂直，从侧面看重叠平行。电缆两端必须有明显的线号标志。电缆焊接焊接点要牢固、光滑均匀，不得有冷焊、漏焊、假焊和连焊。电缆芯线绕接必须用绕接枪，绕接应紧密，不得叠绕。屏蔽电缆、 视频电缆、同轴电缆、线对的外导体等应在输入输出口接地。设备零附件安装牢固正确。设备标志符号应位置一致整齐，字迹清晰端正。

- 通电试验和单机测试

- 核对电缆规格程式及其布线符合设计要求，各接插件接触良好，相关电缆进行绝缘测试。

- 供电设备、配电盘、通信电源盘等符合设备运行要求，各级熔丝和设备熔丝符合设备说 明书。

- 通电后各段电压降在人工满负荷条件下测试，均不超过规定值

- 接通、切断电源，设备电源指示或紧急告警正确。

- 检查设备出厂测试记录，测试性能指标满足合同要求或产品说明书的技术指标。

- 通过通电试验的设备可进行单机测试。逐项测试设备的各项指标和功能，检验其是否满足相关技术文件。

4.3 设备安装工艺

1) 全部设备和安装的材料选择和设计成不易受损的、阻燃、防火型。

2) 设备机箱、操作台等用优质的冷轧型钢制成。门和面板平滑有倒角，不允许有任何毛刺，所有的焊缝要干净、整齐和平滑。

3) 机箱的外表面镀锘处理或进行其它不易磨损的表面处理。固定机箱的结构应牢固，经得住长期使用。

4) 机箱与机芯有滚动轮或低摩擦系数的滑动器，滚动轮或滑动器有制动装置，方便维修。

5) 所有安装的金属机壳、箱体、立桩用被认可的方法采取保护措施。

6) 自攻螺丝不能用在维修时须挪开或移动保护盖的设备上。

7) 合同中所有的设备、元件，包括连接盒有标明性能指标的标签用于操作和维修。所有的标签清晰并用螺钉或其它认可的方式安装上，全部标签用中文。

8) 保险和小型断路器：标明功能、号码、指标的图纸要固定在机壳内。

9) 这些图要用被认可的方式和材料装配，图纸要用不易褪色的墨水绘出并用透明塑料膜保护。

10) 部件：当一个设备里有两个以上相同的单元时，每一个单元都要有一个刻写式的塑料标 签来说明它的功能。

11) 配电板：每一个配电板和保险盘都有一个刻写式的塑料标签说明它的功能，识别号码和 最大工作电压。

12) 全部设备有防止无线电干扰措施。如果需要，还将防止来自其它设备的正常操作干扰。

13) 所有危险标志和警告牌选用耐久材料，字迹清晰、耐磨。并用被认可的方法进行永久性 安装。

14) 设备中相同的部件采用统一标准，可以互换。

15) 接触器的材料做到寿命长，操作可靠。

4.4 电缆敷设

1) 一般要求供电电缆中间不得以任何形式做接头。各类供电线缆统一沿墙布设，与墙壁间距为10-60cm。各类电线缆均应做线缆标识，各类型供电线缆用尼龙线扎捆成束，捆扎间距小于 60cm。 供电如需穿墙，应用镀锌钢管做防护。钢管外径不小于76mm，壁厚不小于3.5mm。钢管管口应打磨光滑无毛刺。钢管中心距地面大于 8cm。电源插座全部采用三联安全插座。

2) 电缆敷设工艺

(1) 全部电力和控制电缆芯数按需求配置，控制电缆线芯要有不少于 10%的余量（最少是两芯），在10芯以内的至少增加1芯。

(2) 根据相关的原理图在电缆、电线上作清晰的编号标记，用以按序和回路的检查。每根电 缆在端头处装有标签，在“竣工”电缆记录中给出其参考号。

(3) 电缆、电线进入房屋或设备时采用紧压式的线孔，所有线缆整齐排列，可靠安装，并且要阻止害虫侵入，设置适当支撑减轻电缆终端的重量，在每一进线处要提供一定余量的线孔。

(4) 终端接头根据原理图进行标记和识别，电缆、电线的记号用来帮助正常接序。终端接头 做成抗震型，并且它的电流使用范围不小于电缆或电线的额定电流值。用在控制、报警回路中的电缆终端接头要区分开或者用轨槽夹住。

(5) 全部设备和接线箱有每一根线芯（包括备用芯）分离的终端接头。安装时，电线和终端接头的排序要相互一致。

(6) 为解决在管道中和机壳中电缆的长距离引线，将提供跳线和转换端子。易弯曲的电缆要恰当地安装，并且要保护它不被擦伤、挤压及在通过门或其它移动部分处不被拉紧。

(7) 全部主线、电缆管道、布线和接地导体是安全、可靠的。电缆由电缆支架、托架等支撑。 在建筑物内安装的任何永久性电缆，电线和导体均不会松动、散落。电缆由尺寸合适的线夹夹住。

(8) 任何的无保护电缆安装是不允许的。

(9) 电缆安装在电缆盘上运输且电缆端头要有效密封。当电缆盘上的一截电缆被剪断后剩下的端头要立即密封以防止湿气侵入。

(10) 当电缆通过电缆孔洞、电缆管道和类似的地方时要密封，防止害虫和水进入。

(11) 使用合格电缆产品并保存完整的封签和保证书以便在日后出故障时用以检验和记录，全部电缆将提供产品测试的合格证。

(12) 全部电缆要适应周围的环境条件和安装条件指标。电力电缆的线芯直径不小于1.5mm。

(13) 竣工图要标明每根电缆的位置和标记。

4.5 供电及接地

1) 机房设备供电及接地 机房设备（含通信设备）和收费车道、收费广场设备采用联合接地.

2) 供电

(1)设备供电电源为三相或单项220VAC，设备端电压损失一般情况下应≤5﹪，特殊情况下最大不超过10﹪。

(2) 电力电缆采用铠装外皮作为地线，在电缆接头处必须进行电气连接。施工时严格按照《电 气装置安装工程验收规范》（GBJ232-82）执行。

4) 接地

(1) 外场设备均做保护及防雷接地，接地采用独立接地，独立接地其接地电阻≤4Ω。若设备 距站区距离较近，也可通过接地引线连接至联合接地网，并在设备处重复接地。

(2) 外场设备保护接地与设备防雷接地连成一体，防雷引下线采用 Φ10 以上圆钢（或类似材料），并与基础内预留的接地引线端子采用焊接方式连接，在圆钢外加保护套。

(3) 接地极采用一致形排列，材料选用角钢，接地极欲引下线焊接，每个接地极之间相距应 ≥5000mm，埋深应≥700mm。接地极的数量根据测得的接地电阻确定，不满足要求时，可增加接地极的数量或适量添加降阻剂。

(4) 避雷针采用Φ25包铜圆钢。安装时，其高度应能使整个设备在保护范围内，顶部成针状，与立柱绝缘，接地引下线外套 PVC 套管，与杆体固定。接地引下线与接地极焊接，焊接时，在焊接处涂防腐剂，焊点应饱满、牢固，不应有夹渣、吸肉、气孔及未焊透现象。

(5) 接地系统的施工必须符合以下规范的有关要求：

(6) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2004）； (7) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-92）。

4.6 设备安装

机房设备的安装位置和安装方式应按相关规范以及施工方案进行施工，并应确保系 统施工安装细节符合施工及验收规范（最新版本）的要求。

在安装过程中，施工单位均应确保外场设备及其安装附件不得侵入道路限界。

所有设备的安装附件（如：安装支（吊）架、支撑件）、紧固件（如：各类螺钉、螺母、垫圈）等均应做好 防腐、防锈处理，以确保设备的正常工作。

所有设备或其防护装置（如：防护罩、设备箱柜、线缆接头盒等）还应具有良好的防水、 防尘性能，防护等级应不低于IP65。

5 施工及注意事项

5.1 现场管理安全措施

1) 施工现场实行封闭式管理，进入施工现场必须戴好安全帽及佩带工作证。

2) 现场挂设安全标志布置总平面图，并按安全标志布置总平面图设置安全标志。

3) 材料和设施堆放在围墙内，且离开围墙与生活设施分隔分类堆放整齐，标识清楚，散料 砌池围筑，杆料立杆设栏块料起堆叠放，堆放高度不高于 2 米。

4) 现场电动机械必须接地、接零，一机一闸一漏电，开关必须有箱有锁中途停电或下班时， 必须关闸断源，关箱加锁；电动机械出故障，必须断电源，停机修理，不准在运行中排障，机械更不准带病运行；非经安排操作机电的人员不准擅自乱动一切机电设备。

9) 建筑物内清除的设备包装物，严禁从门 窗向外抛掷，要在现场处理好带回公司。

5.2 施工安全准备

确定目标：

坚决做到文明施工、安全第一，杜绝死亡及重伤事故。

分解目标：

制定统一安全生产指标、文明施工指标、伤亡事故控制指标。

责任的确立：

按相关部委的责任制度，确定安全责任制、文明施工责任、防火小组责任。制定各阶段施工方案。 制定各工种及工具的各种操作规程。 建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、工伤事故制度、文明 施工检查制度。 制定安全标志平面图。

5.3 安全生产

1) 建立安全生产责任制，并作具体化签证及文字化

2) 制定工具的安全操作规程及管理制度

3) 目标管理 项目安全管理目标的分解：应分解成伤亡控制指标、安全达标目标、文明施工达标目标。 责任目标考核办法：考核的内容和标准及考核办法，考核的奖罚措施。考核的部门：由同一等检查单位的部门考核。

4) 施工组织设计 施工组织设计方案安全部分应具备以下内容：施工安全措施、用电安全措施、防火安全措施。

5.4 现场临时用电（低压）电工操作施工安全

1) 必须经技术培训考核合格后持有效的特种作业上岗，从事作业的难易程序，须符合电工等级要求。对难度较大、较复杂的电气工程不得由低等级电工完成。

2) 电工必须熟悉《施工现场临时用电安全技术规范》，所有绝缘检验工具，应妥善保管， 严禁他用，并要定期检查、校检。

3) 线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作、带危险作业，必须有人在安全距离外监护。

4) 电力传动装置的调试和维修时，除采取可靠的断电措施外，在开关箱外应悬挂“有人操 作、禁止合闸”标志牌，并有专人监护。

5) 配电系统必须采取分级配电，各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，开关电器标照用途，各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。

6) 独立配电系统应按有关标准规定采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现 场实际情况采取相应的接零或接地保护，各种电气设备和电力施工机具的金属外壳，金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。同时，应设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。

5.5 其他未尽事宜均按国家有关标准和交通部有关标准及规范执行。

工程数量汇总表

| 硬盘录像机更换项目工程量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司 | 路段 | 设备地点 | 设备名称 | 原规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 东南公司 | 黄彭路 | 彭水监控中心 | 硬盘录像机 | 海康/DS-9916HF-SD | 台 | 3 | 模拟16路（含硬盘10T） |
| 2 |  |  | 彭水服务区 | 硬盘录像机 | 海康/DS-9916HF-SD | 台 | 3 |  |
| 3 |  |  | 共和隧道长沙端通信室 | 硬盘录像机 | 海康/DS-9916HF-SD | 台 | 2 |  |
| 4 |  |  | 彭水东收费站 | 硬盘录像机 | 海康/DS-9916HF-SD | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 清平服务区 | 硬盘录像机 | 海康/DS-9916HF-SD | 台 | 2 |  |
| 5 |  |  | 长滩隧道通信室 | 硬盘录像机 | 海康/DS-9916HF-SD | 台 | 1 |  |
| 6 |  |  | 黄彭路 | 设备拆除及转运 |  | 项 | 1 | 拆除原硬盘录像机，将设备转运至东南营运公司营运管理部，距离约60KM |
| 7 |  |  | 黄彭路 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  |
| 8 |  |  | 黄彭路 | 安全生产费 |  | 项 | 1 |  |