## 清单
2023年渝蓉高速大足石刻服务区机电工程光缆及网线采购工程量清单
序号 | 项目编码 | 材料名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计 | 备注
一、大足服务区智能化工程
综合布线
1 | 030502005004 | 六类非屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801规范对于六类线缆的要求；线缆中心采用十字骨架；带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准；外径：6.3mm±0.2mm；导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线；绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm；外护套采用阻燃PVC材料；阻燃等级：CM、IEC60332-1可选；工作温度：-20℃到70℃最大电容：≤5.6nF/100m；最大直流电阻：≤9.38Ω/100m。 | m | 34312.5 |  | 0
2 | 030502007001 | 24芯室外单模光缆 | [项目特征] 1.名称:24芯室外单模光缆 2.规格:"符合YD/T769标准；中心束管式结构，有很好的机械性能和温度性能；松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； 具有极好的抗压、弯曲性和柔软性，更好的避免外界环境侵害；双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力； 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。" | m | 500 |  | 0
3 | 030502007002 | 6芯室外单模光缆 | [项目特征] 1.名称:6芯室外单模光缆 2.规格:"符合YD/T769标准；中心束管式结构，有很好的机械性能和温度性能；松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； 具有极好的抗压、弯曲性和柔软性，更好的避免外界环境侵害；双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力； 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。" | m | 500 |  | 0
公共广播
1 | 030502005006 | 六类非屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801规范对于六类线缆的要求；线缆中心采用十字骨架；带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准；外径：6.3mm±0.2mm；导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线；绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm；外护套采用阻燃PVC材料；阻燃等级：CM、IEC60332-1可选；工作温度：-20℃到70℃最大电容：≤5.6nF/100m；最大直流电阻：≤9.38Ω/100m。 | m | 400 |  | 0
室内空气质量检测
1 | 030502005010 | 六类非屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801规范对于六类线缆的要求；线缆中心采用十字骨架；带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准；外径：6.3mm±0.2mm；导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线；绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm；外护套采用阻燃PVC材料；阻燃等级：CM、IEC60332-1可选；工作温度：-20℃到70℃最大电容：≤5.6nF/100m；最大直流电阻：≤9.38Ω/100m。 3.其他:包含水晶头等配件 | m | 200 |  | 0
信息发布
1 | 030502005011 | 超五类非屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:"非屏蔽， 工作温度范围：-20至60度 外皮：满足UL或ETL认证的CMR阻燃标准" 3.其他:包含水晶头等配件 | m | 3050 |  | 0
视频安防
1 | 030502005016 | 超五类非屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:"非屏蔽， 工作温度范围：-20至60度 外皮：满足UL或ETL认证的CMR阻燃标准" 3.其他:包含水晶头等配件 | m | 2674 |  | 0
2 | 030502007003 | 4芯多模光缆 | [项目特征] 1.名称:4芯多模光缆 | m | 200 |  | 0
能耗监控系统
1 | 030502005018 | 双绞线缆 | [项目特征] 1.名称:双绞线缆 2.规格:满足设计与规范要求 3.线缆对数:满足设计与规范要求 | m | 698.5 |  | 0
二、大足服务区新增收费车道
收费服务岗
1 |  | 8芯单模光缆 | [项目特征] 1.名称:8芯单模光缆 2.规格:"符合YD/T769标准；中心束管式结构，有很好的机械性能和温度性能；松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； 具有极好的抗压、弯曲性和柔软性，更好的避免外界环境侵害；双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力； 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。" | m | 150 |  | 0
线缆
1 |  | 单模光缆（主干光缆） | [项目特征] 1.名称:单模光缆（主干光缆） 2.规格:24芯 3.线缆对数:详设计 | m | 4600 |  | 0
2 |  | 单模光缆 | [项目特征] 1.名称:单模光缆 2.规格:4芯 3.线缆对数:详设计 | m | 500 |  | 0
3 |  | 信号电缆 | [项目特征] 1.名称:信号电缆 2.规格:5类STP（4P×24AWG） 3.线缆对数:详设计 | m | 1110 |  | 0
4 |  | 信号电缆 | [项目特征] 1.名称:信号电缆 2.规格:5类UTP（4P×24AWG） 3.线缆对数:详设计 | m | 750 |  | 0
5 |  | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:CAT6E 3.线缆对数:详设计 | m | 280 |  | 0
站前情报板
1 |  | 8芯单模光缆 | [项目特征] 1.名称:8芯单模光缆 2.规格:8芯 3.线缆对数:详设计 | m | 200 |  | 0
2 |  | 网络双绞线 | [项目特征] 1.名称:网络双绞线 2.规格:全五类UTP 3.线缆对数:详设计 | m | 15 |  | 0
三 | 室外电气工程
室外弱电
1 | 030502007004 | 2芯光缆 | [项目特征] 1.名称:光缆 2.规格:2芯 | m | 52.52 |  | 0
2 | 030502007005 | 4芯光缆 | [项目特征] 1.名称:光缆 2.规格:4芯 | m | 10238.14 |  | 0
3 | 030502007006 | 12芯光缆 | [项目特征] 1.名称:光缆 2.规格:12芯 | m | 52.52 |  | 0
4 | 030502007007 | 24芯光缆 | [项目特征] 1.名称:光缆 2.规格:24芯 | m | 1207.94 |  | 0
5 | 030502007008 | 32芯光缆 | [项目特征] 1.名称:光缆 2.规格:32芯 | m | 490.85 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0