2023年专项工程摩天岭隧道地下风机房S型气溶胶自动灭火装置更换

设

计

方

案

重庆首讯科技股份有限公司

2023年3月

摩天岭隧道地下风机房S型气溶胶自动灭火装置更换设计方案

1 设计范围与设计依据

1.1 项目背景

奉巫路摩天岭隧道地下风机房S型气溶胶自动灭火装置于2015年安装，已经运行了七年左右，气溶胶灭火装置已经过期失效，为排除存在的消防安全隐患，现拟对该路段的气体灭火系统拆除，重新更换安装新的S型气溶胶气体灭火系统。

1.2 编制依据

►信息产业部、电力部、建设部颁布的有关标准和规范；

►交通部颁发的有关技术标准、规范、规程及强制性条文；

►《重庆“三环十射多联线”高速公路交通工程总体方案设计》（重庆市交通委员会 2013年 1 月）；

►《公路隧道设计规范》第二册 交通工程与附属设施（JTG D70/2-2014）；

►《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80-2006）；

►《高速公路交通工程设计规范》（JTG D71-2004）；

►《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

►《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）；

►《气体灭火系统施工及验收规范》(GB-50263-2007)；

►《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）；

►《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-95)；

►《消防技术规范汇编》；

►施工安全交通组织，重庆市营运高速公路施工标准化管理办法(重庆市交通委员会分布)；

►  其他有关法律、法规、国家标准、规范、规程；

2 设计调查过程

2022年9月受业主单位委托，由我公司负责重庆高速公路东北公司2022年机电专项工程施工,2022年10月至2022年12月，我公司维护人员对东北公司奉巫路需要更换的S型气溶胶气体进行统计并确认，在此基础上做出了相应的施工方案。

3 设计方案

首先在安全的前提下，根据业主要求拆除40台气溶胶灭火装置、4只气体灭火放大器，完成作业后在现场整理好，待施工作业完成按照业主指定的区域交接设备工作。

4 工程量清单及点位情况说明

4.1 具体点位

| 序号 | 路段 | 点位 | 设备 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奉巫路 | 摩天岭隧道 | S型气溶胶自动灭火装置 | QRR10GW/S | 套 | 20 |  |
| 2 | 奉巫路 | 摩天岭隧道 | S型气溶胶自动灭火装置 | QRR8GW/S | 套 | 20 |  |
| 3 | 奉巫路 | 摩天岭隧道 | 气溶胶灭火放大器 | JR-02 | 只 | 4 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 套 | 44 |  |

4.2 工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S型气溶胶自动灭火装置 | QRR10GW/S | 套 | 20 |  |  |  |
| 2 | S型气溶胶自动灭火装置 | QRR8GW/S | 套 | 20 |  |  |  |
| 3 | 气溶胶灭火放大器 | JR-02 | 只 | 4 |  |  |  |
| 4 | 原S型气溶胶自动灭火装置及灭火放大器拆除转运 |  | 项 | 1 |  |  | 转运到业主指定位置，约60公里。 |
| 5 | 气溶胶自动灭火装置调试/测试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产费 |  |  |  | 1.5% |  |  |
|  | 税金 |  |  |  | 9% |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

5主要设备技术参数

5.1S型气溶胶灭火装置

（1）工作环境:-20℃~+55℃;

（2）工作贮存压力:常压;

（3）喷射时间:灭火装置充装气溶胶发生剂的质量大于1kg时≤120S;灭火装置充装气溶胶发生剂的质量小于1kg时<40S

（4）灭火时间:<60S;

（5）灭火效能:130~150g/m3;

（6）装置喷口气体温度:距喷口5mm以内≤180℃

（7）装置箱体表面温度:≤100℃;

（8）直流电阻:1~8Ω;

（9）启动电流/时间:1A/5ms;

（10）最大安全电流及时间:150mA/5ms;11.最小启动电流及时间:250mA/5ms;

（11）多台联连接方式:启动信号线应采用串联连接方式，反馈信号采用并联连接方式;

（12）装置使用年限:7年

6施工方法与技术措施

6.1环境保护措施

在施工区域对施工材料、设备、工具、辅材及时进行整理和归类，及时清理现场，保持现场环境的清洁美观。

6.2施工准备

安装队伍在进场前要进行一系列准备工作、包括组织准备、劳动力准备、技术准备、物质准备。

6.2.1组织准备

本项目质量要求高。进场前首先建立完善而又得力的安装工程项目经理部，负责本工程统一指挥和整个工程的安装施工，直到完工，取得良好的社会经济效益。

- 选派技术高、经验丰富、具有较强的现场施工、组织能力和管理技巧的人员担当项目经理；

- 配备精干的项目工程师、安全管理、材料采供、后勤及综合管理各个专业的专职人员；

- 现场施工人员明确各自的职责范围。做到规范化施工和文明管理。

6.2.2劳动力准备

根据气体灭火系统施工要求，拟按整个工程按阶段及区域设立施工队。安装工程全面展开后，根据施工进度，陆续组织相应的施工队进场，各自承担本方负责的安装工程，由项目经理部统一指挥和协调。各个施工队的配备和人选、将预先考虑和筹划。

6.2.3技术准备

认真按照国家气体灭火系统设计规范要求进行施工。

6.2.4物质准备

（1）组织有关人员编制整个工程的材料设备计划。按计划落实货源，并做好材料检验工作，对需加工和预制的零部件要落实场地和人员。

（2）对进场后工程前期立即要用的物资，将抓紧组织采购。

（3）对施工机械设备和机具，将根据计划和工程进度陆续组织进场。

（4）解决好全体施工人员午餐的饮食问题。

6.3施工步署

项目经理部应尽早根据预算编制出具体的物资、劳动力和施工机具的计划。要求现场同土建作业很好协调，在空间和时间及其它方面保证多个作业面的开拓，以加快施工进度，保证施工工期的完成。在具体细则上，根据安装工程的一般规律，结合本工程的特点从时间、空间、速度、配合等方面制定如下一些原则：

6.3.1阶段划分

（1）前期：在此期间主要是以配合报警控制的管线的敷设为主，安装作业的主要内容是结构施工、进行管线敷设。

（2）中期：这一阶段施工的重心从结构为主转为设备安装和管线安装为主。相比安装前期阶段，要投入更多的人力、物力、设备和资金，本阶段起承前启后的作用。系统的管线敷设、末端设备、设备就位、油漆、系统测试等工序皆要全面展开。多专业多工种或相互展开作业，或相互配合协调作业是本阶段的一个显著特点。同时也造成了不可避免的互相干扰的问题。安装工程大量投入，工作面点多、分散，是本阶段的另一特点。为了把因相互干扰而造成不必要的投入减少到最低限度。

（3）后期：这期间主要是进行设备调试，按规范、甲方以及设计上的要求，做好各系统的调试工作，为验收交付作准备。在这期间除做好调试工作外，还要做好调试记录的编写和整理工作。

（4）收尾期：施工员和各有关人员要加紧整理各种图纸、技术和质量验评资料，把尚未完成的零星部位做完，对该整改的部位按要求整改好。同时加紧清整好施工现场，做到有始有终、文明化施工。积极主动地配合各项有关工作。

（5）具体施工进度计划:根据该工程情况和施工工期的要求，整个工程工期计划共需6天，拟将工期划分为3个施工段，防护区的管线、设备安装时间为2天，作为一个施工段，灭火装置的安装时间为2天，作为一个施工段，其中系统测试时间为2天。

6.3.2施工顺序

各施工队应根据本队技术和管理的特点，劳动力素质与机具配备以及土建等专业的作业流向，在编制施工计划时把作业区划分为若干个施工段，以减少干扰，灵活而又充分地展开工作面，加快进度。在每个具体的工作面，安装作业的展开应当遵循基本作业顺序：先加工后安装、先支架后线管、先立管后水平、先测试后设备、先设备后接驳、先公共后房室。

6.3.3施工方法

（1）在每个气体灭火防护区均设有感烟探测器、感温探测器、声光报警器、紧急启停按钮、放气指示灯；

（2）在一个防护区只出现感烟或感温报警信号时，灭火控制器启动防区内的声光报警器，及对应进行确认，确有火警时，应根据火情的严重程度，进行灭火或通知人员撤离后按动门口的紧急启动按钮启动灭火装置进行灭火，火灾确认后应能自动关闭本防护区的空调等设备；

（3）在一个防护区内出现感烟和感温两个火灾报警信号时，灭火控制器启动该防护区内的声光报警器，同时延时0-30秒启动气体灭火系统进行灭火，气体喷放时气动门口的放气指示灯亮，提示人员不得入内，在气体喷放延时若现场人员确认无火灾发生，可立即按下紧急停止按钮，中断延时，紧急切断气体喷放信号；

（4）探测器信号线采用ZR-RVS2X1.5MM2线，其余线路采用RVV1.5MM2线，主线路采用明配；

（5）本设计系统接地采用联合接地，与其他接地公用接地体，接地电阻不大于1欧。

（6）完工检查

当工程施工完毕后或暂时完工要撤离施工现场时，应由项目经理负责将全系统检查一遍，主要检查内容为：

1)各种标签是否贴好，是否正确。

2)是否还有遗留问题，将完工登记表填好。

3)施工场地应打扫干净，多余的货物全部进行清理并归库。有特殊情况，请人代为保管的货物，应进行登记。

（7）工程验收前检查

1)检查气灭火装置是否完好；

2)灭火装置的数量是否与图纸相符；

3)各个设备是否牢固可靠；

4)灭火装置排列是否整齐，固定可靠。

（8）开通时注意事项

1)接到开通通知后，应先对甲方有关人员进行培训，介绍开通后应注意事项。

2)开通人员检查电控头和钢瓶间设备是否有损坏，如有人为损坏应当面向甲方提出，待调换到正常状后方可开通。

3)填写开通交接单，双方有关人员签字，设备开通投入使用。

（9）质保体系及文明措施

施工质量是安装工作的中心，本公司一贯坚持“以优良的工作，确保工程的优质；以优质的工程，赢得用户的信任”这一质量方针，并严格按照IS09001质量保证和质量管理标准来管理和控制工程全过程的质量。为确保本工程质量达到“优良“，建立以项目经理为主的现场施工质量保证体系。

7交通组织措施

本次S型气溶胶自动灭火装置更换是在已通车道路上的摩天岭隧道地下风机房进行，良好的实施组织计划和保畅方案是工程得以顺利实施的保障。施工组织计划应遵循以下原则：

（1）施工组织应最大限度减小对其他设备的影响。

（2）保障施工人员和设备安全。

（3）需满足重庆市营运高速公路施工标准化管理办法(重庆市交通委员会公布)。

（4）施工单位在施工前，应结合本单位自身情况，编写详细施工组织计划，待相关各方批准后方可进行施工。