2023年专项工程隧道液位仪改造

设

计

方

案

重庆首讯科技股份有限公司

2023年3月

隧道液位仪改造设计方案

1项目背景与设计依据

1.1 项目背景

重庆万利万达高速公路有限公司万利路瓦子店隧道、象鼻梁隧道、长安寨隧道、青山隧道、长滩隧道、赵家坡隧道、赶场隧道、刘家岩隧道；万达路花果山隧道、双峰山隧道、猴子岩隧道等液位计故障，检测值不准确，且厂家无法进行修复调试，导致不能及时掌握各隧道内高低位消防水池液位，影响隧道内消防系统的正常，存在安全隐患。

1.2 设计依据

►交通部颁发的有关技术标准、规范、规程及强制性条文；

►现行的有关安装、施工、验收规范；

►《重庆“三环十射多联线”高速公路交通工程总体方案设计》（重庆市交通委员会 2013年 1 月）；

►《公路隧道设计规范》第二册 交通工程与附属设施（JTG D70/2-2014）；

►《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80-2006）；

►《高速公路交通工程设计规范》（JTG D71-2004）；

►《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）；

►《消防技术规范汇编》

►《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019）；

►其他有关法律、法规、国家标准、规范、规程；

2 设计调查过程

2022年9月受业主单位委托，由我公司负责重庆万利万达高速公路有限公司2022年机电专项工程施工,2022年10月至2022年12月，我公司维护人员对重庆万利万达高速公路有限公司需要改造液位仪的点位进行统计并确认，在此基础上做出了相应的施工方案。

- 3现有系统的构成

目前，高速公路消防水池水压预警智能控制系统由低位蓄水池、高位消防水池、抽水泵机组、输水主管道、消防喷淋管道、水泵监测系统、水压监测报警系统、远程监控中心组成。示意图如下图所示：

其中，低位蓄水池、高位消防水池、抽水泵机组、输水主管道、消防喷淋管道构成整个水路系统；水泵监控系统用于把低位水池的水抽到高位水池；水压监测报警系统用于监测隧道口水压（在示意图中的P2监测点检测水压)，高位水池水位高度（在示意图中的P1监测点通过检测水压间接测量），PLC控制系统通过采集高位水池水位高度值来控制水泵的启停，从而控制高位水池的水位高度。

3.1目前系统存在的问题

系统从2013年安装已经在线运行了6年多，通过远程监控中心收集的大量数据和工程现场处理结果，发现系统主要存在以下两个方面的问题：

- 发现大部分高位消防水池水位高度值有一些偏差，特别是在放水过程中这个值有明显波动；

- 2）设备之间主要通过有线方式通信，当线路出现问题时，问题的定位及维修出现很大困难；

- 3.2问题原因分析

- 3.2.1高位水池水位高度不准确原因

（1）目前的测量方式是通过水泵房附近的消防主水管压力值推算出高位水池的水位高度值，出现水位高度不准确的原因其一是水泵房的消防主水管与高位水池之间有比较大的高度落差（60米~100米），高度落差对水压的偏差就会造成水位高度值的误差；其二是放水过程中传感器采集的是动态水压，水压值会波动，造成高位水池的水位出现波动的情况。

（2）采用采集管道水压值来计算液位高度这种技术线路很难解决水位不准确及波动的情况。

3.2.2设备问题定位及维修难原因

（1）现在的方案是在隧道口把压力传感器通过专线接入泵房设备，泵房设备的状态信息也是通过专线接入到配电房PLC控制系统，然后再远传到后台服务器。

（2）线路在设备运行过程中出现了问题后，要定位线路问题及维修的话就变得非常困难，线路问题不能定位的话就只能重新铺设线路，施工成本也高。

- 3.2.3问题解决办法

针对现有系统存在的两大难题，我们提出新的技术解决方案，高位水池使用超低功耗液位传感器（电池供电），在低位蓄水池配备控制终端，配电房配备智能网关，这三个设备之间通过无线通信（433MHz）组成一个局部网络，共享设备信息，设备安装简单方便。

- 4系统改造方案

- 4.1系统方案简介

高速公路消防水池智能预警及控制系统主要由高位水池液位传感器、低位水池液位传感器、泵房控制终端、配电房智能网关等组成。

高位水池液位传感器、泵房控制终端、智能网关通过无线通信（LoRa）组成私有网络，高低位水池的液位值在泵房控制终端汇聚，泵房控制终端输出4路DO数据（高位水池液位高、高位水池液位低、低位水池液位高、低位水池液位低）给水泵控制系统，泵房控制终端预留RS485接口及DI接口监控水泵的状态信息（电压、电流、故障码等）。 高位水池液位传感器使用电池供电，安装方便，维护简单；智能网关把整个系统设备状态传输给远程服务器，后台服务器可以实时显示高低位水池的液位值及水泵控制系统的状态值，方便巡查人员在巡查过程中查看。

4.2系统网络拓扑

4.3设备技术参数

| 高位水池液位传感器 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数 |
| 传感器量程 | 6米 |
| 传感器精度 | ±2cm |
| 通信方式 | LoRa |
| 供电方式 | 内置电池：2*1900mAh @ 3.6V |
| 工作电流 | 休眠电流：10<uA 最大电流：200mA |
| 电池寿命 | 不少于2年 |
| 工作温度 | -20 ~ +60℃ |
| 存储温度 | -40 ~ +85℃ |
| 外壳材质 | ABS |
| 防水等级 | IP65 |
| 外形尺寸 | 设备：140mm*85mm*70mm 探头：Φ23mm*80mm 线长：6米 |

| 泵房智能终端 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数 |
| 通信方式 | LoRa |
| 供电方式 | AC220V/50Hz |
| 最大功率 | 5W |
| AO接口 | 2路，4-20mA输出 |
| AI接口 | 1路，4-20mA输入 |
| DO接口 | 4路DO |
| DI接口 | 10路DI |
| 显示 | LCD显示屏 |
| 工作温度 | -20 ~ +70℃ |
| 存储温度 | -40 ~ +85℃ |
| 外壳材质 | 铝外壳 |
| 防水等级 | IP20 |
| 外形尺寸 |  |

| 智能网关 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数 |
| 通信方式 | LoRa |
| 远传接口 | 以太网（TCP Modbus） |
| 显示 | LCD显示屏 |
| 供电方式 | AC220V/50Hz |
| 最大功率 | 5W |
| 工作温度 | -20 ~ +70℃ |
| 存储温度 | -40 ~ +85℃ |
| 外壳材质 | 铝外壳 |
| 防水等级 | IP20 |
| 外形尺寸 |  |

5工程量清单及点位情况说明

4.1具体点位

| 序号 | 路段 | 点位 | 设备 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万利路 | 瓦子店隧道 | 高、低位水池液位检测 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 万利路 | 象鼻梁隧道 | 高、低位水池液位检测 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 万利路 | 长安寨隧道 | 高、低位水池液位检测 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 万利路 | 青山隧道 | 高、低位水池液位检测 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 万利路 | 长滩隧道 | 高、低位水池液位检测 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 万利路 | 赵家坡隧道 | 高、低位水池液位检测 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 万利路 | 赶场隧道 | 高、低位水池液位检测 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 万利路 | 刘家岩隧道 | 高、低位水池液位检测 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 万达路 | 花果山隧道 | 高、低位水池液位检测 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 万达路 | 双峰山隧道 | 高、低位水池液位检测 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 万达路 | 猴子岩隧道 | 高、低位水池液位检测 |  | 套 | 1 |  |

4.2工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高、低位水池液位检测设备 | 含检测传感器、液位显示终端及智能控制和传输设备等 | 套 | 11 |  |  | 含安装、调试 |
| 2 | 软件接入调试 |  | 项 | 11 |  |  |  |
| 3 | 交通组织 |  | 天 | 11 |  |  |  |
|  | 安全生产费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

5施工组织措施

本次改造是在已通车道路上进行，良好的实施组织计划和保畅方案是工程得以顺利实施的保障。施工组织计划应遵循以下原则：

（1）施工组织应最大限度减小对交通影响。

（2）保障施工人员和设备安全。

（3）需满足重庆市营运高速公路施工标准化管理办法(重庆市交通委员会公布)。

（4）在施工过程中，需封闭施工区域的，应采用封闭施工隧道、车道作业。

（5）施工单位在施工前，应结合本单位自身情况，编写详细施工组织计划，待相关各方批准后方可进行施工。