渝蓉消防水系统改造方案

高速公路消防水池恒压预警智能控制系统方案

- 概述

随着畅通重庆的实施，重庆高速路网的建设正如火如荼的推进。由于地理位置的原因，桥梁隧道无论是数量、里程数在重庆高速路中均占有相当的比重。为保障隧道的消防安全，就必须及时准确的掌握消防水池的液位/水量。

消防水池一般位于隧道顶部的坡地上，远离高速公路、水泵房或电气室。传统的液位检测手段将检测设备安装于消防水池，导致设备的电源电缆/信号电缆需要长距离敷设。由于设备/电缆线长期处于荒郊野外，容易发生电缆线被盗、设备被人为损坏等现象，给维护、检修带来极大不便。

为解决上述问题，我公司在水泵房设计提供水位监测报警系统、水泵监控系统(即消防水池恒压供水)，同时也极大的降低了供水设备由于水压变化带来的损坏。将这些系统通过隧道光纤网络与中央监控中心连接，实现远程监控。

- 系统构成

1、水位监测报警系统

为检修维护的方便，在隧道消防水管安装压力变送器，通过检测压力P从而计算的出高位水池液位H2。水位检测原理图如图（二）所示，由于P1为已知恒定值，P2=P-P1，通过P2就可计算出水池的液位H2。

图（二）

压力变送器将检测信号(标准的4-20mA信号)送入水位监测报警系统。该系统可显示水池的实时水位、可对水位实现上/下限报警。同时，高系统将水位信号(标准的4-20mA信号)送入就地PLC系统。PLC系统可实现水位监测、报警、历史数据存储等功能，并通过通过光纤网络将水位数据远传至远程监控中心，可在远程监控中心实现对水位实时监测报警。

2、恒压供水系统

由于水位监测报警系统实时准确地反映了水池液位，这就为恒压供水提供了可能。

我们在水泵房设计提供水泵监控系统，该系统由变频器、显示操作面板以及相关电气设备构成。该系统可实时显示水泵状态，并将水泵状态接入水泵房就地PLC系统，PLC系统将控制信号(4-20mA)送入变频器。PLC系统根据实时的水位H2，自动控制变频器启停水泵，实现对高位水池的自动补水，实现恒压供水，建立无人值守的恒压供水系统。PLC系统将相关数据通过远传至监控中心，远程监控中心可实现对水泵的远程监控。

同时，为检修维护方便，水泵房就地PLC系统也可直接对水泵进行启停控制。

主要设备性能指标

| 设备名称 | 规格型号 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 智能压力变送器 | PDS系列 | LCD液晶显示表头 防护等级：IP67 量程范围：1kPa~40MPa 量程比：100:1 电源：10.5V~45V d.c 环境温度：-40℃~+85℃ 精度：≤（0.0029r+0.071）% |
| 液位显示报警仪 |  | 显示范围：-1999~9999 测量及变送输出精度：±0.2%FS±1字；±0.1%FS±1字 输入信号：4~20mA 输出信号：4~20mA |
| 智能配电器 | NPPD系列 | 测量/传输精度：±0.1%×F·S 工作温度：-10℃~+55℃ 输出阻抗：4~20mA 0~350Ω；0~10mA 0~700Ω |
| 智能隔离器 | NPGL系列 | 测量/传输精度：±0.1%×F·S 工作温度：-10℃~+55℃ 输出阻抗：4~20mA 0~350Ω；0~10mA 0~700Ω |
| 智能变频器 | 380VAC | 输入电压：380VAC~480V 输出频率范围：0~50HZ 频率设定分解度：0.01HZ（操作面板输入）0.03HZ（模拟输入） |

高速公路消防水池智能预警及控制系统

改造方案

现有系统的构成

目前，高速公路消防水池水压预警智能控制系统由低位蓄水池、高位消防水池、抽水泵机组、输水主管道、消防喷淋管道、水泵监测系统、水压监测报警系统、远程监控中心组成。示意图如下图所示：

其中，低位蓄水池、高位消防水池、抽水泵机组、输水主管道、消防喷淋管道构成整个水路系统；水泵监控系统用于把低位水池的水抽到高位水池；水压监测报警系统用于监测隧道口水压（在示意图中的P2监测点检测水压)，高位水池水位高度（在示意图中的P1监测点通过检测水压间接测量），PLC控制系统通过采集高位水池水位高度值来控制水泵的启停，从而控制高位水池的水位高度。

系统存在的问题

系统从2013年安装已经在线运行了6年多，通过远程监控中心收集的大量数据和工程现场处理结果，发现系统主要存在以下两个方面的问题：

- 发现大部分高位消防水池水位高度值有一些偏差，特别是在放水过程中这个值有明显波动；

- 设备之间主要通过有线方式通信，当线路出现问题时，问题的定位及维修出现很大困难；

问题原因分析

高位水池水位高度不准确原因

目前的测量方式是通过水泵房附近的消防主水管压力值推算出高位水池的水位高度值，出现水位高度不准确的原因其一是水泵房的消防主水管与高位水池之间有比较大的高度落差（60米~100米），高度落差对水压的偏差就会造成水位高度值的误差；其二是放水过程中传感器采集的是动态水压，水压值会波动，造成高位水池的水位出现波动的情况。

采用采集管道水压值来计算液位高度这种技术线路很难解决水位不准确及波动的情况。

设备问题定位及维修难原因

现在的方案是在隧道口把压力传感器通过专线接入泵房设备，泵房设备的状态信息也是通过专线接入到配电房PLC控制系统，然后再远传到后台服务器。

线路在设备运行过程中出现了问题后，要定位线路问题及维修的话就变得非常困难，线路问题不能定位的话就只能重新铺设线路，施工成本也高。

问题解决办法

针对现有系统存在的两大难题，我们提出新的技术解决方案，高位水池使用超低功耗液位传感器（电池供电），在低位蓄水池配备控制终端，配电房配备智能网关，这三个设备之间通过无线通信（433MHz）组成一个局部网络，共享设备信息，设备安装简单方便。

系统改造方案

系统方案简介

高速公路消防水池智能预警及控制系统主要由高位水池液位传感器、低位水池液位传感器、泵房控制终端、配电房智能网关等组成。

高位水池液位传感器、泵房控制终端、智能网关通过无线通信（LoRa）组成私有网络，高低位水池的液位值在泵房控制终端汇聚，泵房控制终端输出4路DO数据（高位水池液位高、高位水池液位低、低位水池液位高、低位水池液位低）给水泵控制系统，泵房控制终端预留RS485接口及DI接口监控水泵的状态信息（电压、电流、故障码等）。 高位水池液位传感器使用电池供电，安装方便，维护简单；智能网关把整个系统设备状态传输给远程服务器，后台服务器可以实时显示高低位水池的液位值及水泵控制系统的状态值，方便巡查人员在巡查过程中查看。

系统网络拓扑

设备技术参数

高位水池液位传感器

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 传感器量程 | 6米 |
| 传感器精度 | ±2cm |
| 通信方式 | LoRa |
| 供电方式 | 内置电池：2*1900mAh @ 3.6V |
| 工作电流 | 休眠电流：10<uA 最大电流：200mA |
| 电池寿命 | 不少于2年 |
| 工作温度 | -20 ~ +60℃ |
| 存储温度 | -40 ~ +85℃ |
| 外壳材质 | ABS |
| 防水等级 | IP65 |
| 外形尺寸 | 设备：140mm*85mm*70mm 探头：Φ23mm*80mm 线长：6米 |

泵房智能终端

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 通信方式 | LoRa |
| 供电方式 | AC220V/50Hz |
| 最大功率 | 5W |
| AO接口 | 2路，4-20mA输出 |
| AI接口 | 1路，4-20mA输入 |
| DO接口 | 4路DO |
| DI接口 | 10路DI |
| 显示 | LCD显示屏 |
| 工作温度 | -20 ~ +70℃ |
| 存储温度 | -40 ~ +85℃ |
| 外壳材质 | 铝外壳 |
| 防水等级 | IP20 |
| 外形尺寸 |  |

智能网关

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 通信方式 | LoRa |
| 远传接口 | 以太网（TCP Modbus） |
| 显示 | LCD显示屏 |
| 供电方式 | AC220V/50Hz |
| 最大功率 | 5W |
| 工作温度 | -20 ~ +70℃ |
| 存储温度 | -40 ~ +85℃ |
| 外壳材质 | 铝外壳 |
| 防水等级 | IP20 |
| 外形尺寸 |  |

设备安装示意图

高位液位传感器

泵房控制设备

智能控制设备                               液位数显表

智能网关

改造设备清单

| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位水池液位传感器 |  | 1 | 包含安装支架、天线等 |
| 2 | 泵房智能终端 |  | 1 | 包含安装支架、天线等 |
| 3 | 隧道口液位显示终端 |  | 1 | 包含安装支架、天线等 |