八颗服务区（左、右）加油站、石船服务区（左、右）加油站油气回收在线监测设备采购项目

竞争性比选文件

重庆高速中油富渝能源发展有限公司

2023年9月

八颗服务区（左、右）加油站、石船服务区（左、右）加油站油气回收在线监测设备采购项目竞争性比选公告

根据《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号）要求，重庆高速中油富渝能源发展有限公司将进一步加强油气回收监管工作。八颗服务区（左、右）加油站、石船服务区（左、右）加油站油气回收在线监测设备采购项目准备组织实施，重庆高速中油富渝能源发展有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为八颗服务区（左、右）加油站、石船服务区（左、右）加油站油气回收在线监测设备采购项目。

- 1.竞争性比选范围：八颗服务区（左、右）加油站、石船服务区（左、右）加油站（共计汽油枪56把）油气回收在线监控系统设备供货、系统设备检测及认证、安装调试、协调地方相关政府部门验收及认证（含检测费）、售后服务等，包括打线槽、布管布线及补线槽。

- 2.加油站油气回收在线监测设备采购项目要求：

2.1主要规格及特殊要求：

（1）参照国家生态环保部下发的《加油站油气回收在线监控系统技术要求》（征求意见稿）执行。

（2）监控设备主要由监测设备、数据采集与处理设备组成。

（3）监测设备包括气体流量传感器和压力传感器，用于对加油过程中油气回收系统回气量和汽油油罐压力进行监测分析。

（4）数据采集与处理设备用于采集、存储和处理监测数据，并按指令要求传输监测数据和设备工作状态信息。

（5）所用产品通过国家防爆认证，可应用于防爆及非防爆场所。

（6）监测设备采用电脑应具备触屏功能，显示屏尺寸不小12英寸，且存储硬盘容量应不小于500G。

（7）监测设备采用的气体流量计要求使用国产品牌的容积式气体流量计。

（8）气体流量计流量范围：(10～150)L/min，分辨率 0.01L，最大允许误差±1.5%。

（9）压力传感器：测量范围(-5000～+5000)Pa，分辨力：1Pa,准确度：±0.2% FS。

（10）每条加油枪应具一个独立的数据采集器；

（11）在线监测系统的气体流量计（流量传感器）应具有计量器具形式批准证书；

（12）监测设备采用数据采集器和压力传感器应具有无线传输功能。（避免加油站停业开挖路面）

2.2技术要求

（一）在线监控设备组成

监控设备主要由监测设备、数据采集与处理设备组成。

1.监测设备包括气体流量传感器和压力传感器，用于对加油过程中油气回收系统回气量和汽油油罐压力进行监测分析。

2.数据采集与处理设备用于采集、存储和处理监测数据，并按指令要求传输监测数据和设备工作状态信息。

（二）系统技术要求

1. 外观要求

在线监控系统的检测/测量器件应取得我国质量技术监督部门的计量器具型式批准证书，取得防爆合格证。监控主机上应具有产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、防爆标志、生产单位信息。系统仪器表面应完好无损，无明显缺陷，各零部件连接可靠，各操作键、按钮使用灵活，定位准确。系统主机面板应显示清晰，涂色牢固；字符、标识易于识别，不应有影响读数的缺陷，不应有明显的响应延迟。系统外壳或外罩应具有耐腐蚀、密封性强、防尘、防雨的特性。

2. 工作条件要求

加油站在线监控系统主机及各检测/测量器件在以下条件中应能正常工作:室内环境温度：（0～40）℃；室外环境温度（-30～60）℃；相对湿度≤90%；大气压：（80～106）kPa；供电电压：AC（220±22）V，（50±1）Hz。低温、低压等特殊环境条件下，仪器设备的配置应满足当地环境条件的使用要求。

3. 功能要求

3.1 气液比预警报警功能要求在24h（自然天）内，加油站在线监控系统监测到任一条加油枪的有效气液比（每次连续加油量大于15L）小于0.9或大于1.3的次数超过该枪加油总次数的25%时，系统应对该条加油枪预警，连续7天处于预警状态应报警，报警时应停止该枪的加油功能并存储、发送对应加油枪的状态、参数等信息。

3.2油气回收系统密闭性预警报警功能要求

3.2.1在线监控系统应以不大于30s采样间隔监测油罐压力，通过数据能够分析油气回收系统的密闭性情况。

3.2.2在24h（自然天）内，在线监控系统监测到的油罐压力数据连续5分钟大于真空/压力（P/V）阀正压开启压力+300Pa或小于真空/压力（P/V）阀负压开启压力-300Pa时，系统应预警，若连续7天处于预警状态应报警。

3.2.3在24h（自然天）内，在线监控系统监测到的油罐压力处于（-50～50）Pa 范围内的连续时间超过12h，系统应预警，若连续7天处于预警状态应报警。

3.3数据采集和传输设备要求

3.3.1在线监控系统应配有数据采集和传输设备。

3.3.2具备显示、设置系统时间和时间标签功能。

3.3.3具备显示实时数据及查询历史数据的功能，并能以报表形式输出。

3.3.4具备数字信号输出功能。

3.3.5具有中文数据采集、记录、处理和控制软件。

3.3.6 系统掉电后，能自动或人工保存数据；恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作，应能保持重启前的预警、报警状态。

3.3.7在线监控系统停止运行自启动后，应继续与停止前的数据进行连续计算。

3.3.8在线监控系统程序应具备防篡改功能，应使用加密算法进行数据传输。

3.3.9在线监控系统具备3年以上数据的存储能力。

3.3.10系统应支持自动或手动方式进行零点漂移的校准。

3.3.11系统应可以调整预警、报警相关数值设置，并可扩展油气回收系统的密闭性、油气回收管线的液阻、油气浓度等项目的监测、报警功能。

3.4数据通讯功能要求

3.4.1在线监控系统应具有远程数据通讯功能，能够按照规定的内容、格式和时间间隔，将监测数据打包上传到指定的 INTERNET 网络IP 地址。上传数据应完全符合HJ 212规范标准，至少应包括：加油站在线监控系统配置数据、监测数据、预警及报警数据、加油站在线监控系统故障数据等。

3.4.2在线监控系统可具有检测接口，支持检测数据传输协议，用于支持加油站在线监控系统检测软件对加油站在线监控系统上传数据的一致性、报警准确性、关闭加油枪性能进行检测。

3.5预留加油枪关闭功能要求

3.5.1在线监控系统具备远程关闭气液比报警加油枪加油的功能。关闭加油枪的功能应能在对应加油枪加油过程结束，挂枪拔卡后立即启动。关闭加油枪时，不应对加油站其他设施造成影响。

3.5.2在手动解除报警状态并上传此项操作信息后，可恢复加油作业。

3.5.3如解除报警状态后，该加油枪气液比仍处于预警状态，次日应继续报警并关闭加油枪，直至恢复正常。主要功能满足重庆市环保部门要求并具有可扩展性，相关数据接口开放，便于与其他设备集成或共享数据。

4. 安全要求

4.1加油站在线监控系统应满足加油站现场施工安装所要求的防爆等级。

4.2在环境温度为（15℃～35℃），相对湿度≤85%条件下，系统电源对地或与机壳之间的绝缘电阻应不小于20ΜΩ。

4.3在环境温度为（15℃～35℃），相对湿度≤85%条件下，系统在1500V（有效值）、50Hz正弦波实验电压下持续1min，不应出现击穿或飞弧现象。

4.4仪器应具有漏电保护装置，具备良好的接地措施，防止雷击对仪器造成损坏。

4.5系统应具备软件、数据安全管理功能，操作人员需要登录帐号和密码后才能登录控制界面。仪器受外界强干扰或偶然意外或掉电后又上电等情况发生，造成程序中断，应能实现自动启动。

5. 检测/测量器件性能指标

5.1气体流量计

5.1.1分辨率：不大于0.5L。

5.1.2测量精度：不低于±2%。

5.1.3量程范围：最小量程不大于10L/min，最大量程不大于 500L/min。

5.1.4气体流量为7.5L/min和375L/min时的压降值分别不大于10Pa和175Pa。

5.2油罐压力传感器

5.2.1分辨率：不大于5Pa。

5.2.2最大允许误差：不超过满量程的0.5%。

5.2.3量程范围：±3.0kPa。

5.3环境温度传感器

5.3.1分辨率：0.5℃。

5.3.2最大允许误差：不超过±1%。

5.3.3量程范围：-50-70℃。

5.4浓度传感器

5.4.1分辨率：不大于1%。

5.4.2最大允许误差：不超过±3%。

5.4.3量程范围：不小于19000ppm。

6. 买方公司管理的加油站油气回收在线监控平台相关要求

6.1能收集汇总公司所属加油站汽油日销量5000吨以上的加油站油气回收在线监控数据，站点数量在50-120个之间，储存时限不低于三年。

6.2监控平台设备外观必须满足美观大方，经久耐用、便于维护。

7. 其他

7.1油气回收在线监测系统主要功能满足买方及重庆市环保部门要求并具有可扩展性，相关数据接口开放，便于与其他设备集成、建立区域监管平台或共享数据（包括并不限于兼容防渗漏检测系统数据等）。

7.2现场安装中由于加油机空间的问题，导致不能安装卖方相关设备的，卖方必须立即更换符合要求的替代设备，费用不作调整。

3.交货期：合同签订后20个日历日内交货并完成安装调试。

4.交货地点：重庆高速中油富渝能源发展有限公司指定加油站内。

二、比选申请人资格要求：

2.1具有独立法人资格、有效的营业执照。

2.2提供油气回收在线监控系统生产厂家产品授权委托书。

2.3信誉要求：比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象。

2.4业绩要求：近4年（2019年6月至比选截止日），具有1个及以上加油站油气回收在线监测系统的供货业绩。

2.5本次竞争性比选不接受联合体竞标。

- 项目限价：本项目设置最高投标限价为人民币：83.83万元。报价为全费用综合价。国产产品报价包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费（包括打线槽、布管布线及补线槽）、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。进口产品报价包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费（包括打线槽、布管布线及补线槽）、税费（投标报价不含国家规定可免除的增值税和关税，投标人需自行考虑政策原因影响，所导致增加的税款，该税款由投标人自行承担）、培训费以及本项目安装调试所需的各种辅材等货到采购人指定地点的所有费用。

- 四、评标办法（本项目采用综合评估法）：

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初步评审 |  | 不符合以下任一情形的，作否决处理: （1）竞争性比选响应文件按照竞争性比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）竞争性比选响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、比选申请人的单位章齐全，符合竞争性比选文件规定； （3）比选申请人按照前述要求提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明。 （4）比选申请人未提供虚假资料； （5）在报价函上填写了竞标总价（包括大写金额和小写金额），竞标单价、总价不高于比选人公布的最高竞标限价，且报价唯一； （6）比选申请人没有围标串标行为。 |  |  |  |
| 详细评审 （100分） |  | 评审因素 评分值 （一）竞标总报价： 70分 （二）商务部分： 10分 （三）技术部分： 20分 |  |  |  |
| 澄清 |  | 发生以下任一情形的，作否决处理： （1）比选申请人拒绝确认算术性修正后的报价； （2）修正后的最终竞标报价超过最高竞标限价； |  |  |  |
| 视为竞标人相互串通投标的情形 |  | 有下列情况之一的，视为比选申请人相互串通投标，做否决处理。 （1）不同比选申请人的竞争性比选响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同比选申请人的竞争性比选响应文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同比选申请人的竞争性比选响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异； （5）不同比选申请人的竞争性比选响应文件相互混装； |  |  |  |
| 评审因素与评分值 |  |  |  | 评分标准 |  |
| 序号 | 评审 因素 |  | 评审因素评分值 |  |  |
| 1 | 商务部分 （10分） |  | 企业技术力量及相关知识产权情况（5分） | 投标人主要技术人员情况（硕士学历证书3人、高级职称证书3人以上）（1分）；拥有与此产品相关的发明专利或实用新型专利以及软件著作权（2分）；参与中华人民共和国国家标准制定的1项（2分） |  |
|  |  |  | 业绩（5分） | 提供2019年6月1日至今加油（加气）站油气回收在线监测（监控）系统的供货业绩，需提供证明文件(合同或竣工验收报告、框架采购协议及订单,或发票复印件数量)。在中国石油、中国石化等大型企业供货数量低于20个加油站的，不得分；供货数量为20个加油站的，得3分，每增加3个加油站供货业绩，加0.5分。 |  |
| 2 | 技术方案 （20分） |  | 技术方案（15分） | 方案应具有技术可行性、可操作性、可靠性，满足场地条件、功能需求，便于施工及维修管理，包括产品由国家认可的第三方检测机构出具的合格检验报告，酌情扣减。 |  |
| 3 |  |  | 产品培训、售后情况（3分） | 含产品的培训计划，售后期限，响应时间，酌情扣减。 |  |
| 4 |  |  | 供货及安装时间（2分） | 单站供货时间超过15天不得分；在15天（含15天）以内得1分； 从到货第二天开始计算安装时间，单站安装完成时间超过5天不得分；在5天以内得1分； |  |
| 5 | 竞标价 |  | 70分 | 竞标价的确定：竞标价＝报价函文字报价 |  |
|  |  |  |  | A、最高限价为：总限价83.83万元。 B、竞标价得分的计算程序： （1）有效竞标价的确定：所有通过初步评审的竞标报价。 （2）投标基准价（D）的计算： a．有效竞标价大于5家时：所有被宣读竞标价（应为经修正后的）在有效竞标价范围内的投标人竞标价，去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为投标基准价（D）； D．有效竞标价小于或等于5家时：所有被宣读竞标价在有效竞标价范围内的投标人竞标价的算术平均值即为投标基准价（D）； （3）当投标人竞标价等于D时得满分（70分），每高于D一个百分点扣0.4分，每低于D一个百分点扣0.2分，中间值按比例内插。 竞标价得分用公式表示如下： n 式中：F1=竞标价得分； F=70； D1=投标人的竞标价； D=评标基准价。 若D1D，则E=0.4；若D1<D，则E=0.2。 注：计算时均需保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |
| 中标候选人最终得分 |  |  | 投标人评标得分＝综合得分（商务得分+技术方案得分+竞标价得分） |  |  |
| 6 |  |  | 评标结果 |  | 项目评标采用综合评估法，对通过初步评审的比选申请人按照综合得分由高到低的先后顺序，推荐3名候选人，不足3名则按相应家数推荐候选人。 |

五、竞争性比选文件的获取

5.1竞争性比选文件发布时间：2023年9月20日起在高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/index）、高速集团招投标平台（http://112.35.165.219:8088/PMS/）上发布竞争性比选公告。

5.2竞争性比选文件获取：凡有意参加竞争性比选的供应商，请于公告发布后于2023年9月25日09:00时—12:00时，由法定代表人或委托代理人参加报名，须提供有效的法人授权书、有效身份证件（原件）到重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路19号一幢207办公室夏老师处报名，领取本项目竞争性比选文件以及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

5.3竞争性比选截止和开标时间：凡有意参加竞争性比选的供应商法定代表人或委托代理人于2023年9月27日9时30分前将投标文件交予重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路19号1幢201会议室。逾期不予接收（北京时间）。

5.4竞争性比选地点：重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路19号1幢201会议室（重庆高速中油富渝能源发展有限公司）。

5.5各比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选申请文件（竞争性比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改。）

六、竞争性比选申请文件组成及密封、份数要求

6.1竞争性比选申请文件组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③比选申请单位有效的营业执照；

④比选申请单位自行承诺部分。

⑤商务部分。

⑥技术部分。

（注：以上所有文件均须比选申请人法定代表人签署并加盖单位公章）

6.2密封要求：

将竞争性比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明以下内容：

《八颗服务区（左、右）加油站、石船服务区（左、右）加油站油气回收在线监测设备采购项目》

竞争性比选申请文件

在 2023 年    月    日    时   分前不得开启（盖单位章）

6.3份数要求：

竞争性比选申请文件一式两份，其中正本一份，副本一份，每套纸质竞争性比选文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”的字样，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

七、比选人联系方式：

比选人：重庆高速中油富渝能源发展有限公司

地址：重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路19号

联系人：夏老师     电话：13883909022

比选申请文件格式

（以下内容为示例）

正本（或副本）

八颗服务区（左、右）加油站、石船服务区（左、右）加油站油气回收在线监测设备采购项目

竞争性比选申请文件

竞争性比选申请单位名称全称（盖单位公章）

年   月   日

- 目  录

- 一、报价书

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、比选申请单位有效的营业执照

- 四、比选申请单位自行承诺部分

- 五、商务文件

- 六、技术部分

- 一、报价书

致：重庆高速中油富渝能源发展有限公司

1．我方已仔细研究了八颗服务区（左、右）加油站、石船服务区（左、右）加油站油气回收在线监测设备采购项目竞争性比选文件的全部内容，愿意以含税到场总报价（大写）       （¥      ），并按合同约定完成工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件，并完全响应竞争性比选文件的规定。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         （法人手签） 性别：        年龄：        职务：               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改八颗服务区（左、右）加油站、石船服务区（左、右）加油站油气回收在线监测设备采购项目报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、比选申请单位有效的营业执照

- 四、比选申请单位自行承诺部分

重庆高速中油富渝能源发展有限公司：

我司承诺本次报价的所有资料均为真实材料，且在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象。

我司将按照竞争性比选文件提供合格的材料。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注“比选申请人的信誉承诺”应附比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象的网页截图复印件；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被惩戒对象由投标人自行截图证明，示例如下：

- 五、商务部分

- （格式自拟）

六、技术部分

（格式自拟）

附件：

合同编号：

油气回收在线监测系统买卖合同

买方：重庆高速中油富渝能源发展有限公司

卖方：

年  月  日

买方：重庆高速中油富渝能源发展有限公司

住所：重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路19号1幢整幢

统一社会信用代码： 91500112MA5U5EA884

法定代表（负责）人：胡勇

卖方：

住所：

统一社会信用代码：

法定代表（负责）人：

买方和卖方以下合称为“双方”，单独称为“一方”。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，就 八颗服务区（左、右）加油站、石船服务区（左、右）加油站油气回收在线监测设备采购项目  事宜协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

一、合同标的、价款及质量要求

1.合同标的、价款

(a)本合同的标的物名称、规格型号、单价、金额如下表：

| 序号 | 名称 | 汽油枪数量（把） | 不含税单价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 小计含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 八颗加油站油气回收在线监控系统 |  |  |  |  |  |
| 2. | 石船加油站油气回收在线监控系统 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写: |  |  |  |  |  |  |

(b)本合同为固定单价合同，包含设备原价、包装费、运输费、装卸费、采购保管费、运输保险费、安装费（包括打线槽、布管布线及补线槽）、调试费、培训费、技术服务费、软件使用费、备品备件费和质保等全部费用。

2.质量要求

(a)依据相关规范标准，提供质量合格的全新货品。

(b)油气回收在线监测平台在制作前，样品应报买方审查并书面认可。

(c)其他约定：     详见附件1    。

3.采购方式，按下列第___种方式执行：

(a)定价不定量。(b)定量不定价。(c)定价及定量。

4.交付期限、交付地点和交付数量以实际订单为准。

二、设备包装

1.包装标准：本合同中约定的设备包装，必须使用适于运输的出厂包装。包装必须坚固，适合远程运输及多次搬运，适宜于长途运输，防湿、防潮、防锈、防蚀、防震荡。凡由于对包装不当或采取防护措施不充分致使设备损坏、丢失以致影响买方使用时，买方有权选择要求卖方在收到买方通知后 3日内予以免费更换或补发货。

2.包装物及标识的具体要求：无。

3.除双方另有约定外，上述包装费用由卖方承担。

4.其他要求：无。

三、设备运输和保险

1.运输方式：卖方选择。

2.货运信息：

(a)设备发送地点：卖方库房

(b)设备到达地点：八颗、石船服务区加油站现场。

(c)收货人名称：

(d)卖方交货时间：自买方下达批次订单之日起 15个工作日内。

3.装运条款

(a)卖方应按照本合同约定签订运输合同，确保设备从装运地按时运至目的地。

(b)卖方自行装运的，应按照本合同约定将设备运至目的地，并承担设备交付前的全部风险和费用。

4.装运通知

(a)卖方应于完成设备装运后 3 小时内发出装运通知，通知买方设备名称、数量、包装件数、毛重、净重、尺寸、运载工具名称、启运日期、单证号以及预计抵达目的地日期等。

(b)如因卖方未按时发出装运通知造成买方无法安排通关和接收设备等相关事宜，买方由此受到的所有损失和产生的所有费用应由卖方承担。

（c）如因买方未按照发货装运通知及时完成设备接收，导致设备丢失或损坏等相关事宜，卖方由此受到的所有损失和产生的所有费用应由买方承担。

四、设备交付

1. 卖方应在接到买方订单  20  个工作日内发货。卖方应保证全部设备发运，其特殊安装工具材料应与设备同时到货。

2. 在交付设备时，卖方应同时向买方提供设备的安装、测试、运行等方面的技术文件。

3.如果卖方交付的设备不足本合同中确定的数量，买方有权接受已交付设备并要求卖方在特定时间内补足交货不足部分。

4.双方约定，设备交付地点为：白沙加油站现场。

5.卖方交付设备起，买方有责任配合卖方，在5个工作日内完成设备安装；在10个工作日内完成设备调试达到正常运行；在15个工作日内完成环保部门或第三方检测机构的验收合格；在20个工作日内完成97%货款交付；验收合格一年且收到卖方开具的等额增值税发票原件和《质量保修期届满确认书》后买方一次性无息付清3%货款。

6.其他：   无   。

五、支付方式

1．安装、调试达正常运行后，15个工作日内，卖方完成当地环保部门或第三方检测机构的验收合格，并支付相应验收费用；买方收到验收合格报告后,5个工作日内，买方支付卖方97%货款；卖方应先向买方开具货款的100%增值税专用发票原件（税率   ）否则所造成的延迟付款，买方不承担任何的违约责任。

2．验收合格一年后买方一次性无息付清余款（3%货款），卖方应先向买方提供付款申请；

3．由于卖方未足额缴纳应缴税款和开具发票不真实、不合格而引起的一切责任和损失，由卖方承担。

4. 由于买方原因，造成设备无法完成验收工作，视为买方违约，具体处理方式，双方另行协商；验收合格一年后，买方应如期交付尾款，否则视为买方违约，按违约货款的1%日承担违约金。

5. 对于出现的支付问题，由双方协商解决，协商不成的依法向买方所在地人民法院起诉。

收款人：

税号：

地址：

电话：

开户行：

帐号：

联行号：

如果卖方的开户银行和/或账号发生变更，卖方应于本合同约定的买方相关付款期限30日前，就该变化书面通知买方。如因卖方未及时通知或通知有误而影响买方支付相应款项，买方将不承担逾期付款的任何责任。

6. 由于卖方未足额缴纳应缴税款和开具发票不真实、不合格而引起的一切责任和损失，由卖方承担。

六、设备的安装调试与验收

1. 设备运至加油站现场后，卖方应在 5   日内完成设备安装，从设备运至加油站的第二天开始计算。

2. 应买方要求，卖方应在设备安装完成后10日内对设备进行调试，设备的调试、检测、校准所需的工具均由卖方自带，由此产生的费用包括但不限于调试所用材料费、调试人员交通费、食宿费等，由卖方承担。

3.安装调试完成并经买方负责组织验收工作，验收费用由买方承担；验收合格后，双方签署《设备验收合格书》。如果设备在验收合格后，由于使用不当造成设备损坏或无法正常运行，买方应及时及时与卖方沟通，以保证设备正常运行；否则，产生的相关费用及不良后果，如罚款等，由买方承担。

七、双方的一般权利义务

1.买方的权利义务

(a)要求卖方按照本合同确定的时间、地点、数量、价格、质量标准交付设备。

(b)卖方或其委托的第三方将设备交付收货人之前，买方有权要求卖方中止运输、变更到达地或变更收货人，由此而导致的运输或储存费用变动的，按照多退少补的原则处理。

(c)要求卖方按照本合同第二条的约定妥善包装设备。

(d)买方有权根据本合同第六条的约定，就卖方提供设备存在的所有瑕疵通知卖方，并要求卖方承担相应的赔偿、更换、或补充责任。

(e)买方有权在设备出厂前派遣技术人员前往卖方工厂进行厂验和/或参与出厂测试。

(f)按约定支付设备价款。

(g)其他：无     。

2.卖方的权利义务

(a)按照约定的时间、质量标准交付设备，并向买方发出到货通知，办理相应的交接手续。

(b)对易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性的危险物品，应按国家有关危险物品的运输规定进行妥善保管，作出危险物的标志和标签，并采取有效措施保证设备安全，避免环境污染。

(c)	应就双方约定的设备和备品备件保持足够库存，以确保买方对该设备的必要使用量。卖方要做好补货管理，要求在本地落实备品、备件仓库。买方将把备货及时性纳入年度考核，并与供应量挂钩。

(d)卖方有义务对买方进行安装、调试、试运技术指导等培训工作，并留存培训记录。

(e)卖方保证拥有设备的完整所有权（对设备中涉及/包括的部分第三方软件，卖方已取得其权利人合法有效授权，并有权转许可给买方使用），卖方有权将设备及设备中涉及/包括的部分第三方软件出售/许可给买方并具有提供设备及安装、技术支持等服务的本合同规定的履约能力。

(f)卖方承诺，其出售的设备为全新的，适合本合同的目的并符合本合同及其附件一规定的技术规格和质量标准。

(g)卖方承诺，其依据本合同向买方提供的一切文件、数据、资料均真实、准确、合法和有效。

(h)卖方承诺，依据本合同向买方交付相关技术资料。

(i)卖方应及时进行设备安装、调试工作。

(j)为了保证买方在购买设备后对其能够进行正确的操作、管理、保养、维修甚至是改进，卖方有义务向买方有关人员提供全面而良好的技术指导和技术培训，以确保设备的正常运转。

(k)如买方委派代表入驻卖方工厂监督设备的制造，卖方应为买方驻厂代表的现场工作提供必要的支持和协助。

(l)其他：无。

八、质量保修

1.依据相关规范标准，提供质量合格的全新货品。设备整体质保期主要部件（控制系统、电脑主板、硬盘、流量计）为三年，配件为一年。

2.设备系统保修服务时间为  4  小时，响应时间为 2 小时，故障排除时间72小时。

3.超质保期维修收费采取服务费+配件费模式收取，服务费收费标准为： 300 元/次；每次出现的故障只收取一次费用，修好为止。维修费用按买方管理人员书面签认为准，卖方按月开具发票（含服务费）结算。配件价格参照行业内其他单位执行。

4.若卖方未能按照前款约定及时开始或完成维修工作，买方可聘请第三方完成该等工作，相应费用由卖方承担。

5.在质量保修期结束后的14日内，卖方应协助买方完成对设备及设备的运行状况的全面检修，检修后确认设备处于良好运行状态的，买方应在检修完成后的14 日内，向卖方签发《质量保修期届满确认书》。

九、备品备件

1. 卖方保证自本合同签订之日起至少10年内向买方提供买方所需的设备备件，卖方应对设备备品备件的采购数量提供建议，并保证该建议的准确性和合理性。若卖方决定停止生产某种备品备件，应至少提前六个月以书面的方式通知买方，以使买方有机会购买足够数量的该种备品备件。

2.其他：  无  。

十、税费

1.主管政府部门依据中国法律和规定向买方所征缴的与本合同的签订及对设备的占有及使用有关的税费将由买方承担并缴纳。

2.主管政府部门依据中国法律和规定向卖方征收的与本合同有关的或在本合同履行过程中向卖方征收的所有税费将由卖方承担并缴纳。

3.主管政府部门向卖方征收的与本合同有关的或在本合同履行过程中向卖方征收的所有税费，按照中国有关部门的规定，需要由买方代扣代缴的，买方将按有关规定从应支付给卖方的款项中预扣并代扣代缴。

4.在中国境外产生的与本合同有关的和/或与本合同执行有关的一切税费将由卖方承担并缴纳。

十一、保密

双方对因订立和履行本合同所知悉的对方商业秘密互负保密义务。未经对方书面同意，一方不得以任何形式将其所知悉的对方商业秘密泄露给第三方，一方违反本约定应承担违约责任。本合同的变更、解除、履行完毕等不影响本条款的效力，在发生上述情形下，双方仍应履行保密义务。保密期限为自合同生效之日起十年。

十二、知识产权

1.卖方确认，卖方基于本合同的约定向买方提供的设备（包括硬件和软件）的知识产权是卖方合法拥有/或经合法授权的权利，不会侵犯任何第三方的合法知识产权。

2.对于卖方拥有知识产权的与设备配套的软件，卖方保证在交付设备前或交付设备同时向买方提供由卖方签署的授权使用证明；对卖方不拥有知识产权的设备软件，卖方提供由拥有知识产权的厂商签署的授权使用证明。

3.买方将有权持续并不受干扰地享有和/或使用卖方向其提供的设备软件，且除本合同约定的应支付的设备款项外，买方不必就使用上述软件而另外交纳任何其他费用。

4.卖方保证其提供的软件（如果有）符合本合同第一条第二款的约定。

5.卖方承诺在本合同中所采用的和提供给买方所有和/或使用的一切软件、硬件设备以及技术、方法、手段中不存在任何权利瑕疵，不侵犯任何第三方的合法权益。如果第三方提出任何侵权主张（无论是向买方主张还是向卖方主张），卖方应向买方赔偿因卖方侵权（或潜在侵权）而对买方造成的全部经济损失（包括直接损失和间接损失），并承担由此产生的全部法律责任。该等赔偿不以合同价款金额为限，以买方实际遭受的损失确定赔偿金额。

十三、不可抗力

1.本合同所称不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、严重威胁健康或安全的情形，火灾、极端恶劣天气。

2.由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。并在不可抗力发生后24小时内以书面形式通知对方，并在其后10日内向对方提供有效证明文件。

3.因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。如发生延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力事件导致延迟履行方无法履行其合同义务，延迟履行方不能就延迟履行期间的不可抗力事件免责。

4.因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行60日以上时，双方应就继续履行本合同进行协商，协商不成则双方均有权终止本合同。当一方因上述原因终止本合同时，应当以书面的方式通知另一方。通知送达另一方时本合同终止。

十四、违约责任

1.买方未按合同约定付款，每逾期一天，应向对方支付未付货款金额0.05％的违约金。

2. 卖方未按期交付设备或设备发生质量问题，卖方未按投标书承诺维修设备，每逾期1天，卖方应向买方支付本合同1条第一款a中约定的货款总金额的0.2％的违约金，同时负责赔偿给买方造成损失（包括但不限于直接损失、直接损失、鉴定费、律师费、差旅费等所有费用）。

十五、合同的变更与解除

1.经双方协商一致，可对本合同的条款和条件做出变更。合同变更应以书面方式作出。

2.卖方严重违反其在本合同项下的义务或责任，自收到买方的违约通知之日起3日内仍未能改正的，买方有权书面通知卖方全部或部分解除本合同。

3.买方严重违反其在本合同项下的义务或责任，自收到卖方的违约通知之日起3日内仍未能改正的，卖方有权书面通知买方全部或部分解除本合同。

4.本合同全部或部分终止并不免除违约方应承担的违约责任，包括但不限于定金罚则、支付违约金、赔偿金。

5.卖方破产或因其他原因丧失清偿能力，在不损害或影响买方的任何行动权利和已采取或将采取的对买方补救措施的条件下，买方可在任何时候书面通知卖方终止合同而无须向卖方作任何补偿。

十六、完整性

本合同提及的并附于本合同的附件是本合同的组成部分，且与本合同约定具有同等法律效力，本合同及其附件构成完整协议，并取代双方先前就本合同标的做出的一切口头及书面协议、传真和会议纪要。如附件与本合同不一致，以本合同为准。

十七、修订

任何对本合同的补充和条款的修改，都应经双方协商一致后，由双方授权代表签署书面协议。

十八、适用法律及争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及效力均受中国法律管辖。

2.凡因执行本合同发生的与本合同有关的一切争议，双方应首先尽最大努力友好协商解决。

3.争议发生后，如果无法通过协商或调解解决争议，则应通过以下第 b种方式解决争议：

(a)提交   仲裁委员会    再按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方都有约束力。仲裁费用（包括但不限于律师费、仲裁费、鉴定费、交通食宿费和其他费用）由败诉方承担。

(b)将争议诉至 重庆市渝北区人民 法院通过诉讼方式解决。诉讼费用（包括但不限于律师费、仲裁费、鉴定费、交通食宿费和其他费用）由败诉方承担。

4.在仲裁或诉讼期间，除提交仲裁或诉讼的争议事项外，双方应继续履行本合同及本合同附件的其他内容。

十九、通知

任何与本合同有关的通知应以书面形式作出，由本合同一方以专人递送、传真、电子邮件、邮递等方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以传真方式发出，于发件人传真机显示传真业已发出时视为送达；以邮件方式发出，于发件人邮箱显示邮件已发出时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。

各方的联络及通讯方法以各方的下列信息为准：

卖方：

地址：

电话：

邮箱：

联系人：

买方：重庆高速中油富渝能源发展有限公司

地址：重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路19号1幢整幢

电话：81398899

邮箱：1941229320@qq.com

联系人:肖琅天

二十、合同效力及其他约定

1.本合同的履行地为重庆市。

2.本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章之日起生效。

3.本合同附件是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

4.本合同有效存续期内，卖方应严格防控卖方或其员工进行的各类商业贿赂行为。一经发现，买方有权单方面解除本合同，并要求卖方赔偿买方因合同解除所造成的损失。

5.未经双方一致同意，任何一方不得将本合同项下的任何权利、义务转让与任何第三方。

6. 对于本合同项下的任何修改、补充及变更，均应由本合同的双方协商一致并以书面形式作出，经本合同的双方授权的代表签字并加盖各自的合同专用章后方为有效。该等修改、补充及变更的书面协议将构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7. 本合同正本一式陆份，卖方执 贰 份，买方执 肆 份，各份具有同等法律效力。

8. 现场安装中由于加油机空间的问题，导致不能安装卖方相关设备的，卖方必须立即更换符合要求的替代设备，费用不作调整。

9. 在实际运行中由于卖方的设备故障导致被监管部门处罚，一切责任由卖方承担。对质量责任方出现分歧，卖方必须出具有效证明材料来证明质量责任与自己无关。

10. 本合同未尽事宜，由买卖双方另行协商。

11.卖方应向买方提交合法经营的资质和证照复印件并加盖公章作为本合同的附件。

二十一、本合同附件如下：

1. 技术要求

2. 卖方合法经营的资质和证照；

买方（盖章）：重庆高速中油富渝能源发展有限公司   卖方（盖章）：

法定代表人或                                    法定代表人或

委托代理人（签章）：                             委托代理人（签章）：